# Opis Predmetu zákazky (Technologické zariadenie na výrobu LNG)

Nižšie sú stanovené záväzné funkčné a výkonnostné parametre Predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise Predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať Predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

## Všeobecný popis cieľov Verejného obstarávateľa

V časovom horizonte do roku 2020 sa plánuje vybudovať zariadenie na výrobu skvapalneného zemného plynu (ďalej len ako „LNG“) a na pilotnej prevádzke otestovať inovatívnu infraštruktúru čerpacích staníc LNG a L2CNG.

Z ohľadom na vyššie uvedené, SPP realizuje projekt fueLCNG (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF).

Obstarávaný predmet zákazky, ktorý je súčasťou tejto stratégie obstarávania je iba jednou z častí celého Projektu. V rámci implementácie Projektu má SPP ako súčasť celého Projektu v záujme obstarať komplex technológií, služieb a stavebných prác, ktorých výsledkom bude vybudovanie:

(i)	zariadenia na výrobu LNG,

(ii)	vybudovanie čerpacích staníc LNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva LNG v nákladnej doprave, a

(iii)	vybudovanie čerpacích staníc L2CNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva CNG pozdĺž hlavných koridorov TEN-T siete,

(iv)	zabezpečenie distribúcie paliva prostredníctvom cisternových návesov na prepravu LNG, a

(v)	integrácia jednotlivých komponentov do jedného funkčného logisticko-obchodného celku prostredníctvom IT technológií.

Všetky komponenty Projektu, tak musia byť dodané a implementované v časovom harmonograme a podľa podmienok uvedených v Dohode o grante, ktorú Verejný obstarávateľ uzatvoril s agentúrou INEA. Z tohto dôvodu, účel a ciele Projektu budú naplnené len vtedy, ak sa podarí SPP uzatvoriť zmluvy s dodávateľmi jednotlivých technológii, služieb a prác v čase a nadväznosti a za takých komerčných a dodacích podmienok, že nebude ohrozené dodržanie stanoveného harmonogramu a podmienok Dohody o grante. Z tohto dôvodu sú predmet zákazky a dodacie lehoty uvedené v tomto opise predmetu zákazky určené s ohľadom na riadne splnenie Dohody o grante. Splnenie cieľov Projektu je viazané na úspešnú implementáciu a spustenie pilotnej prevádzky všetkých komponentov Projektu.

Verejný obstarávateľ teda paralelne vyhlásil / vyhlási aj verejné obstarávanie na obstaranie prvých štyroch technologických komponentov celého projektu FuelCNG (okrem nadstavbového informačného systému, ktorého obstaranie bude nasledovať až po úspešnom obstaraní základných štyroch technologických prvkov uvedených nižšie), na nasledovné predmety zákaziek:

(i) 	Technologické zariadenie na výrobu LNG;

(ii) 	Technológie troch (3) čerpacích staníc LNG;

(iii) 	Technológie štrnástich (14) čerpacích staníc L2CNG; a

(iv) 	Cisternové návesov návesy na prepravu LNG.

[SPP si vyhradzuje právo nevyzvať úspešného uchádzača na podpis zmlúv, ktoré budú výsledkom verejných obstarávaní na (i) zariadenie na výrobu LNG, (ii) technológie čerpacích staníc LNG, (iii) technológie čerpacích staníc L2CNG a (iv) cisternových návesov až pokiaľ nebudú ukončené všetky štyri tieto verejné obstarávania. Zmluvy teda budú uzatvorené v rovnakom čase tak, aby nadväznosť plnení podľa jednotlivých obchodných podmienok bola súladná.

V prípade, ak by ktorékoľvek z uvedených obstarávaní malo z akéhokoľvek dôvodu  skončiť zrušením, SPP si vyhradzuje právo zrušiť aj ostatné obstarávania, nakoľko bez uzatvorenia všetkých zmlúv pre vyššie uvedené predmety zákaziek nemá zmysel v rámci Projektu a Dohody o Grante obstarávať a realizovať ostatné plnenia, pokým by nebolo na úrovni SPP a po dohode s agentúrou INEA rozhodnuté pokračovať v Projekte alternatívnym režimom.]

## Základný opis Predmetu zakázky

### Kľúčovým komponentom výrobno-logistického celku je zariadenie, ktoré bude schopné pružne vyrábať a dodávať LNG podľa požiadaviek jednotlivých odberných miest (čerpacích staníc LNG a L2CNG) (ďalej len ako „Zariadenie“).

### Predmetom zákazky bude dodanie, inštalácia a spustenie do prevádzky Zariadenia vrátane dodania kompletnej projektovej a inej dokumentácie k Zariadeniu, zaškolenie personálu Verejného obstarávateľa, poskytnutie súčinnosti a asistencie nevyhnutnej na riadne plnenie ostatných súvisiacich zákaziek Projektu a  servis Zariadenia.

### Zariadenie bude vyrábať LNG v parametroch opísaných v bode č.4 z potrubného zemného plynu. Zemný plyn s parametrami uvedenými v bode č.3  bude do Zariadenia dodávaný z distribučného potrubia, ktoré bude privedené na miesto inštalácie Zariadenia.

### Súčasťou Zariadenia budú 2 (dva) zásobníky na skladovanie vyrobeného LNG a výdajné miesto pre distribúciu LNG. Zariadenie bude schopné fungovať v režime ostrovnej prevádzky a za týmto účelom bude vybavené zariadením na výrobu elektrickej energie potrebnej pre chod Zariadenia, ktorá bude produkovaná primárne z plynu, ktorý bude vznikať v procese výroby LNG ako odpadový plyn. Zariadenie bude bilančne navrhnuté tak, aby nebolo potrebné akýmkoľvek spôsobom mariť nevyužitý zemný plyn. Miesto pre výdaj LNG do distribučnej cisterny bude vybavené systémom na recykláciu odparu LNG, ktorý bude použitý na výrobu elektrickej energie.

## Základný popis technologického procesu

### Zariadenie bude vyrábať LNG v  technologickom procese, ktorý je v základných rámcoch popísaný v schéme č.1 nižšie.

### Schéma č.1: Technologický proces

## Hranice dodávky Zariadenia sú negatívne definované rozsahom dodávok v zodpovednosti Verejného obstarávateľa (resp. tretích dodávateľov Verejného obstarávateľa), ktoré tvoria nasledovné položky:

- príruba plynového potrubia na vstupe zemného plynu z distribučnej siete

- plniaca koncovka meraného výdaja do návesov na prepravu LNG

- NN prípojka elektriny 400V

- vodovodná prípojka

- kanalizačná prípojka

- stavebné práce  a ostatné činnosti uvedené v bode 6

### Vstupnou surovinou pre proces výroby LNG bude zemný plyn dodávaný z potrubného distribučného rozvodu, s tlakovou úrovňou 1,8 - 3,8 MPa, ktorý bude vybudovaný v réžii Verejného obstarávateľa.

### Po úprave zemného plynu na kvalitu potrebnú pre technologický proces skvapalňovania bude plyn privedený do tohto procesu. Na výstupe z procesu skvapalňovania bude LNG vedené izolovaným potrubím do operačných zásobníkov LNG (ďalej len „Zásobník“). Na skladovanie LNG budú slúžiť 2 (dva) vákuovo izolované Zásobníky. Tieto budú navrhnuté pre skladovanie LNG, pričom vznikajúci odpar zo Zásobníkov bude spätne privedený do procesu úpravy plynu alebo do procesu výroby elektrickej energie. Zásobník bude vybavený ochranou proti preplneniu. Zásobníky budú spĺňať požiarnu odolnosť podľa EN 1993-1-2: EI (60 min).

### LNG bude vydávané meraným a certifikovaným výdajom za pomoci kryogénneho čerpadla do špeciálnych distribučných cisterien, určených na prepravu LNG, ktoré nie sú Predmetom zákazky. Výdajné miesto LNG bude vybavené odvzdušňovacou hadicou a prepojením pomocou spojky typu MacroTech, Manntek, alebo ekvivalentnej štandardu DN40 PN40. Pretlak plynnej fázy z plnenej distribučnej cisterny bude vedený do technológie výroby elektriny resp. spätne do zásobníka LNG (ak v tom čase nebude prebiehať výroba elektriny).

### Výdajné miesto LNG bude vybavené plniacou hadicou pre prepojenie výdajného miesta Zariadenia a distribučnej cisterny pomocou spojky typu MacroTech, Manntek, alebo ekvivalentnej štandardu DN65 PN40.

### Celý proces bude riadený automatickým riadiacim a bezpečnostným systémom, ktorý zabezpečí riadnu funkciu Zariadenia a všetkých jeho súčastí a bude vybavený systémom havarijného vypnutia (ESD). Súčasťou tohto riadiaceho systému bude príslušné hardwarové a softwarové riešenie vrátane záložného zdroja a zálohovacieho zariadenia. Riadenie systému bude navrhnuté tak, aby mohlo byť ovládané z riadiaceho strediska umiestneného v rámci Zariadenia umiesteného v kontajneri (súčasť dodávky) špeciálne pripraveného pre tento účel a vybaveného systémom detekcie požiaru, detekcie úniku plynu, protipožiarnych prvkov ako aj na diaľku využitím vzdialeného prístupu. Riadenie systému bude v maximálne možnej miere autonómne, kde úlohou pracovníkov riadiaceho strediska je najmä plánovanie produkcie a dohľad nad zariadením.

### Bezpečnostné opatrenia

### Zariadenie bude obsahovať všetky podporné a bezpečnostné prvky, ktoré sú potrebné v zmysle legislatívy a pre bezpečný, plynulý a riadny proces výroby LNG.

### Zariadenie musí byť vybavené:

### systémom havarijného vypnutia (ESD) v nasledovných krízových situáciách:

### detekcia plameňa

### detekcia horľavých plynov pri dolnej hranici výbušnosti

### únik LNG

### ručne pomocou tlačidiel

### systémom vypnutia procesov (PSD) pre situáciu mimo bežný prevádzkový rozsah v nasledovných situáciách:

### zastavenie plnenia Zásobníka pri veľmi vysokej hladine kvapaliny – ochrana proti preplneniu nádrže

### vypnutie čerpadla pri veľmi nízkej hladine kvapaliny v Zásobníku – ochrana čerpadla proti suchému chodu

### vypnutie čerpadla podľa riadiacej logiky výrobcu (teplota, tlak)

### teplota/tlak plynu je nad prípustnou úrovňou

### strata energie

### strata tlaku vzduchu pre pneumatické pohony

### alarmom pre zaznamenanie kritických parametrov

### detekcia plynu pri dosiahnutí 20% spodnej hranice výbušnosti

### vysoká hladina kvapaliny počas plnenia Zásobníku

### nízka hladina kvapaliny v Zásobníku

### vysoký / nízky tlak  v Zásobníku

### výstupná teplota / tlak plynu blížiaca sa k hraničnej hodnote

### nízky tlak vzduchu pre pneumatické pohony

### Všetky alarmy budú hlásené a registrované v riadiacom systéme.

### Zariadenie bude pracovať v tzv. ostrovnej prevádzke, keď hlavná spotreba energie bude krytá plynovým motorgenerátorom (súčasť Predmetu zákazky – požaduje sa dodanie dvoch motogenerátorov, ktoré spolu dosiahnu dostatočnú kapacitu pre prevádzku zariadenia pri 100% výkone a každý motogenerátor samostatne musí byť schopný poskytovať dostatočnú kapacitu pre funkčnosť Zariadenia v 50% výkone). Motorgenerátor bude prioritne spaľovať v čo najväčšej miere technologický plyn, ktorý vzniká ako odpad pri procese čistenia a skvapalňovania.

### NN prípojka elektriny 400V slúži ako zdroj elektriny pre všetky podporné, riadiace a bezpečnostné činnosti, ktoré sú nezávislé na výrobe LNG a teda nebudú napájané elektrinou z motogenerátora.

### Zariadenie musí rešpektovať platné normy a predpisy tak, aby sa minimalizovalo riziko pre pracovníkov, miestnych obyvateľov a majetku.

### Zloženie zemného plynu sa dlhodobo drží na hodnotách uvedených na web stránke prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej bude Zariadenie pripojené – webový odkaz (https://www.spp-distribucia.sk/dodavatelia/informacie/zlozenie-zemneho-plynu-a-emisny-faktor/).

### Zariadenie bude navrhnuté tak, aby bolo schopné garantovať výstupnú kvalitu LNG aj pri hraničných parametroch, ktoré sú uvedené v tabuľke č.1.

### Tabuľka č. 1: Minimálne a maximálne parametre zemného plynu pre proces výroby LNG

| ### Parameter | ### Hodnota | ### Parameter | ### Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Metán (CH4) | min 92% | Kyslík | žiaden |
| Etán (C2H6) | max 4% | H2S | max 2 mg/m3 |
| Propán (C3H8) | max 2% | Merkaptánová síra | max 5,6 mg/m3 |
| Butány (C4H10) | max 2% | Celková síra | max 20 mg/m3 |
| Pentány C5H12 +a vyššie uhľovodíky | max 1% | Rosný bod vody | max -7oC pri tlaku 3,92 MPa |
| Dusík (N2) | max 3% | Rosný bod uhľovodíkov | max 0oC |
| Oxid uhličitý (CO2) | max 2% | Výhrevnosť | min 10,0 kWh/Nm3 max 10,7 kWh/Nm3 |

### Dispozičné riešenie Zariadenia nie je fixne určené. Dodávateľ musí dodržať pri rozložení a umiestnení jednotlivých technologických celkov Zariadenia celkové rozmery lokality a to maximálnu šírku cca. 40 m a dĺžku cca. 60 m. Na obrázkoch č. 1a a 1b sú znázornené dispozičné riešenie miesta inštalácie Zariadenia v závislosti od možných lokalít umiestnenia (viď bod 8 tejto špecifikácie nižšie). Do záberu územia pre umiestnenie technológie zariadenia sa nezapočítavajú cestné komunikácie.

Obrázok č.1a: Dispozičné riešenie miesta inštalácie Zariadenia (Lokalita Prístav Bratislava)

Obrázok č.1b: Dispozičné riešenie miesta inštalácie Zariadenia (Lokalita Nové Mesto nad Váhom)

## Požadované technické (funkčné a výkonnostné) parametre zariadenia na výrobu LNG

### Základné požadované parametre Zariadenia na výrobu LNG sú uvedené v tabuľke č.2 nižšie.

Tabuľka č.2: Základné požadované parametre Zariadenia na výrobu LNG

| Technológia skvapalňovania | uzavretý cyklus |
| --- | --- |
| Produkčný výkon Zariadenia | min. 24 ton LNG / deň |
| Regulačný rozsah výkonu Zariadenia | od minimálne 45% do 100% |
| Plocha zastavaná Zariadením (rozmery) | max. 2400 m2 cca (40x60m) |
| *Spotreba zemného plynu Zariadenia pri 100% výkone pri normálnych prevádzkových podmienkach | max. 2.7 MWh/tona LNG |
| Tlak LNG na výstupe | max.220 kPa (2,2 barg) |
| Kvalita LNG (kvalita produktu) | Metán > 95% mol N2+O2 < 1% mol H2S < 4 ppmv H2O < 1 ppmv CO2 < 50 ppmv |
| Zásobník Poznámka: Pre vylúčenie pochybností predmet dodávky tvoria 2 ks Zásobníka o určených parametroch | celkový vodný objem 40m3 ± 3% minimálny konštrukčný tlak 1,1 MPa (11 barg) denný odpar max. 0,2% stabilné teplé vákuum max. 50 mTorr |
| Výkon ponorného čerpadla pre plnenie zásobovacích cisterien | min 500 l/min |
| Dostupnosť zariadenia | min. 95% za rok |
| *2 Spotreba zemného plynu Zariadenia pri 45% výkone pri normálnych prevádzkových podmienkach | max. 3.25 MWh/tona LNG |

*Pod spotrebou zemného plynu sa rozumie množstvo zemného plynu v MWh použitého na výrobu elektrickej a tepelnej energie v procese výroby LNG v režime ostrovnej prevádzky pripadajúce na 1 tonu vyrobeného LNG namerané za 24 hodín pri plnom výkone Zariadenia v dňoch, kedy priemerná denná teplota ovzdušia dosiahne hodnotu v rozmedzí od 22°C do 26°C podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Spotreba zemného plynu sa vypočíta ako podiel (i) rozdielu medzi množstvom energie v zemnom plyne  na meranom vstupe do Diela (resp. príslušného Technologického zariadenia) v MWh za 24 hodín a množstvom energie v LNG v MWh vyrobeného za 24 hodín a (ii) produkcie LNG v tonách za 24 hodín. Pod pojmom ostrovná prevádzka sa rozumie ustálený výrobný stav Zariadenia, kedy je Zariadenia schopné vyrábať LNG bez potreby spotreby elektrickej energie z externej elektrickej siete iba za pomoci generátorov inštalovaných v rámci Zariadenia.

*2 Pod spotrebou zemného plynu sa rozumie množstvo zemného plynu v MWh použitého na výrobu elektrickej a tepelnej energie v procese výroby LNG v režime ostrovnej prevádzky pripadajúce na 1 tonu vyrobeného LNG namerané za 24 hodín pri 45 % výkone Zariadenia v dňoch, kedy priemerná denná teplota ovzdušia dosiahne hodnotu v rozmedzí od 22°C do 26°C podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Spotreba zemného plynu sa vypočíta ako podiel (i) rozdielu medzi množstvom energie v zemnom plyne  na meranom vstupe do Diela (resp. príslušného Technologického zariadenia) v MWh za 24 hodín a množstvom energie v LNG v MWh vyrobeného za 24 hodín a (ii) produkcie LNG v tonách za 24 hodín. Pod pojmom ostrovná prevádzka sa rozumie ustálený výrobný stav Zariadenia, kedy je Zariadenia schopné vyrábať LNG bez potreby spotreby elektrickej energie z externej elektrickej siete iba za pomoci generátorov inštalovaných v rámci Zariadenia.

## Zoznam dodávok a činností v predmete dodávky

### Súčasťou Predmetu zákazky je dodávka technológie Zariadenia podľa parametrov a požiadaviek stanovených v bode 5.1. Okrem dodávky technológie Zariadenia bude úspešný uchádzač povinný dodať kompletnú projektovú a inú dokumentáciu k Zariadeniu a  poskytnúť Verejnému obstarávateľovi (resp. tretím dodávateľom Verejného obstarávateľa) súčinnosť a asistenciu nevyhnutnú na riadne plnenie ostatných súvisiacich zákaziek Projektu zo strany vybraných tretích dodávateľov Verejného obstarávateľa. Popis týchto asistenčných, poradných, kontrolných, inžinierskych a iných činností a popis dokumentácie je bližšie uvedený v bodoch 5.2 a 5.3  nižšie.

## Rozsah dodávky Zariadenia

Rozsah dodávok komponentov (v relevantných prípadoch s parametrami uvedenými v ostatných bodoch) v rámci dodávky Zariadenia je nasledovný:

- Systém príjmu zemného plynu

- Systém čistenia a úpravy vstupného zemného plynu na kvalitu požadovanú ponúkanou skvapalňovacou technológiou

- Technológia skvapalňovania vrátane všetkých požadovaných podporných systémov

- Systém plnenia zásobníkov LNG

- 2 ks zásobníkov LNG

- Systém plnenia cisternových distribučných návesov vrátane ponorného čerpadla. V tomto systéme budú použité vákuovo izolované potrubia a to tak medzi Zásobníkom a ponorným čerpadlom, ako aj medzi ponorným čerpadlom a miestom plnenia cisternových distribučných návesov.

- Systém certifikovaného merania výdaja LNG do cisternových distribučných návesov

- Dva generátory s dostatočnou výkonovou kapacitou pre kompletnú prevádzku technológie

- Transformátor a kompletná inštalácia rozvodov elektriny v rámci Zariadenia

- Systém využitia odpadového plynu z procesu primárne spaľovaním v generátore

- Horák pre spaľovanie odpadového plynu, ktorý nemôže byť spotrebovaný generátorom

- Rámy, potrubné rozvody, ventily, uzávery a iné technologické prvky potrebné pre inštaláciu zariadenia

- Riadiaci  systém integrujúci obsluhu a supervíziu celého technologického celku (od vstupu plynu do procesu až po výdaj skvapalneného plynu do cisterien)

- Systém havarijného vypnutia stanice

- Pult vzdialeného dohľadu nad technológiou

- Prístrojový vzduchový systém

- Rozhranie Modbus alebo ekvivalentný pre vzdialené vyčítavanie technologických premenných a alarmov

- Prvotné naplnenie prevádzkovými náplňami a chladivami (olej, glykol, dusík, propán, pentán, bután a iné, podľa použitej technológie uchádzača)

- Požiarne a plynové detekčné systémy a protipožiarne systémy

## Činnosti v rámci dodávky

- Projektové inžinierstvo a projektový manažment dodania, inštalácie a uvedenia Zariadenia do prevádzky vrátane zabezpečenia potrebnej súčinnosti podľa bodu 7.1 nižšie

- Prevzatie staveniska pre inštaláciu Zariadenia

- Balenie a príprava expedície Zariadenia

- Doprava Zariadenia na miesto plnenia vrátane poistenia dopravy

- Zabezpečenie zdvíhacích a akýchkoľvek iných manipulačných zariadení potrebných na inštaláciu a sfunkčnenie Zariadenia

- Všetky kompletačné činnosti vrátane potrubných a káblových prepojení a dodávok materiálu pre tieto činnosti na mieste inštalácie zabezpečené vlastným personálom a supervízorom vrátane poistenia stavebno-montážnych rizík

- Inštalácia riadiaceho systému Zariadenia

- Inštalácia prístrojového vybavenia, osvetlenia, uzemnenia, elektroinštalácie

- Plnenie environmentálnych, bezpečnostných a zdravotných predpisov počas inštalácie a spúšťania Zariadenia

- Certifikácia systému (Zariadenia) tretími stranami pre získanie CE (európsky) certifikátu (PED (certifikácia pre tlakové zariadenia), ATEX (certifikácia pre zariadenia do výbušného prostredia), IEC (medzinárodná ISO certifikácia)

- Uvedenie Zariadenia do prevádzky

- Realizácia funkčných a výkonnostných skúšok personálom uchádzača

- Testy na mieste, inšpekcie a dokumentácia pre zabezpečenie certifikácie inšpekčným orgánom (napr. Technická inšpekcia, TUV SUD a pod.)

- Zaškolenie pracovníkov Verejného obstarávateľa pre obsluhu Zariadenia v slovenskom českom jazyku alebo anglickom jazyku a dozorovanie skúšobnej prevádzky Zariadenia.

- Metrologické výkony na inštalovaných meradlách (typové schválenie, metrologická skúška)

- Vypratanie staveniska vrátane jeho vyčistenia a odstránenia odpadov, ktoré vzniknú v súvislosti s inštaláciou a uvedením Zariadenia do prevádzky.

- Odovzdanie staveniska dodávateľovi Stavby na dokončovacie práce

### Súčasťou dodávky resp. plnenia je aj dodanie všetkých ďalších vo výrobnom procese potrebných zariadení a činnosti, ktoré nie sú z Predmetu zákazky vyňaté v bode 6, a ktoré je potrebné zo strany uchádzača dodať a realizovať za účelom splnenia riadnej dodávky inštalácie a uvedenia Zariadenia do prevádzky a splnenia výkonnostných parametrov.

## Dokumentácia

### Súčasťou dodávky bude sprievodná dokumentácia min. v nasledovnom zložení:

#### Technologický projekt Zariadenia (ktorý bude následne integrovaný dodávateľom stavebného projektu do kompletného stavebného projektu obstarávaného v rámci osobitnej súťaže vyhlásenej podľa ZVO), schválený certifikačným orgánom (napr. Technická inšpekcia, TÚV SUD a pod.) s nasledovným min. rozsahom:

Súhrnná technická správa:

- Stručný popis technológie výroby vrátane dôležitých doplňujúcich informácií o technologickom zariadení a spôsobe zabezpečenia energií

- Projektovaná kapacita, ročný časový fond

- Popis celkového technologického postupu výroby podľa toku materiálu a energie s objasnením funkčných väzieb príslušných prevádzkových súborov, látková bilancia, základné požiadavky na pomocné prevádzky

- Koncepcia riešenia systému riadenia technologických procesov

- Organizácia prevádzky

Stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO: Špecifikácia základov pre Zariadenie vrátane výkresu základov technológie (Zariadenia), výkresu rozloženia modulov a špecifického usporiadania pre každý z nich vrátane ukotvenia a uzemňovacích bodov, určením záťaže a ťažiska, definície odporúčanej konštrukcie betónových dosiek a kotevných bodov pre každý modul

- PS: Strojno-technologické zariadenie (skvapalňovanie, skladovanie, prečerpávanie do návesov, bezpečnostný horák, výroba elektrickej energie a i. podľa technologického riešenia), vrátane strojno-technologickej schémy a dispozičného výkresu technológie a návrhu dimenzií, typov prírub a iných parametrov na hranici dodávky Zariadenia

- PS: Prevádzkový rozvod silnoprúdu (kompletná elektroinštalácia, ochrana pred bleskom realizovaná na technologickej časti, osvetlenie technológie)

- PS: Komunikačné a IT zariadenia, riadiaci systém

- Protokol o určení vonkajších vplyvov

- HAZOP štúdia (Štúdia o nebezpečnosti a prevádzkyschopnosti)

#### Dokumentácia súvisiaca s dodávkou Zariadenia

### Dodávateľ dodá nasledovnú dokumentáciu (minimálne však takú, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 a 3 Vyhlášky č.508/2009):

#### Prevádzkový manuál, návody na obsluhu, prevádzkový poriadok, výrobné návody a postupy a akékoľvek ostatné dokumenty potrebné k riadnemu užívaniu a riadnej prevádzke Zariadenia, a to v slovenskom resp. českom jazyku a aj v anglickom jazyku

#### Špecifikácia riadiaceho systému (softwarové aj hardwarové riešenie) vrátane použitých protokolov, záloh hardwarovej konfigurácie a softwaru riadiaceho systému  a manuálu na obsluhu

#### Popis technologického procesu

#### Strojno-technologická schéma (P&ID)

#### Technologická schéma (PFD)

#### Dispozičné výkresy technológie

#### Zoznam strojných zariadení

#### Zoznam poistných ventilov

#### Zoznam inštalovaných elektrospotrebičov

#### Zoznam vedení a výkres potrubných vedení

#### Technické listy zariadení

#### Elektrické schémy a zoznam elektrických rozvádzačov

#### Špecifikácie vstupov a výstupov (I/O list)

#### Protokol o odovzdávacej skúške zariadenia u výrobcu (FAT report)

#### Kalibračné listy zariadení

#### Certifikáty ku každému elektrickému zariadeniu a prístroju

#### Výpočty iskrovo bezpečných obvodov

## Zoznam dodávok a činností ktoré nie sú súčasťou predmetu dodávky

### Nasledovné súvisiace dodávky a činnosti nie sú súčasťou predmetu dodávky:

- Stavebný projekt objektu, v ktorom bude Zariadenie inštalované

- Výstavba plynovodnej prípojky zakončenú prírubou na hranici miesta plnenia s meraním v zmysle stavebného projektu

- Výstavba elektrickej prípojky s meraním v zmysle stavebného projektu

- Výstavba základov a ďalších stavebných konštrukcií potrebných pre uloženie a inštaláciu technológie v zmysle stavebného projektu

- Výstavba prístupových komunikácií v zmysle stavebného projektu

- Výstavba oplotenia v zmysle stavebného projektu

- Uzemnenie a ochrana pred bleskom, ktorá je zabudovaná v základovej konštrukcii v zmysle stavebného projektu

- Osvetlenie objektov, kamerový systém v zmysle stavebného projektu

- Kamerové systémy v zmysle stavebného projektu

- Kanalizácia v zmysle stavebného projektu

- Vodovodná prípojka v zmysle stavebného projektu

- Dátová prípojka v zmysle stavebného projektu

- Projektová dokumentácia mimo stanovený rozsah

## Špecifikácia súvisiacich plnení

## Súčinnosť

### Súčasťou dodávky bude aj poskytnutie náležitej, relevantnej, odbornej a primeranej súčinnosti tak ako je definované v návrhu zmluvnej dokumentácie a to:

- dodávateľovi projekčných prác (stavebný projekt)  -  počas prípravy projektu pre stavebné povolenie a v čase kolaudácie zariadenia,

- dodávateľovi stavebných prác – počas inštalácie a kompletačných činností,

- dodávateľovi softwarovej integrácie všetkých komponentov projektu fueLCNG – počas implementácie softwarového riešenia v období pred spustením Zariadenia do prevádzky,

- miestnym a národným inštitúciám (ako napr. stavebný úrad, požiarnici, technická inšpekcia a pod.) – v nevyhnutnom rozsahu podľa požiadaviek týchto inštitúcii,

- technickému dozoru investora – pri kontrole zariadení u dodávateľa pred expedíciou a počas celého obdobia inštalácie a uvádzania do prevádzky.

## Software a práva duševného vlastníctva

#### V cene dodávky Zariadenia je zahrnutá aj cena za použitie a poskytnutie akýchkoľvek patentov, priemyselných vzorov, licencií a akýchkoľvek iných práv duševného vlastníctva potrebných k prevádzke a riadnemu užívaniu Zariadenia. Poskytnutie týchto práv je bez časového obmedzenia.

## Záručná doba

#### Na Zariadenie bude poskytnutá záruka 60 mesiacov od podpisu preberacieho protokolu. Táto podmienka sa netýka spotrebného materiálu, ktorého pracovná životnosť je kratšia. Uchádzač dodá zoznam takýchto komponentov z nižšou pracovnou životnosťou.. Na každý inštalovaný resp. vymenený náhradný diel uchádzač poskytne záruku ktorá bude trvať do konca záručnej doby alebo 24 mesiacov odo dňa prevzatia resp. potvrdenia opravy resp. výmeny takéhoto náhradného dielu, a to podľa toho, ktorá z týchto dôb uplynie neskôr.

## Funkčné a výkonnostné skúšky a zaškolenie

#### Ešte pred prevzatím Zariadenia je uchádzač povinný vykonať funkčné skúšky  Zariadenia v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov vrátane skúšobnej prevádzky v trvaní 72 hodín počas, ktorej budú vykonané výkonnostné skúšky.

#### Pred uvedením do prevádzky dodávateľ zabezpečí kontrolu, či Zariadenie zodpovedá navrhovaným technickým parametrom a zásadám bezpečnosti práce a technických zariadení, uskutoční tlakové a funkčné skúšky jednotlivých zariadení a vykoná odborné prehliadky a skúšky Zariadenia.

#### Funkčné skúšky a výkonnostné skúšky je uchádzač povinný vykonať za účasti Verejného obstarávateľa. O priebehu a výsledku funkčných skúšok bude spísaný protokol o funkčných skúškach. O priebehu a výsledku výkonnostných skúšok bude spísaný protokol o výkonnostných skúškach.

#### Predmetom výkonnostných skúšok bude neprerušené dosiahnutie výrobnej kapacity minimálne 1 tona LNG za hodinu v trvaní 24 po sebe nasledujúcich hodín a preverenie ostatných prevádzkových parametrov Zariadenia. Úspešné vykonanie funkčných a výkonnostných skúšok Zariadenia je nevyhnutným predpokladom pre prevzatie Zariadenia.

V prípade, že sa počas výkonnostných skúšok nedosiahnu stanovené parametre výroby LNG, Uchádzač je povinný vykonať zmeny na Zariadení tak, aby mohol výkonnostné skúšky splniť v náhradnom termíne. Pokiaľ sa nepodarí ani počas náhradného termínu splniť stanovené parametre výroby LNG, Verejný obstarávateľ je oprávnený prevziať Zariadenie aj z nižšími parametrami oproti zmluvným pokutám odrážajúcim mieru nedosiahnutých garantovaných prevádzkových parametrov.

## Miesto plnenia Predmetu zákazky

Uchádzač berie na vedomie, že v čase vyhlásenia Verejnej súťaže nie je definitívne potvrdená lokalita inštalácie Zariadenia. Verejný obstarávateľ určí lokalitu plnenia z nasledovných lokalít pre inštaláciu Zariadenia najneskôr do podpisu Zmluvy:

- Prístav Bratislava, Bratislava, Slovenská republika,

- Areál SPP, Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika.

Cena Zariadenia bude ponúknutá ako fixná cena bez ohľadu na zvolené miesto inštalácie s tým, že túto skutočnosť uchádzač zohľadní vo svojej ponuke.  Nižšie sú uvedené opisy jednotlivých lokalít:

Lokalita Nové Mesto nad Váhom:

Obrázok: Lokalita – situácia ortofoto mapa

Obrázok: Pozemok – situácia katastrálna mapa

Obrázok: Umiestnenie – Ilustratívny návrh umiestnenia Zariadenia

Lokalita Prístav Bratislava:

### Obrázok: Lokalita – situácia ortofoto mapa

### Obrázok: Pozemok – situácia katastrálna mapa

Obrázok: Umiestnenie – Ilustratívny návrh umiestnenia Zariadenia

## Termín plnenia

### Termín dodania Dokumentácie v zmysle článku 5.3 Dokumentácia, bod č. 1 bude úspešným uchádzačom dodané do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

### Termín uskutočnenia funkčných skúšok u výrobcu do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

### Termín uskutočnenia Funkčných skúšok na stavenisku (v mieste plnenia) je  440 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

## Aplikované štandardy

### Všetky dodávky tovarov, služieb a prác musia byť v súlade s platnými smernicami EU, zákonmi a vyhláškami SR, technickými normami ISO, EN a STN v rozsahu, ktorý vyžadujú príslušné certifikačné a stavebné autority v SR. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie platnej legislatívy a je v jeho výlučnej kompetencií preveriť si rozsah legislatívnych a technických požiadaviek súvisiacich s riadnym plnením Predmetu Zákazky.

## Servisné služby

Súčasťou plnenia uchádzača počas obdobia 60 mesiacov od prevzatia Zariadenia zo strany Verejného obstarávateľa (počas plynutia Záručnej doby) bude:

- bezplatné odstraňovanie vád Zariadenia, ktoré súvisia s plnením záruky;

- odplatné zabezpečenie komplexných servisných služieb pre zabezpečenie bezproblémového chodu Zariadenia, ktoré budú zahŕňať:

  - komplexný plánovaný servis a údržbu technologických zariadení,

  - vykonávanie požadovaných súvisiacich asistenčných služieb a technickej pomoci (napr. korekcie pri metrológii, súčinnosť pri poruchách nadväzujúcich technologických celkov a zariadení a iné činnosti a výkony požadované prevádzkovateľom technológie),

  - vykonávanie predpísaných kontrol prevádzkových systémov a technických zariadení, kontrola a kalibrácia prevádzkových ukazovateľov, meradiel, snímačov a vykonávanie prevádzkových revízii a kontrol vysokotlakých zariadení v súlade s platnou legislatívou,

  - dodávka originálnych náhradných dielov, komponentov a prevádzkových materiálov,

  - poskytovanie telefonickej linky a emailovej adresy pre hlásenie porúch a technického poradenstva.

Pre vylúčenie pochybností servisné služby nezahŕňajú rutinné kontroly (ako napríklad denná vizuálna kontrola Zariadenia, kontrola filtrov a podobne) podľa denného plánu kontrol pripraveného uchádzačom podľa ktorého uchádzač aj zaškolí pracovníkov Verejného obstarávateľa.

Komplexný plánovaný servis zahŕňa stanovenú plánovanú údržbu a servisné prehliadky inštalovaných zariadení v intervaloch podľa plánu údržby a predpísaných kontrol technológie doporučených výrobcom a podľa skutočných prevádzkových podmienok. Na výkon servisných a údržbárskych činností bude používané výrobcom predpísané alebo odporúčané vybavenie a servisné náradie. Pri údržbe, servisoch a opravách zariadení stanice budú použité originálne náhradne diely a materiály.

Vady a náhle prevádzkové poruchy a havárie Zariadenia budú v závislosti od rozsahu nefunkčnosti a podľa stupňa závažnosti poruchy typu A, B a C odstraňované v stanovených lehotách, vrátane dodávky potrebných  náhradných dielov a materiálov. Identifikácia hlásenej poruchy tzn. diagnostika poruchy bude vykonaná do 24 hodín (reakčná doba).Kategórie zistených a hlásených porúch:

- Porucha A - spôsobujúca výpadok celej prevádzky zariadenia. Tento stav môže ohroziť bezpečnosť prevádzky, prípadne môže spôsobiť finančné, materiálne alebo iné škody. Nástup na odstránenie poruchy najneskôr do 36 hodín.

- Porucha B - spôsobujúca výpadok prevádzky s degradáciou prevádzkových funkcií a výkonu zariadenia. Tento stav obmedzuje bežnú prevádzku objednávateľa. Nástup na odstránenie poruchy najneskôr do 72 hodín.

- Porucha C - spôsobujúca ostatné a drobné prevádzkové vady s čiastočným obmedzením komfortu prevádzky nespadajúce do kategórie A a B. Odstránenie poruchy do 168 hodín.

Pre odstraňovanie porúch typu A a B platí, že dostupnosť zariadenia nesmie klesnúť pod garantovanú dostupnosť diela (teda min. 95% za rok).

Pre nahlasovanie zistených porúch a vád alebo technického poradenstva pri riešení problémov personálom Dispečingu Objednávateľa, bude uchádzačom za týmto účelom po celú dobu trvania Zmluvy, zriadená servisná linka dostupná každý kalendárny deň v čase od 8:00 do 20:00.