Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: 	Aktívne uhlie/uhlíkatý sorbent

Hlavný slovník CPV: 		24311000-7 - Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny

Pomocné kódy:			24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie

24900000-3 - Čisté a rôzne chemické výrobky

24950000-8 - Špecializované chemické výrobky

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Predmetom zákazky  je dodávka presného množstva (44 ton) aktívneho uhlia/uhlíkatého sorbentu do miesta určenia. Pri každom dodaní aktívneho uhlia musí byť dodaná aj karta bezpečnostných údajov.

### Názov

Aktívne uhlie práškové, Adsorpčné uhlie, Parou aktivované aktívne uhlie.

Charakteristika

Aktívne uhlie je formované aktívne uhlie vyrobené z vysoko kvalitného antracitového uhlia. Vysoká kvalita je zaručena starostlivou kontrolou vstupných surovín, jeho veľká plocha povrchu zaručuje efektívnu adsorpciu širokého spektra organických zlúčenín zo vzduchu a plynov.

Použitie

Aktívne uhlie/uhlíkatý sorbent sa používa na znižovanie emisii PCDD/PCDF  a ťažkých kovov – v zariadení na čistenie spalín, ktoré je umiestnené okolo kotlov v Zariadení na energetické využívanie odpadu Bratislava (ZEVO).

Špecifikácia

Aktívne uhlie pre zariadenie na čistenie spalín

Označenie aktívneho uhlia podľa CAS: 7440-44-0; podľa EINECS: 931-328-0.

Registračné číslo REACH: 01-2119488894-16-0000.

Jednotný colný kód: 3802 10 00

Skupenstvo: prášok

Skladovanie

Suchý sklad, na paletách. Dobre vetraný priestor, 5–80oC.

Technické požiadavky na tovar:

Dodané aktívne uhlie / uhlíkatý sorbent musí spĺňať nasledujúce parametre:.

Jódové číslo:                      min. 650

Vlhkosť (pri balení):           max. 5 %

Stredná veľkosť častíc:     D50 20 Pm (D50 15 – 25 Pm)

Množstvo uhlia za hodinu:1 – 4 kg (presné množstvo upresní dodávateľ)

Vstupné parametre vybraných znečisťujúcich látok:

PCDD/PCDF: 0,5 – 3 ng/Nm3

Ortuť:              8 mg/Nm3

Technologické podmienky:

Množstvo suchých spalín: 26 243 – 48 400 Nm3/h

Teplota spalín:                   140 – 180 oC

### Balenie:

Big-bag 450 - 500 kg

Rozmery big-bagu 1m x 1m x 1m prípadne 0,9m  x 0,9m x 1,2m s dĺžkou vypúšťacieho rukáva 40 cm až 45 cm. Big-bagy musí byť možné zavesiť na zariadenie objednávateľa.

### Preprava:

Dodacie podmienky: INCOTERMS ® 2020 - DDP+ dodávka tovaru na miesto určenia

Výstupné parametre podľa platnej legislatívy, musia byť preukázateľne overené diskontinuálnym meraním.

| Znečisťujúce látky | Emisný limit [mg.m-3] |
| --- | --- |
| Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) | spolu 0,05 |
| Kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) |  |
| Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) | 0,05 |
| Antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb) | spolu 0,5 |
| Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As) |  |
| Olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb) |  |
| Chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr) |  |
| Kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co) |  |
| Meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu) |  |
| Mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn) |  |
| Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni) |  |
| Vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V) |  |

| Znečisťujúca látka | Emisný limit [ng.m-3] |
| --- | --- |
| Dioxíny a furány (PCDD a PCDF) | 0,1 |