Z Á P A D O S L O V E N S K Á      V O D Á R E N S K Á       S P O L O Č N O S Ť   ,    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

PROJEKT   STAVBY

PRE STAVEBNÉ KONANIE A REALIZÁCIU STAVBY

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt				E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod

#### Miesto	:  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Z Á P A D O S L O V E N S K Á          V O D Á R E N S K Á          S P O L O Č N O S Ť    ,      a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

E.   DOKUMENTÁCIA  A  STAVEBNÉ  VÝKRESY

POZEMNÝCH  A  INŽINIERSKYCH  SIETÍ

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt			E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod

#### Miesto			: Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Z Á P A D O S L O V E N S K Á          V O D Á R E N S K Á          S P O L O Č N O S Ť     ,     a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

A.     SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt				E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod

#### Miesto	:  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Sprievodná  správa                 A.

1.	Identifikačné údaje stavby :

Názov stavby	 	:  Materská škola kasárne Zobor, prestavba a prístavba objektu

na Martinskom vrchu v Nitre

Miesto stavby		:  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Kraj a okres stavby	 	:  Nitriansky , Nitra

Charakter stavby		:  Novostavba

Investor stavby		:  mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

- Identifikačné údaje projektanta stavby :

Projektant stavby		:  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Oddelenie projektových činností

Za hydrocentrálou 4

949 60 Nitra

- Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku :

3.1	Údaje o projektovaných kapacitách :

K1 – vodovodné potrubie

Vonkajší vodovod RAD A - HDPE PE 100, D 110x6,6  – 169,0 m

Vodovodná prípojka - HDPE PE 100, D 63x3,8  – 2,4 m

K2 – trvalý záber poľnohospodárskej pôdy na uč. jednotku – nie je

K3 – použitie poľnohospodárskej pôdy  – do 1 roka

K4 – energetická náročnosť stavby na uč. jednotku – nie je

K5 – rozsah zemných prác na uč. jednotku – 358,66 m3 / 171,4 m / 2 km

3.2	Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia :

Stavba sa nachádza v k.ú. Nitra-Zobor.

Povrch územia je väčšinou tvorený asfaltovými komunikáciami, čiastočne rastlým terénom a cestnou komunikáciou  III. tr./č.1661 – Jelenecká ulica.

V záujmovom území staveniska sa nachádzajú:

podzemné inžinierske siete – vodovod, STL plynovod, kanalizácia, oznamovacie vedenia,

elektrické vedenia

nadzemné siete – el. vedenie NN

3.3	Zdôvodnenie stavby a jej výrobných a technických cieľov na základe zhodnotenia využitia

územia :

Predmetný realizačný projekt rieši rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete v lokalite Nitra-Zobor do objektu bývalých kasární. Vybudovaním navrhovanej trasy sa vodovodná sieť dovedie do areálu bývalých kasární, kde bude v prvej fáze dopojený objekt navrhovanej materskej školy. V danej lokalite sa v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.

Navrhovaná trasa vodovodu je vedená prevažne v asfaltovej komunikácií a križuje cestu III. triedy číslo 1661. Navrhovaný vonkajší vodovod sa vybuduje z HDPE  PE100 D110, vodovodná prípojka z HDPE rúr D63.

4.	Prehľad východiskových podkladov :

Východiskovým podkladom bola podrobná situácia v digitálnej forme prevzatá od ZsVS a.s. a geodetického zamerania dotknutého územia.

Výškový systém je Balt po vyrovnaní.

5.	Členenie stavby :

E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka,  km 0,0024  HDPE  PE100, SDR 17 , D 63x3,8  – 2,4 m

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod, km 0,169  HDPE  PE100, SDR 17 , D 110x6,6  – 169,0 m

6.	Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu :

Predmetná stavba nemá nároky na okolitú výstavbu.

7.	Prehľad prevádzkovateľov :

Prevádzkovateľom stavby bude ZsVS , a.s. OZ  Nitra

8.	Lehota výstavby v mesiacoch :    2  mesiace

Predmetná stavba bude uvedená do prevádzky ako celok.

9.	Skúšobná prevádzka a doba jej trvania :    stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku

- 10.	Celkové náklady stavby :

Rozpočet a výkaz výmer je priložený v samostatnej časti  „H“ –  Celkové náklady stavby

Z Á P A D O S L O V E N S K Á          V O D Á R E N S K Á          S P O L O Č N O S Ť   ,       a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

B.  SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt				E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod

Miesto		     :  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

- Súhrnná  technická  správa                    B.

###### 1.	Charakteristika územia stavby

- 1.1	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Územie stavby sa nachádza v k.ú. Nitra-Zobor.

Predmetný realizačný projekt rieši rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete v lokalite Nitra-Zobor do objektu bývalých kasární. Vybudovaním navrhovanej trasy sa vodovodná sieť dovedie do areálu bývalých kasární, kde bude v prvej fáze dopojený objekt navrhovanej materskej školy. V danej lokalite sa v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.

Navrhované vodovodné potrubie z HDPE  PE100 D110 sa pripojí na jestvujúci vodovod LT DN100, ktorý je vedený v okraji cesty III. triedy číslo 1661 – Jelenecká ulica. Na začiatku prepoja vodovodu v km 0,000 sa prevedie ostrý prepoj vyrezaním na jestvujúcom liatinovom potrubí a osadí sa odbočná tvarovka T 100/100. V smere jestvujúceho vodovodu sa osadia vodárenské uzávery Š1 a Š2. V smere navrhovaného prepoja vodovodu sa osadí vodárenský uzáver Š3. Samotný prepoj na jestvujúce potrubie sa prevedie cez spojky Synoflex 100 hrdlo-príruba.

V km 0,000 – 0,00174 navrhujeme potrubie vodovodu viesť pod cestnou komunikáciou III. tr./ č.1661 a to riadeným pretláčaním, potrubie bude uložené v HDPE chráničke DN225 – dl. 16,2 m. Na začiatku navrhovaného potrubia v km 0,000 bude vybudovaná kontrolná jama o rozmeroch 2500x2500x2600 mm. Na druhej strane za oplotením bude vybudovaná štartovacia jama o rozmeroch 4500x2000x2100 mm. Kontrolná jama bude umiestnená v telese Jeleneckej ulice, štartovacia jama je situovaná v asfaltovej ploche areálu kasárni. Okraj štartovacej jamy bude vzdialený od hrany cesty III. triedy 10700mm. Pri spätej úprave vozovky cesty III. triedy treba previesť tieto zásahy: nový podkladný betón s výstužou pod vozovkou bude zasahovať 300mm od okrajov kontrolnej jamy, nový asfaltový povrch bude zasahovať 800mm od okrajov kontrolnej jamy. Spoje nového asfaltu s pôvodnou vozovkou vyplniť asfaltovou zálievkou. Ďalej bude potrubie vedené v asfaltovej komunikácii až po km 0,169. V km. 0,0221 – 0,0252 bude na potrubí osadená vodomerná šachta o rozmeroch 3100x1750x1800mm.

Na konci navrhovaného vodovodu v km 0,169 bude osadený podzemný hydrant H2 – kalník. Ďalší hydrant bude osadený v km. 0,021, ktorý bude zrealizovaný ako vzdušník.

V km 0,1522 bude z potrubia vysadená odbočka cez navŕtavací pás D110/2“ pre vodovodnú prípojku D63 – 2,4m. Vodovodná prípojka bude ukončená vo vodomernej šachte o rozmeroch 1500x1400x1800mm.

V projektovej dokumentácii sú zakreslené podzemné vedenia, ktoré sú prevzaté zo situácie  v digitálnej forme od ZsVS a.s.

Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný požiadať správcov jednotlivých podzemných vedení o ich presné vytýčenie a musí rešpektovať podmienky dané správcami vedení.

V rámci predmetnej stavby nedôjde k výrubu stromov.

Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce

Pre predmetnú stavbu nebol od investora k dispozícii žiadny hydrogeologický prieskum.

Zemné práce sa vykonajú v hornine tr. III. Zameranie trasy bolo vykonané vo výškovom systéme „Balt po vyrovnaní“.

- 1.3		Použité mapové a geodetické podklady, zistenie, zameranie a overenie

- podzemných vedení

Východiskovým podkladom bola podrobná situácia  v digitálnej forme prevzatá od  ZsVS a.s. a geodetické zameranie predmetného územia.

- Výškový systém je  Balt po vyrovnaní.

- Podzemné vedenia (jestvujúci vodovod, STL plynovod, kanalizácia, elektrické a oznamovacie vedenia) sú zakreslené orientačne.

- Pred zahájením zemných prác je potrebné ich presne vytýčiť a odsondovať !

- 1.4		Príprava na výstavbu

- Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu s podzemnými vedeniami. Na odovzdanie staveniska dodávateľovi, investor zabezpečí vytýčenie podzemných vedení od jednotlivých správcov s presným vyznačením, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Investor s dodávateľom je povinný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu občanov pri kladení potrubia.

- vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí

- vytýčenie stavby

- dopravné značenie

- zabezpečiť povolenie vstupu stavebnej organizácie na pozemky

- 1.4.1		Uvoľnenie pozemku na výstavbu

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výstavbu vodovodného potrubia – líniová stavba, potrubie je navrhnuté z väčšej časti vo verejnom priestranstve. Výstavbou vodovodného potrubia budú dotknuté tieto parcely:

4450/262, 4450/268, 4450/269, 4450/393, 4450/394, 4450/395, 4450/378, 4449/20, 4449/2.

Plánovaná vodomerná šachta o rozmeroch 3100/1750/1800 bude osadná na parcele číslo 4450/393.

1.4.2	    Rozsah a spôsob likvidácie porastov

V rámci predmetnej stavby nedôjde k výrubu stromov.

1.4.3	    Likvidácia vybúraných hmôt

Vybúrané hmoty budú odvážané na miesto určené investorom stavby.

2.		Urbanistické , architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

  - Zdôvodnenie stavebno – technického  riešenia stavby

Pôvodný návrh riešenia dopojenia vodou riešeného objektu materskej školy situoval prípojky cez parceli, ktorých vlastník ale vydal záporné stanovisko na ich využitie pre tieto siete. Projekt preto rieši nové dopojenie na jestvujúcu vodovodnú sieť vedenú v Jeleneckej ulici. Navrhovaný vonkajší vodovod bude napojený na jestvujúci vodovod LT DN100 vedený v komunikácii Jeleneckej ulici. Pre riešený objekt škôlky bude z tohto vodovodu napojená vodovodná prípojka.

2.2	Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení

Zariadenie staveniska a skládku prebytočnej zeminy si zabezpečí zhotoviteľ v zmysle zmluvy

o dielo.

Rozvádzacia vzdialenosť sa predpokladá do 2 km.

Prístup na stavenisko a na stavbu bude po cestných komunikáciách.

Projekt organizácie dopravy je riešený v samostatnom projekte.

Energetická náročnosť – nie je

.

2.3		Riešenie dopravy

Prísun jednotlivých stavebných hmôt, materiálu, kapacít, ako aj mechanizmov je možný  po jestvujúcich komunikáciách, ktoré je potrebné označiť dopravným značením.

Projekt dopravného značenia si zabezpečí zhotoviteľ pred zahájením stavby a následne dá odsúhlasiť cestným správnym orgánom, s ktorým dohodne povolenia na zvláštne užívanie komunikácií v súlade s cestným zákonom a súvisiacimi predpismi.

2.4		Úpravy plôch a priestranstiev

- Pri realizácii stavby bude rozkopané miestne asfaltové komunikácie v areáli kasárni a cesta

- III.tr. /č.1661 .

- Po dokončení prác je nutné celý úsek uviesť do pôvodného stavu.

- Na trase navrhovanej stavby nedôjde k vyrúbaniu stromov

- 2.5		Starostlivosť o životné prostredie

Navrhovaná stavba nemá negatívny dopad na životné prostredie v danej oblasti.

- Odpadové hospodárstvo

Odpady, ktoré vznikajú pri výstavbe sa zaraďujú podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. z 13. novembra, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Pri výstavbe vodovodného potrubia ako odpad bude vytlačená zemina pri pokládke vodovodného

potrubia a sute z narušených komunikácií.

Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov do skupín, podskupín druhu odpadu :

Odpady vznikajúce počas výstavby :

Zemné práce skupina:

17 – Stavebné odpady a odpady z demolácii

Podskupina:

17 01 – betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika

17 03 – bitúmenové zmesy, uholný decht a dechtové výrobky

7 05 – zemina -  vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch – kamenivo a materiál z bágrovísk

Druh odpadu

17 01 07 – zmesy betónu – (komunikácie, komunikácie pre peších) – betón sa môže použiť po rozdrvení ako podklad na prístupové cesty, nepoužitá časť sa odvezie na riadnu skládku

17 03 02 – bitúmenové zmesy – (komunikácie) – po rozdrvení sa môžu použiť na miestne komunikácie

17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 – (komunikácie) – kamenivo sa môže použiť ako podklad pod miestne komunikácie

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 –   zemina sa môže použiť na vyrovnanie terénu

Odpady vznikajúce počas prevádzky:

20 – komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcii) vrátane ich zložiek z triedeného zberu

20 03 – iné komunálne odpady

Druh odpadu

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie – budú odvážané na najbližšiu čističku odpadových vôd

Kategória odpadu: 0 – ostatné odpady

Pri výstavbe sa bude odpad odvážať na riadenú skládku, s ktorou dodávateľ uzatvorí zmluvu o likvidácií odpadu.

Pri likvidácii a recyklácii odpadov sa bude postupovať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 2.6 		Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Dôležitým činiteľom pre všetky práce spojené s výkopom ryhy,  kladením, spojovaním potrubia a zásypom ryhy je predovšetkým bezpečnosť práce. Dodávateľ je zodpovedný za bezpečnú výstavbu, prevádzku a ochranu zdravia zamestnancov. Musí vyžadovať dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre výrobnú sféru a prevádzku. Dodávateľ musí poskytovať pracovníkom ochranné pracovné pomôcky, odev, obuv, podľa zoznamu povolaní a podľa noriem a smerníc vyhradených pre tieto účely. Pri realizácii predmetnej stavby je bezpodmienečne nutné dodržiavať príslušné normy a predpisy pri zemných prácach, vestník dopravy a iné. Je nutné zabezpečiť vlastné predpisy, najmä pri súbehu a križovaní s podzemnými vedeniami. Pracovníci vykonávajúci zemné práce musia byť pred začiatkom prác preukázateľne informovaný o bezpečnostných predpisoch platných pre vykonávaný druh práce. Pracovisko musí byť riadne vyznačené, opatrené výstražnými značkami,

v noci svetlami.

Pri výstavbe a prevádzke je nutné dodržať :

Zákonník práce č.479/2007 Zb. úplné znenie zákona č.311/2001 Zb.z. Zákonník práce

Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zákon č.345/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

Zákon č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon MV SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 500/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Vyhláška MPSVAR SR č.147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornosti spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

NV SR č.395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovania a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)

Vyhláška MŽP SR č.684/2006 Z.z., o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Je nutné zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe na stavenisko.

Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického vedenia NN a VN, je nutné práce vykonávať vtedy, keď je elektrické vedenie vypnuté.

- 2.7 		Protipožiarne zabezpečenie stavby

.

- Počas výstavby budú zabezpečené príjazdové cesty vozidlám PO.

Požiadavka na zabezpečenie staveniska vodou na hasenie požiarov ustanovuje vyhláška

Ministerstva vnútra SR č.699/2004 Z.z. ako i napr. Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.142/2004

o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe.

Odolnosť diela proti požiaru vyplýva i z vlastností použitých materiálov. Používanie výrobkov na stavbe definuje zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Prakticky všetky objekty na vodovodnej sieti sú považované bez požiarneho rizika a to tak svojím charakterom /podzemné, zaplnené vodou/ ako i použitými materiálmi.

V rámci predmetnej stavby budú budované vodovodné potrubia, ktoré sú bez požiarneho rizika.

Jednoznačným kladom pre zabezpečenie požiarnej ochrany je možnosť rýchleho doplnenia požiarnej zásoby vo vodojemoch bez závislosti na malú výdatnosť miestnych zdrojov.

- 2.8 		Zariadenia civilnej obrany

- Pri projektovaní predmetnej stavby boli dodržané všetky požiadavky CO.

- 2.9		Protikorózna ochrana

- Nakoľko sa jedná o nekovový materiál, protikorózna ochrana nie je potrebná.

- Kovové časti potrubia sa natrú protikoróznym náterom.

- 2.10		Určenie nových ochranných pásiem

- Vybudovaný stavebný objekt – vodovodné potrubie má v zmysle Z.z.442/2002 § č.19 ochranné pásmo 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.

- 3.		Zemné práce

- Výkopové práce pri stavbe vodovodného potrubia budú vykonávané strojne, iba v prípadoch križovania s podzemnými vedeniami budú vykonávané ručne. Križovanie s podzemnými vedeniami sa vykoná v súlade s STN 65 0204 , STN 38 6410 , STN 73 3050 , STN 33 4050.Pri križovaní s podzemnými vedeniami je potrebné dodržať podmienky správcov podzemných inžinierskych sietí. Pri výstavbe vodovodného potrubia je potrebné dodržať ochranné pásmo vodovodného potrubia podľa Zb. z. 442/2002 § 19.

- Vypracoval: Ing. A. Béger

- V Nitre, 07/2019

Z Á P A D O S L O V E N S K Á          V O D Á R E N S K Á          S P O L O Č N O S Ť   ,       a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

E1.   TECHNICKÁ  SPRÁVA

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt				E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod

Miesto		     :  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

- Technická  správa          E.1

- Opis inžinierskeho objektu

V rámci stavebného objektu sa vybuduje :

E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka,  km 0,0024  HDPE  PE100, SDR 17 , D 63x3,8  – 2,4 m

Navrhovaná vodovodná prípojka z HDPE - PE100 D63x3,8 sa pripojí na navrhovaný vodovod HDPE D110, ktorý bude vedený v zelenom páse cez navŕtavací pás D110/2“.

Keď je vodovodná prípojka prepojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je v zmysle Z.z. 442/2002 § 4 súčasťou verejného vodovodu. Manipulovať s týmto uzáverom môžu iba pracovníci prevádzkovateľa vodovodu.

Vodomerná šachta sa vybuduje podľa projektovej dokumentácie, minimálne vnútorné rozmery 1500x1400x1800mm. Prípojkové potrubie bude privedené do navrhovanej vodomernej šachty osadenej v km 0,0024. Vo vodomernej šachte bude osadená následovná vodomerná zostava:

- dG prechodka DN50

- ventil DN50

- redukcia –50/32

- vodomer 32

- redukcia –50/32

- spätný ventil DN50

- ventil DN50 s vypúšťaním

Za účelom merania potrebného množstva vody bude vo vodomernej šachte umiestnený vodomer DN32 (Qn=6 m³/h). Pred vodomerom aj za vodomerom sa osadí ventil D 2“. Za vodomernou zostavou sa osadí spätná klapka D 2“, ktorá slúži na zabránenie spätného prúdenia vody do verejného vodovodu.

Potrubie vodovodnej prípojky bude uložené do pieskového lôžka hrúbky 15 cm, v ryhe šírky 80 cm, hĺbky cca 150 cm, min. 130 cm. Na výšku 30 cm od povrchu potrubia sa vykoná krytie netriedeným dusaným zásypom po vrstvách 15-30 cm. Ryha bude zabezpečená pažením príložným, ak je ryha hlbšia ako 1,0 m. Výkopy budú robené strojne, ale v miestach križovania ručne. Zásyp sa prevedie štrkopieskom alebo štrkodrvou pod komunikáciami inak zeminou. Zemina na zásyp sa ponechá vedľa ryhy.

Investor je povinný dať si overiť podzemné inžinierske siete a tieto pred započatím zemných prác dať presne vytýčiť jednotlivým správcom podzemných vedení.

Pri zemných prácach je nutné dodržať všetky príslušné normy a bezpečnostné predpisy. Dotknuté úseky výstavbou budú po dokončení prác uvedené do pôvodného stavu.

Výpočet potreby vody

podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2006 Z.z. príloha č.3

Pre odberateľa:    mesto Nitra., Štefániková trieda 60, 950 06 Nitra

Zamestnanci  (20 os . 60 l/ d)	1 200,00	l/d

Deti  (150 os . 60 l/ d)	9 000,00	l/d

Závodná kuchyňa 170 jedál (170j . 25 l/ j)	4 250,00	l/d

Priemerná denná potreba Q P	= 	14 450,00	l/d

=  	0,17	l/s

Maximálna denná potreba Q m = Q P . 1,3	= 	 18 785,00	l/d

= 	0,22	l/s

Maximálna hodinová potreba Q h = Q m . 1,8/24	= 	  1408,88	l/h

Ročná potreba vody Q,rok	=	4 335,00	m3/r

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod, km 0,169  HDPE  PE100, SDR 17 , D 110x6,6  – 169,0 m

Predmetný realizačný projekt rieši rozšírenie jestvujúcej vodovodnej a kanalizačnej siete v lokalite Nitra-Zobor do objektu bývalých kasární. Vybudovaním navrhovanej trasy sa vodovodná a kanalizačná sieť dovedie do areálu bývalých kasární, kde bude v prvej fáze dopojený objekt navrhovanej materskej školy. V danej lokalite sa v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.

Navrhované vodovodné potrubie z HDPE  PE100 D110 sa pripojí na jestvujúci vodovod LT DN100, ktorý je vedený v okraji cesty III. triedy číslo 1661 – Jelenecká ulica. Na začiatku prepoja vodovodu v km 0,000 sa prevedie ostrý prepoj vyrezaním na jestvujúcom liatinovom potrubí a osadí sa odbočná tvarovka T 100/100. V smere jestvujúceho vodovodu sa osadia vodárenské uzávery Š1 a Š2. V smere navrhovaného prepoja vodovodu sa osadí vodárenský uzáver Š3. Samotný prepoj na jestvujúce potrubie sa prevedie cez spojky Synoflex 100 hrdlo-príruba.

V km 0,000 – 0,00174 navrhujeme potrubie vodovodu viesť pod cestnou komunikáciou III. tr./ č.1661 a to riadeným pretláčaním, potrubie bude uložené v HDPE chráničke DN225 – dl. 16,2 m. Na začiatku navrhovaného potrubia v km 0,000 bude vybudovaná kontrolná jama o rozmeroch 2500x2500x2600 mm. Na druhej strane za oplotením bude vybudovaná štartovacia jama o rozmeroch 4500x2000x2100 mm. Kontrolná jama bude umiestnené v telese Jeleneckej ulice, štartovacia jama je situovaná v asfaltovej ploche areálu kasárni. Okraj štartovacej jamy bude vzdialený od hrany cesty III. triedy 10700mm. Pri spätej úprave vozovky cesty III. triedy treba previesť tieto zásahy: nový podkladný betón s výstužou pod vozovkou bude zasahovať 300mm od okrajov kontrolnej jamy, nový asfaltový povrch bude zasahovať 800mm od okrajov kontrolnej jamy. Spoje nového asfaltu s pôvodnou vozovkou vyplniť asfaltovou zálievkou. Ďalej bude potrubie vedené v asfaltovej komunikácii až po km 0,169. V km. 0,0221 – 0,0252 bude na potrubí osadená vodomerná šachta o rozmeroch 3100x1750x1800mm.

Na konci navrhovaného vodovodu v km 0,169 bude osadený podzemný hydrant H2 – kalník. Ďalší hydrant bude osadený v km. 0,021, ktorý bude zrealizovaný ako vzdušník.

V km 0,1522 bude z potrubia vysadená odbočka cez navŕtavací pás D110/2“ pre vodovodnú prípojku D63 – 2,4m. Vodovodná prípojka bude ukončená vo vodomernej šachte o rozmeroch 1500x1400x1800mm.

- Na trase budú osadené podzemné hydranty :

- km 0,021 – H1=Vz1

- km 0,169 – H2=Vp1

Na trase budú ďalej osadené vodárenské uzávery :

km 0,000 – Š1 DN 100

km 0,000 – Š2 DN 100

km 0,000 – Š3 DN 100

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,0072 – STL plynovod

km 0,0079 – kanalizácia DN1000

km 0,0116 – Telekom vedenie

km 0,0138 – NN vedenie

km 0,0161 – vedenie ZSE (22kV)

km 0,0180 – kanalizácia DN300

km 0,1070 – kanalizácia areálová stará

km 0,1190 – plynovod areálový

km 0,1614 – areálový vodovod

km 0,1661 – navrhovaný výtlak D90

Súbeh s podzemnými vedeniami :

km 0,0196 – 0,1180 navrhovaný areálový STL plynovod

km 0,0270 – 0,1661 navrhovaný výtlak D90

2. 	Opis stavebno-technického riešenia stavebného objektu :

Zmontovaný potrubný celok  bude kvalitatívne vyhotovený tak, aby zodpovedal STN 75 5402.

Zmontovaný potrubný celok bude podrobený predpísanému druhu skúšky, obsypaný piesčitým materiálom a zasypaný štrkodrvou. Ak sa trasa nachádza pod spevnenými plochami, vtedy bude zásyp zhutnený so zhutnením do hodnoty zodpovedajúcej 98 % PS.

Vodovodné potrubie musí byť pred zasypaním odskúšané v rozsahu a spôsobom v zmysle STN 73 6611 – Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia.

Vodomerné šachty:

Vodomerné šachty VŠ (3100x1750x1800mm) a VŠ1 (1500x1400x1800mm) sú vyhotovené ako železobetónové prefabrikované podzemné nádrže, obdĺžnikového alebo štvorcového pôdorysu so zákrytovou stropnou doskou. Vnútorná svetlá výška šachiet je 1800 mm.  Pri požiadavke na vyššiu šachtu je možné vyhotoviť vnútornú svetlú výšku v rozhraní od 1800 do 2400 mm. V stenách šachiet je možné zhotoviť otvory pre prestup potrubia. V šachtách budú osadené poplastované stúpadlá v zmysle STN EN 1917. Šachty budú prístupné na údržbu a kontrolu cez štvorcový vstupný otvor s rozmermi 600x600 mm nachádzajúci sa v zákrytovej stropnej doske.

Súčasťou šachty môže byť na základe potreby aj vstupný komínik výšky 250 mm, ktorý sa používa pri osadení šachty pod úroveň upraveného terénu. Vstupné otvory sú prekryté buď oceľovými uzamykateľnými poklopmi alebo liatinovými poklopmi triedy A 15, B 125, C 250 alebo D 400 v závislosti od jeho umiestnenia.

Vytýčenie stavby

- Vytýčenie stavby bude pozostávať z vytýčenia situačného a výškového. Situačne sa trasa vytýči podľa prílohy E.5  Zoznam súradníc vytyčovacích bodov. Výškové vytýčenie je v systéme „Balt po vyrovnaní“

Zakladanie stavebného objektu

Stavebný objekt  vodovodného potrubia je založený v otvorených stavebných ryhách. Ak je trasa vedená stiesnenými priestormi, vtedy sú steny zapažené príložným zapažením. Zapaženie je nutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopu, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopoch musia byť pracovníci chránený premiestniteľným bezpečnostným pažením.

Šírka ryhy je navrhnutá v zmysle platných noriem 1,0 m , dno ryhy je upravené 15 cm pieskovým lôžkom, vyrovnaným do príslušného spádu, zbavené kameňov. Všetky výškové a smerové body na potrubí sa zabezpečia proti vybočeniu betónovými blokmi. Pri kladení potrubia do ryhy je bodové uloženie neprípustné. Armatúry a tvarovky musia byť uložené tak, aby sa ich váha neprenášala na potrubie.

Pri vonkajších teplotách pod 0° C sa kladenie neodporúčame. Pred tlakovou skúškou sa potrubie zaťaží s výnimkou spojov do výšky 60 cm nad potrubie zhutneným zásypom. Všetky uzávery a lomové body budú označené orientačnými tabuľkami.

Zásyp ryhy sa vykoná zhutneným zásypom a to po úspešne vykonanej tlakovej skúške a súhlase investora.

Po ukončení prác je nutné celý úsek uviesť do pôvodného stavu.

Charakteristika stavebného objektu

a./  z hľadiska vzťahu k ochrane prírody

Stavebný objekt je navrhnutý ako vodotesný, takže podzemné vody nebudú ohrozované.

Pri výstavbe nedôjde k výrubu žiadnej vzrastlej zelene.

b./  z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke

Objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať patričné bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované v prevádzkovom poriadku vodovodu.

c./  z hľadiska bezpečnosti pri práci

Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške  MPSVAR SR č.147/2013 Zz. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach.

Vzhľadom ku skutočnosti, že sa jedná o líniovú stavbu veľkého rozsahu, je nutné zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe a je potrebné osvetlenie staveniska za zníženej viditeľnosti.

Pred výstavbou je nutné osadiť na príjazdové komunikácie dopravné značenie upozorňujúce na vykonávanie stavebných prác.

- Podzemné vedenia

- V projekte sú zakreslené podzemné vedenia informatívne. Pred zahájením výkopových prác je potrebné ich overenie a  ich presné vytýčenie !  Pri stavebných prácach v ochrannom pásme podzemných vedení je nutné zemné práce vykonávať ručne previesť sondy na určenie presnej hĺbky uloženia vedení.

Úpravy plôch a priestranstiev

Pri realizácii stavby bude rozkopaná asfaltová komunikácia v areáli kasárni na šírku rýh. Ďalej bude prevedený zásah do cesty III. triedy číslo 1661 – kontrolná jama pretláčania. Pri spätej úprave vozovky cesty III. triedy treba previesť tieto zásahy: nový podkladný betón s výstužou pod vozovkou bude zasahovať 300mm od okrajov kontrolnej jamy, nový asfaltový povrch bude zasahovať 800mm od okrajov kontrolnej jamy. Spoje nového asfaltu s pôvodnou vozovkou vyplniť asfaltovou zálievkou. Po dokončení prác je nutné celý úsek uviesť do pôvodného stavu.

Znovuzriadenie povrchov :

- cesta III. triedy               	2x 5 cm betón asfaltový AC11+AC16

20 cm betónový podklad , kari sieť

25 cm zhutnená štrkodrva frakcia 8-32mm

zásyp štrkodrvou frakcie do 32mm, zhutnená po vrstvách do 30 cm

- miestne komunikácie   -  	  7 cm betón asfaltový AC16

8 cm kamenivo obalované asfaltom

17 cm kamenivo spevnené cementom

zásyp štrkodrvou frakcie do 32mm, zhutnená po vrstvách do 30 cm

- chodníky    	  5 cm betón asfaltový AC16

15 cm kamenivo spevnené cementom

Z Á P A D O S L O V E N S K Á          V O D Á R E N S K Á          S P O L O Č N O S Ť     ,     a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

E.5     Zoznam súradníc vytyčovacích bodov

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt				E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod

#### Miesto	:  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

#### MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

#### NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

ZOZNAM   SÚRADNÍC

VODOVOD

| Rad | Číslo bodu | Staničenie | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ZT | 0,0000 | 498162,9864 | 1267965,7868 |
|  | V1 | 0,0196 | 498163,5030 | 1267985,3598 |
|  | H1=Vz1 | 0,0210 | 498164,8150 | 1267985,8482 |
|  | VŠ(začiatok) | 0,0221 | 498165,8459 | 1267986,2320 |
|  | VŠ (koniec) | 0,0252 | 498168,7511 | 1267987,3137 |
|  | VP1 | 0,1522 | 498287,9967 | 1268030,7641 |
|  | KT=H2=Vp1 | 0,1690 | 498303,8304 | 1268036,4653 |

Z Á P A D O S L O V E N S K Á          V O D Á R E N S K Á          S P O L O Č N O S Ť     ,     a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

F.     PROJEKT  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt				E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod

Miesto		     :  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Technická  správa               F.

  - Základné riešenie zariadenia staveniska

Predmetný realizačný projekt rieši rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete v lokalite Nitra-Zobor do objektu bývalých kasární. Vybudovaním navrhovanej trasy sa vodovodná sieť dovedie do areálu bývalých kasární, kde bude v prvej fáze dopojený objekt navrhovanej materskej školy. V danej lokalite sa v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.

Zariadenie staveniska, trvalá alebo dočasná skládka zeminy bude určená pri samotnej  realizácii stavby zhotoviteľom.

Názov stavby	 	:  Materská škola kasárne Zobor, prestavba a prístavba objektu

na Martinskom vrchu v Nitre

Miesto stavby		:  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Kraj a okres stavby	 	:  Nitriansky , Nitra

Charakter stavby		:  Novostavba

Investor stavby		:  mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory :

Stavebný objekt :

E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka,  km 0,0024  HDPE  PE100, SDR 17 , D 63x3,8  – 2,4 m

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod, km 0,169  HDPE  PE100, SDR 17 , D 110x6,6  – 169,0 m

obvod staveniska :

Na zriadenie vodovodného potrubia je potrebný pracovný pás v šírke 4,0 m pozdĺž trasy potrubia komunikácie.

1.1.1	Charakteristika staveniska

Predmetná stavba je navrhnutá v  k.ú. Nitra-Zobor. Stavenisko je dané polohou navrhovaného vodovodného potrubia. Povrch územia je väčšinou tvorený asfaltovou komunikáciou, čiastočne rastlým terénom a cestnou komunikáciou  III. tr./č.1661.

V záujmovom území staveniska sa nachádzajú:

podzemné inžinierske siete – jestvujúci vodovod, STL plynovod, kanalizácia, elektrické a oznamovacie vedenia

nadzemné siete – el. vedenie NN

podzemné vedenia

V rámci stavby dôjde ku križovaniu a súbehu s podzemnými vedeniami. Je nutné zo strany zhotoviteľa

a dodávateľa overiť a prizvať  správcov k ich presnému vytýčeniu a vyznačeniu, aby nedošlo k ich poškodeniu !

Obnažené podzemné vedenia  treba chrániť proti poškodeniu.

Výkop pri križovaní a súbehu s podzemnými vedeniami najmä s plynom navrhujeme ručne, bez použitia mechanizmov.

V ochrannom pásme elektrických vedení  je treba dodržiavať ustanovenia STN 34 3108 o bezpečnostných vzdialenostiach od živých častí  pre osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie.

1.1.2	Kapacita a využitie existujúcich objektov alebo novovybudovaných objektov pre účely

zariadenia staveniska

Pre výstavbu vodovodného potrubia si zhotoviteľ stavby určí plochu zariadenia staveniska pri odovzdaní stavby dodávateľovi.

1.1.3	Údaje o dopravných trasách

Prísun jednotlivých stavebných materiálov, hmôt a kapacít, ako aj mechanizmov je možný po jestvujúcich komunikáciách.

Projekt dopravného značenia si zabezpečí zhotoviteľ pred zahájením stavby a následne dá odsúhlasiť cestným správnym orgánom, s ktorým dohodne povolenia na zvláštne užívanie komunikácií v súlade s cestným zákonom a súvisiacimi predpismi.

manipulačné presuny a skládkovanie

Materiál  pre stavbu bude skládkovaný v priestoroch zhotoviteľa.  Rozvozná vzdialenosť bude do 2 km.

zvláštne opatrenia pri vykonávaní výstavby :

- z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe

Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške MPSVaR SR č.147/2013 Zz. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach.

- zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany

Počas výstavby je práce potrebné realizovať tak, aby nebol obmedzený prejazd požiarnej techniky.

#### Dodávateľské zabezpečenie stavby

Dodávateľ stavebnej časti – konkurzným konaním

#### Postup výstavby

Stavba bude realizovaná ako ucelená časť.

- Stavebné práce je potrebné realizovať nasledovne :

- - vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí

- - realizácia výkopových prác

- - riadené pretláčanie pod cestnou komunikáciou III.tr./č.1661

- - realizácia vodomernej šachty 3100x1750x1800

- - realizácia vodomernej šachty 1500x1400x1800

- - realizácia lôžka pod potrubie

- - uloženie potrubia vrátane vyhľadávacieho vodiča

- - tlaková skúška vodovodného potrubia

- - preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia

- - obsyp potrubia

- - zásyp potrubia

- - realizácia spätnej úpravy povrchov

#### Podmienky uvedenia stavby do prevádzky

Dielo zhotovené v uvedenom rozsahu bude funkčné. Podmienkou uvedenia do prevádzky je :

- pozitívny výsledok skúšok predpísaných v technických správach

- vydanie kolaudačného rozhodnutia

#### 1.1.4	Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe

Počet pracovníkov pri výstavbe si určí dodávateľ stavby podľa vopred vypracovaného harmonogramu.

1.1.5	 Vplyv uskutočnenia stavby na životné prostredie

Stavba svojím charakterom nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácii nedôjde k vyrúbaniu stromov a kríkov, iba náletovej zelene a po ukončení prác sa uvedie celý úsek do pôvodného stavu.

2.	Podmienky a nároky na realizáciu stavby

Hlavným činiteľom pre uskutočnenie stavby je zabezpečenie finančných prostriedkov.

2.1	Lehota výstavby

Lehota výstavby navrhovaná spracovateľom projektu stavby sú 2 mesiace.

Z Á P A D O S L O V E N S K Á          V O D Á R E N S K Á          S P O L O Č N O S Ť     ,     a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

H.  CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY

# ROZPOČET

Investor	: Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt				E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod

Miesto		     :  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Z Á P A D O S L O V E N S K Á          V O D Á R E N S K Á          S P O L O Č N O S Ť     ,     a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

H.  CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY

# VÝKAZ  VÝMER

Investor	: Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt				E2.3 SO 05 Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

E2.3 SO 05.1:  Vodovodná prípojka

E2.3 SO 05.2 : Vonkajší vodovod

Miesto		     :  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

ZOZNAM  PRÍLOH :

A.	SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

B.	SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

C.	CELKOVÁ  SITUÁCIA  STAVBY

E.	DOKUMENTÁCIA  A STAVEBNÉ  VÝKRESY  PODZEMNÝCH  A INŽINIERSKYCH  OBJEKTOV

F.	PROJEKT  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY

H.	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

ZOZNAM  PRÍLOH :

A.	SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

B.	SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

C.	CELKOVÁ  SITUÁCIA  STAVBY

E.	DOKUMENTÁCIA  A STAVEBNÉ  VÝKRESY  PODZEMNÝCH  A INŽINIERSKYCH  OBJEKTOV

F.	PROJEKT  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY

H.	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

ZOZNAM  PRÍLOH :

A.	SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

B.	SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

C.	CELKOVÁ  SITUÁCIA  STAVBY

E.	DOKUMENTÁCIA  A STAVEBNÉ  VÝKRESY  PODZEMNÝCH  A INŽINIERSKYCH  OBJEKTOV

F.	PROJEKT  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY

H.	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

ZOZNAM PRÍLOH :

E.1	     Technická správa

E.2	     Situácia

E.3	     Pozdĺžny profil vodovodu

E.4.1	     Kladačský plán vonkajšieho vodovodu

E.4.2	     Kladačský plán vodovodnej prípojky

E.5	     Zoznam súradníc vytyčovacích bodov

E.6	     Riadené pretláčanie po cestou III. triedy

E.7.1	     Vodomerná šachta VŠ – technologická časť

E.7.2	     Vodomerná šachta VŠ – stavebná časť

E.7.3	     Vodomerná šachta VŠ1 na vodovodnej prípojke

E.8		 Uloženie potrubia do chráničky

E.9	     Podzemný hydrant

E.10	     Vyhľadávací vodič kábla

E.11	     Betónové bloky

E.12	     Vzorový rez uloženia potrubia

ZOZNAM PRÍLOH :

E.1	     Technická správa

E.2	     Situácia

E.3	     Pozdĺžny profil vodovodu

E.4.1	     Kladačský plán vonkajšieho vodovodu

E.4.2	     Kladačský plán vodovodnej prípojky

E.5	     Zoznam súradníc vytyčovacích bodov

E.6	     Riadené pretláčanie po cestou III. triedy

E.7.1	     Vodomerná šachta VŠ – technologická časť

E.7.2	     Vodomerná šachta VŠ – stavebná časť

E.7.3	     Vodomerná šachta VŠ1 na vodovodnej prípojke

E.8		 Uloženie potrubia do chráničky

E.9	     Podzemný hydrant

E.10	     Vyhľadávací vodič kábla

E.11	     Betónové bloky

E.12	     	Vzorový rez uloženia potrubia