Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

PROJEKT    STAVBY

###### PRE  STAVEBNÉ KONANIE A REALIZÁCIU  STAVBY

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

#### Miesto	:  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

A.   SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

#### Miesto	:  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Sprievodná správa                    A.

  - Identifikačné údaje stavby a investora :

Názov stavby 	:  Materská škola kasárne Zobor, prestavba a prístavba objektu

na Martinskom vrchu v Nitre

Miesto stavby	:  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Okres		:  Nitra

Kraj		:  Nitriansky

Charakter stavby	:  nová

Investor	:  mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

  - Základné údaje stavby

  - Údaje o projektových kapacitách :

K1 – kanalizačné potrubie

Gravitačná splašková kanalizácia – STOKA A – PVC DN300 – 171,0m

– STOKA A1 – PVC DN200 – 11,5m

Tlaková kanalizácia – VÝTLAK VA – HDPE PE 100, D 90x5,4 – 152,2m

Čerpacia stanica – DN 1600 - 1ks

K2 – trvalý záber poľnohosp. pôdy – nie je

K3 – energetická náročnosť na úč. jednotku  -   1 401,6  kW/rok

K4 – rozsah zemných prác na úč. jednotku   -   771,02 m3/ 334,7 m/ 5 km

  - Údaje o výstavbe :

Celkové náklady stavby

3.	Prehľad východiskových podkladov :

- situácia širších vzťahov  M  1 :  2 000

- podrobná situácia výškopisné a polohopisné zameranie

- zameranie vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní

4.	Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty :

Stavebné objekty :

E2.4 SO 06 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

E2.4 SO  06.1 – gravitačná splašková kanalizácia        stoka „A“ 	PVC DN 300 – 171,0 m

stoka „A1“	PVC DN 200 –   11,5 m

spolu sa vybuduje - PVC DN 200 a DN300 –  182,5m splaškovej kanalizačnej gravitačnej siete

E2.4 SO  06.2– tlaková kanalizácia     	„VA“    	HDPE PE 100 D 90	152,2 m

Celkovo sa vybuduje 334,7 m kanalizačnej siete.

E2.4 SO  06.3– čerpacia stanica ČS

5.	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície :

Výstavba kanalizačnej siete v lokalite Nitra-Zobor nemá nároky na okolitú výstavbu.

6.	Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov :

Užívateľ : 	mesto Nitra

Prevádzkovateľ :      ZSVS a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra

7.	Termíny zahájenia a ukončenia stavby :

Reálne termíny výstavby budú určované priebežne na základe zabezpečenia finančných prostriedkov investorom.

8.	Skúšobná prevádzka :

U stavebných objektov bude prevedená súčasne s ich kolaudáciou, u kanalizácie a ČS vrátane skúšok vodotesnosti v zmysle príslušných  noriem.

U technologických častí prebehne v dvoch etapách :

a./ komplexné funkčné skúšky technologických zariadení – 72 hodín

b./ nábeh skúšobnej prevádzky / 2 – 4 týždne/ s preukázaním garantovaných

parametrov a ich sledovaním min. 6 mesiacov.

Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## B.   SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

Miest	: Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–60/2019

Dátum 	:  07/2019

Súhrnná technická správa               B.

  - Charakteristika územia stavby :

  - Zhodnotenie polohy a stavu staveniska :

Územie stavby sa nachádza v k.ú. Nitra-Zobor.

Predmetný realizačný projekt rieši rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete v lokalite Nitra-Zobor do objektu bývalých kasární. Vybudovaním navrhovanej trasy sa kanalizačná sieť dovedie do areálu bývalých kasární, kde bude v prvej fáze dopojený objekt navrhovanej materskej školy. V danej lokalite sa v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.

Trasa kanalizačného potrubia je navrhnutá podľa miestnych podmienok.

Navrhovaná gravitačná stoka „A“ DN300 bude vedená v asfaltovej miestnej komunikácií. Stoka „A1“ DN200 bude vedená v asfaltovej komunikácii a v nespevnej ploche.

Splaškové vody zo stoky „A“ budú zaústené do prečerpávacej stanice ČS DN1600. Prečerpávacia stanica bude osadená v zeleni vedľa navrhovaného parkoviska.  Výtlačné potrubie VA z čerpacej stanice ČS bude vedené v asfaltovej komunikácii a bude zaústené do plastovej šachty Š na stoke A1.

Splaškové vody zo stoky A budú odvádzané do jednotnej kanalizačnej siete mesta Nitra s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOV Nitra.

V projektovej dokumentácii sú zakreslené podzemné vedenia, ktoré sú prevzaté zo situácie  v digitálnej forme od ZsVS a.s. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný požiadať správcov jednotlivých podzemných vedení o ich presné vytýčenie a musí rešpektovať podmienky dané správcami vedení.

V rámci predmetnej stavby nedôjde k výrubu stromov.

1.2	Vykonané prieskumy

Pre predmetnú stavbu nebol robený inžinierskogeologický prieskum.

Zemné práce sú uvažované v hornine tr. III.

Zameranie trasy bolo vykonané vo výškovom systéme „Balt po vyrovnaní“.

1.3	Použité mapové podklady

Východiskovým podkladom bola podrobná situácia  v digitálnej forme prevzatá od  ZsVS a.s. a geodetické zameranie predmetného územia.

- Výškový systém je v systéme Balt po vyrovnaní.

- Podzemné vedenia (jestvujúci vodovod, STL plynovod, kanalizácia, elektrické a oznamovacie vedenia) sú zakreslené orientačne.

- Pred zahájením zemných prác je potrebné ich presne vytýčiť a odsondovať !

1.4	Príprava pre výstavbu

Pred zahájením výstavby je potrebné presne vyznačiť obvod staveniska. Na odovzdanie staveniska dodávateľovi, investor zabezpečí vytýčenie podzemných vedení od jednotlivých správcov s presným vyznačením ,aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebný objekt stoková sieť je založený v otvorených stavebných ryhách. Steny stavebných rýh sú navrhnuté pažiť príložným pažením. Paženie je nutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. V nezastavanom území je to 1,5 m.

1.4.1	Uvoľnenie pozemku pre výstavbu

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výstavbu kanalizačného potrubia – líniová stavba, potrubie je navrhnuté vo verejnom priestranstve. Výstavbou vodovodného potrubia budú dotknuté tieto parcely:

- 4450/262, 4450/268, 4450/269, 4450/393, 4450/394, 4450/395, 4450/378, 4449/20, 4449/2.

1.4.2	Rozsah a spôsob likvidácie porastov

V rámci výstavby nedôjde k žiadnemu výrubu porastov.

1.4.3	Likvidácia vybúraných hmôt

Vybúrané hmoty budú odvážané na miesto určené investorom stavby.

2.	Urbanistické, architektonické  a stavebno-technické riešenie stavby

  - Zdôvodnenie stavebno – technického  riešenia stavby

Pôvodný návrh riešenia odkanalizovania riešeného objektu materskej školy situoval prípojky cez parceli, ktorých vlastník ale vydal záporné stanovisko na ich využitie pre tieto siete. Projekt preto rieši nové dopojenie na jestvujúcu kanalizačnú vedenú v Jeleneckej ulici. Navrhovaná kanalizačná sieť v riešenom areáli bude zaústená do navrhovanej prečerpávacej stanice, z ktorej budú splaškové vody prečerpávané výtlačným potrubím do jestvujúcej kanalizačnej siete mesta Nitra s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOV Nitra.

  - Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení  a o technológii výroby

Hlavnou úlohou stavby je odvedenie splaškových vôd z riešenej lokality do ČOV v Nitre. Pre odvedenie splaškových odpadových vôd je navrhnutá gravitačná a tlaková kanalizácia. Na prekonanie zahĺbenia potrubia je na trase navrhnutá jedna nová čerpacia stanica, ktorá zabezpečí prekonanie výškového rozdielu s napojením na už jestvujúcu splaškovú gravitačnú kanalizačnú sieť v meste Nitra.

Prevádzka ČS bude automatická. Prevádzka kanalizačného potrubia a ČS si vyžaduje občasnú kontrolu a údržbu.

Stavebné objekty kanalizačného potrubia sú navrhnuté ako vodotesné. Na prečerpávanie splaškových vôd je navrhnutá čerpacia stanica ČS, ktorá bude pripojená na verejný rozvod el. energie.

-  riešenie dopravy

Prístup na stavenisko je možný po štátnych a miestnych komunikáciách.

-  úprava plôch a priestranstiev

Plochy komunikácií narušené počas výstavby kanalizačného potrubia budú uvedené do pôvodného stavu.

-  starostlivosť o životné prostredie

Výstavbou predmetnej stavby sa značne zlepší kvalita vyčistenej vody, čo sa vo výraznej miere prejaví v zlepšení životného prostredia.

Odpadové hospodárstvo :

Odpady, ktoré vznikajú pri výstavbe sa zaraďujú podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. z 13. novembra, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Pri výstavbe vodovodného potrubia ako odpad bude vytlačená zemina pri pokládke vodovodného

potrubia a sute z narušených komunikácií.

Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov do skupín, podskupín druhu odpadu :

Odpady vznikajúce počas výstavby :

Zemné práce skupina:

17 – Stavebné odpady a odpady z demolácii

Podskupina:

17 01 – betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika

17 03 – bitúmenové zmesy, uholný decht a dechtové výrobky

17 05 – zemina -  vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch – kamenivo a materiál z bágrovísk

Druh odpadu

17 01 07 – zmesy betónu – (komunikácie, komunikácie pre peších)

17 03 02 – bitúmenové zmesy – (komunikácie)

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

Kategória odpadu: 0 – ostatné odpady

Pri výstavbe sa bude odpad odvážať na riadenú skládku, s ktorou dodávateľ uzatvorí zmluvu o likvidácií odpadu.

-  starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Z hľadiska spracovaného materiálu ,odpadová voda ,je pracovisko rizikovým pracoviskom, kde obsluhu môžu zabezpečovať len odborníci na túto prácu zaškolení a oboznámení s možnými rizikami. Pracovníci musia prejsť školením a sústavným poúčaním.

#### Pri výstavbe a prevádzke je nutné dodržať :

Zákonník práce č.479/2007 Zb. úplné znenie zákona č.311/2001 Zb.z. Zákonník práce

Zákon MV SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Vyhláška MŽP SR č.684/2006 Z.z. , o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Vyhlášku SÚBP č.500/2006 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a hlásení prevádzkových nehôd

Vyhláška MPSVAR SR č.147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach

NV SR č.395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP

Je nutné  zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe na stavenisko.

Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického vedenia NN a VN, je nutné práce vykonávať vtedy, keď je elektrické vedenie vypnuté.

-  protipožiarne zabezpečenie stavby

Nakoľko sa jedná o objekt  s mokrou prevádzkou, kanalizačné potrubie, predpoklad vzniku požiaru je nízky.

K objektu vedie prístupová cesta, ktorá bude slúžiť pre technické vozidlá ako i v prípade požiaru pre vozidlá PO, čím je splnená požiadavka STN 73 0802 čl.21 b.

Pri projektovaní predmetnej stavby boli dodržané všetky požiadavky  CO.

-  riešenie protikoróznej ochrany

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nekovový materiál, protikorózna ochrana nie je potrebná. Kovové časti potrubia sa natrú protikoróznym náterom.

-  zemné práce

Výkopové práce pri stavbe kanalizačného potrubia budú vykonávané strojne, iba v prípadoch križovania s podzemnými vedeniami budú vykonávané ručne. Križovanie s podzemnými vedeniami sa vykoná v súlade s STN 65 0204,STN 38 6410,STN 73 3050,STN 33 4050. Pri križovaní s podzemnými vedeniami je potrebné dodržať podmienky správcov týchto podzemných inžinierskych sietí. Navrhované kanalizačné potrubie bude uložené v intraviláne do paženej ryhy. Podzemná voda pritečená pri výstavbe do stavebných rýh a jám bude odčerpávaná a odvedená do cestných rigolov.

- energetická náročnosť

Predkladaný projekt stavby má nároky na elektrickú energiu, ktorá bude odoberaná z jestvujúcej NN siete v majetku ZSE.

#### Čerpacia stanica ČS

V ČS je navrhnuté ponorné kalové čerpadlo v zostave 1 + 1

Pp – 1,6 kW

Qčerp.= 3,0 l/s

Predpokladaný chod čerpadla – 4 hodiny

Spotreba kWh/d = 1,6 x 4 = 6,4 kW/d

Spotreba za rok = 6,4 x 365 x 0,6 = 1 401,6  kW/rok

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd pre  ČS :

Počet zamestnancov 20             	spotreba 1 osoba 60 l/osoba deň	1200 l/d

Počet detí 150                            	spotreba 1 osoba 60 l/osoba deň 	9000 l/d

Rezerva 340 os			spotreba 1 osoba 60 l/osoba deň          20400 l/d

Závodná kuchyňa 170 jedál	spotreba 1 jedlo25 l/jedlo		4250 l/d

SPOLU								           34850 l/d

Priemerný denný prietok splaškov  Qsd

Qsd = 34850 : 1000

Qsd  = 34,85 m3/deň = 0,40 l/s

Priemerný hodinový prietok splaškov  Q24

Q24 = Qsd : 24

Q24 = 34,85 : 24

Q24 = 1,45 m3/h

Maximálny hodinový prietok  Qhmax

Qhmax = Q24 x khmax

## Qhmax = 1,45 x 2,6

Qhmax = 3,77 m3/h = 1,05 l/s

Minimálny prietok  Qsmin

Qhmin = Q24 x kmin

Qhmin = 1,45 x 0

Qhmin = 0 m3/h = 0 l/s

-  kanalizácia

Predmetom predkladaného projektu stavby je vybudovanie splaškovej gravitačnej a tlakovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odkanalizovanie splaškových vôd z lokality Martinský vrch do ČOV Nitra.

-  stanovenie nových ochranných pásiem

Stoková sieť a jej objekty majú ochranné pásmo v šírke 2,0 m svojho krajného obrysu.

Čerpacia stanica má ochranné pásmo o polomere 5,0 m.

-  spôsob riadenia

Prevádzka čerpacej stanice je plnoautomatická a nevyžaduje si trvalú prítomnosť obsluhovateľa.

-  potreba pracovných síl

Potreba pracovníkov v rámci kanalizačnej siete – 1 pracovník.

Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť  ,   a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## E.    DOKUMENTÁCIA  STAVEBNÝCH  OBJEKTOV

A INŽINIERSKYCH  SIETÍ

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

Miesto                                       : 	Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť  ,   a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## E.1    TECHNICKÁ   SPRÁVA

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

Miesto                                       : 	Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

TECHNICKÁ  SPRÁVA        E.1

V členení podľa stavebných objektov :

E2.4 SO 06 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

E2.4 SO  06.1 – gravitačná splašková kanalizácia        stoka „A“ 	PVC DN 300 – 171,0 m

stoka „A1“	PVC DN 200 –   11,5 m

spolu sa vybuduje - PVC DN 200 a DN300 –  182,5m splaškovej kanalizačnej gravitačnej siete

E2.4 SO  06.2– tlaková kanalizácia     	„VA“    	HDPE PE 100 D 90	152,2 m

Celkovo sa vybuduje 334,7 m kanalizačnej siete.

E2.4 SO  06.3– čerpacia stanica ČS

E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia,  STOKA A km 0,171  PVC DN300  – 171,0 m

Trasa navrhovanej kanalizačnej stoky A začína v navrhovanej čerpacej stanici ČS.

Trasa potrubia je navrhnutá podľa miestnych podmienok nasledovne :

v km 0,0000 – 0,0018  zelený pás

km 0,0018 – 0,1710  areálová asfaltová komunikácia

Osadenie kanalizačných šachiet na stoke A :

km 0,0000 – ČS

km 0,0030 – 1

km 0,0130 – 2

km 0,0620 – 3

km 0,1120 – 4

km 0,1430 – 5

km 0,1710 – 6

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,0223 – areálový vodovod

km 0,0646 – STL plynovod

km 0,0770 – areálová kanalizácia

km 0,1430 – navrhovaný výtlak D90

km 0,1646 – navrhovaný vodovod HDPE D110

km 0,1674 – VN vedenie 22kV

Súbeh s podzemnými vedeniami :

km 0,0130 – 0,1674 VN vedenie 22kV

km 0,0130 – 0,1430 navrhovaný výtlak D90

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia,  STOKA A1 km 0,0115  PVC DN200  – 11,5 m

Trasa navrhovanej kanalizačnej stoky A1 začína v navrhovanej plastovej šachte Š - DN630. Do šachty bude zaústené výtlačné potrubie D90. Hrana výkopu pri zaústení potrubia do verejnej stoke DN1000 bude 500 mm od hrany cesty III. triedy číslo 1661.

Trasa potrubia je navrhnutá podľa miestnych podmienok nasledovne :

v km 0,0000 – 0,0014  areálová asfaltová komunikácia

km 0,0014 – 0,0115  nespevnená komunikácia

Osadenie kanalizačných šachiet na stoke A1 :

km 0,0000 – Š

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,0010 – NN vedenie

km 0,0094 – Telekom vedenie

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia, km 0,1522  HDPE  PE100, SDR 17 , D 90x5,4  – 152,2 m

Navrhované výtlačné potrubie začína v ČS , osadenej na stoke A v km 0,000.

Prečerpávacia stanica bude osadená v zeleni vedľa navrhovaného parkoviska. Výtlačné potrubie VA z ČS HDPE PE 100 D90 – 152,2 m bude vedené po km 0,0052 v zelenom páse. Od km 0,0052 po km 0,1522 bude potrubie vedené pod asfaltovou komunikáciou.  V mieste zaústenia do navrhovanej revíznej šachty Š na stoke A1 v km 0,1522 bude potrubie osadené v asfalte. Na tlakovej kanalizácii bude za prečerpávacou šachtou medzi dvoma zemnými uzávermi na T-kuse osadená preplachovacia súprava HAWLE D810 DN80.

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,0088 – navrhovaný vodovod D110

km 0,0141 – jestvujúci areálový vodovod

km 0,0564 – jestvujúci plynovod

km 0,1492 – navrhovaná kanalizácia DN300

Súbeh s podzemnými vedeniami :

km 0,0098 – 0,1484 navrhovaná kanalizácia DN300

km 0,0098 – 0,1484 navrhovaný vodovod D110

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica DN1600 – 1ks

Účelom čerpacej stanice je čerpať splašky do úrovne potrebnej k ďalšiemu odtoku. K tomuto účelu je v riešenej lokalite navrhnutá nová čerpacia stanica.

Nečistoty pritečené do čerpacej komory max. veľkosti 80 mm sú za bežnej prevádzky načerpávané pracovným čerpadlom, ktoré ich po nasatí rozseká predradeným drvičom.

Nečistoty plávajúce na hladine sú po prepnutí a znížení hladiny pod vypínaciu hladinu nasaté čerpadlom.

Z hľadiska požiadavky na spoľahlivosť prevádzky ČS na splaškovej kanalizácii sú čerpacie šachty zaradené

do druhého stupňa dôležitosti, kde sa predpokladá pri prerušení prevádzky zatopenie objektu  ČS a niektorých objektov na prívodnej stoke.

Pri čerpacích staniciach zaradených do druhého stupňa dôležitosti sa odporúča náhradný zdroj el. energie.

Čerpacia stanica ČS DN 1600 bude osadená na stoke A v km 0,000

Čerpacia stanica je navrhnutá zo železobetónových rúr priemeru DN 1600  a bude budovaná spúšťaním. Pre lepšie zarezávanie sa do zeminy bude spodná hrana spúšťaného prefabrikátu opatrená oceľovým britom.

Pred spúšťaním sa vonkajšie steny prefabrikátov opatria náterom. Ten istý náter sa urobí aj na vnútorných stenách a na dne, ale až ako záverečná úprava. Spoje železobetónových rúr sú tesnené gumovými krúžkami a z vnútornej strany sa pred náterom zatrú cementovou maltou s prísadou.

Po spustení studne do predpísanej hĺbky sa dno zabetónuje. Ak dno čerpacej stanice zasahuje pod hladinu spodnej vody, pôjde o betonáž pod vodou. Betonáž sa bude robiť v dvoch fázach. V prvej fáze sa dno zabetónuje na hrubo vodostavebným betónom C30/37 s prísadou. Po vytvrdnutí betónu a odčerpaní vody sa urobí druhá fáza betonáže, ktorou sa dno dobetónuje na požadovanú kótu a vytvaruje do predpísaného tvaru.

Medzipriestor pri napojení potrubí / prívod, výtlak / sa opatrí vodotesným gumovým tesnením Forsheda.

Po spustení rúr sa okolo vrchnej rúry vybetónuje obvodový veniec vystužený oceľovou zváranou sieťou, do ktorého sa zakotví železobetónová stropná doska. Pre montáž a vstup do ČS je v strope navrhnutý otvárací poklop. Poklop bude uzamykateľný, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb. Vstup do ČS bude zabezpečený pomocou kompozitného rebríka cez montážny otvor.  Vyťahovanie čerpadiel sa predpokladá pomocou trojnožky s kladkou.

Základné technické údaje :

Dĺžka káblu : 10 m

Obežné koleso : liatina EN-JL 1030 DIN W.-Nr.

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd pre  ČS :

Počet zamestnancov 20            spotreba 1 osoba 60 l/osoba deň		1200 l/d

Počet detí 150                           spotreba 1 osoba 60 l/osoba deň 		9000 l/d

Rezerva 340 os			spotreba 1 osoba 60 l/osoba deň          20400 l/d

Závodná kuchyňa 170 jedál	spotreba 1 jedlo25 l/jedlo		4250 l/d

SPOLU								           34850 l/d

Priemerný denný prietok splaškov  Qsd

Qsd = 34850 : 1000

Qsd  = 34,85 m3/deň = 0,40 l/s

Priemerný hodinový prietok splaškov  Q24

Q24 = Qsd : 24

Q24 = 34,85 : 24

Q24 = 1,45 m3/h

Maximálny hodinový prietok  Qhmax

Qhmax = Q24 x khmax

## Qhmax = 1,45 x 2,6

Qhmax = 3,77 m3/h = 1,05 l/s

Minimálny prietok  Qsmin

Qhmin = Q24 x kmin

Qhmin = 1,45 x 0

Qhmin = 0 m3/h = 0 l/s

HG1 – geodetická výška dno čerpacej stanice	HG1 = 160,52

HG2 – geodetická výška bod vyústenia	HG2 = 168,25

Hz – straty v potrubí

### úsek potrubia      HDPE D 90x5,4PN10 (navrhované potrubie)

### Qč = 3,0 l/s

i = 5,776 %

v = 0,62 m/s

dĺ. = 156 m

hz = dl x i / 1000

hz = 156 x 5,776 / 1000

hz = 0,90 m

Hdop = HG2 + hz – HG1

Hdop = 168,25 + 0,90 – 160,52

Hdop = 8,63 m

Navrhujeme čerpadlo  GRUNDFOS SEG.40.12.2.50B DN40   v zostave 1 + 1    Pi = 2x 1,6 kW

Hdop = 12,4 m

Qč = 3,0 l/s

výtlak DN 40

váha 38 kg

HG1 + Hdop – hz – Hg2  >  0

160,52 + 12,4 – 0,90 – 168,25  >  0

3,77  >  0

Čerpadlá majú nastavený snímač stavu olejovej náplne, DI sondu a tepelnú ochranu.

Čerpadlá budú osadené v čerpacej stanici. Chod čerpadiel má automatický režim, s možnosťou prepojenia ručného režimu. Ovládanie chodu čerpadla bude riešené pomocou snímača hladín, ktoré sú nastavené :

Snímač SL1 – minimálna hladina – vypína

Snímač SL2 – zapínacia hladina čerpadla uvedie do činnosti 1 čerpadlo. Čerpadlo je v činnosti pokiaľ hladina

vody neklesne pod minimálnu hladinu

Snímač SL3 – zapínacia hladina 2 čerpadla

Snímač SL4 – alarm

- počet pracovníkov

Prevádzka ČS je plnoautomatická a nevyžaduje trvalú prítomnosť obsluhovateľa.

Z ukazovateľa motohodín čerpadla treba denne odpisovať stav a skúmať nerovnomernosť spotreby.

Pri bezdôvodnej odchýlke v dobe chodu za skúmané obdobie treba preskúmať stav čerpadiel.

- návrh na komplexné vyskúšanie

Pred uvedením do skúšobnej prevádzky musia byť vyhotovené revízne správy elektrických zariadení.

Vykonávajú sa :

- individuálne skúšky každého čerpadla

- odskúšanie automatického zapínania čerpadiel ČS

- požiadavky na ovládanie a meranie

Podklady pre elektrické napojenie :

Z hľadiska požiadavky na spoľahlivosť prevádzky sú ČS zaradené do druhého stupňa dôležitosti.

ČS		Pp – 1,6 kW	Pi – 3,2 kW

Musia zodpovedať z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím podmienkam STN 34 1010.

V prostrediach iných než obyčajných, sa navrhujú podľa STN 33 0300 a STN 33 2310.

Zásuvkové obvody v mokrých prostrediach sa navrhujú pre osvetlenie na napätie 24 V.

- požiadavky na bezpečnosť práce a technických zariadení

z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke :

Objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované

v prevádzkovom poriadku ČS a kanalizácie.

- STN 75 6221 Čerpacie stanice odpadových vôd

- STN 73 6710 Prevádzkový poriadok kanalizácie

- STN 73 6715 Obsluha a údržba stokovej siete

- STN 38 1981 Ochranné a pracovné pomôcky pre el. stanice

Popis stavebno – technického riešenia stavebného objektu :

Stoková sieť bude pozostávať z kanalizačných rúr uložených v zemi podľa vzorových priečnych rezov uloženia potrubia. Potrubie PVC DN200 a DN300, HDPE PE 100 D 90 v intraviláne bude uložené v rýhe s kolmými stenami.

Pre tlakovú kanalizáciu bude použité potrubie HDPE  PE 100  D 90.

Na prepojovacom potrubí bude použitá kruhová šachta /koncová, prietoková a sútoková/.

Šachty sú navrhnuté tak, aby bolo zamedzené prítoku podzemných vôd do stokovej siete a taktiež aby splašky nepresakovali do podzemia. Jednotlivé druhy šácht boli navrhnuté v konkrétnych lokalitách iba odhadom, v prípade zistenia iného /nepriaznivejšieho/ skutkového stavu hladiny podzemnej vody v teréne, než predpokladá projekt, je nutné druh šachty prispôsobiť.

Prietokové – revízne šachty :

Spodná časť šachty je tvorená betónovým šachtovým dnom DN 1000 /výška 600mm/, do ktorého je možné vytvoriť maximálne štyri otvory.

Na spodnú časť budú uložené priebežné šachtové skruže DN 1000 do výšky cca 80 cm pod predpokladanú úroveň povrchu poklopu. Na poslednú hornú skruž bude položená betónová prechodová skruž 1000/625,vyrovnávací betónový prstenec DN 600,liatinový rám v betónovom prstenci a šachtový poklop.

V intraviláne sú šachtové poklopy BEGU -  liatina/betón. V prípade, ak je šachta umiestnená  vo voľnom teréne, povrch kanalizačného poklopu bude vyvýšený o 0,5 m nad okolitým terénom a okolo bude urobený ochranný hlinitý prísyp. Vstup do šachty je umožnený jedným kapsovým stúpadlom a vidlicovými stúpadlami.

Do spojov jednotlivých dielcov sa vloží elastomerové tesnenie príslušného priemeru, ktoré je stlačené v priestore spoja hrdlom nasledujúceho dielca. Týmto je zaručené trvale vodotesné a pružné spojenie šachtových dielcov. Prechodové skruže a zákrytové dosky sú na zredukovanom výstupe zakončené polodrážkami, ktoré do seba zapadajú.

Kanalizačné potrubie :

Kanalizačné potrubie je tvorené hladkými rúrami z nemäkčeného polyvinilchloridu pre ležatú kanalizáciu.

Rúry a tvarovky sa vyrábajú ako hrdlové s tesnením na gumový krúžok, ktorý je súčasťou dodávky. Stavebná dĺžka potrubia je 3,0 m , 5,0 m , 6,0 m ,rozmer potrubia DN 300.

Tlaková kanalizácia je tvorená polyetylénovými rúrami HDPE PE100 D90, spájanými elektrotvarovkami. Stavebná dĺžka potrubia je 12 m /alebo v kotúčoch/.

Minimálna výška nadložia nad vrchom rúry je 1,0 m. Keď je výška nadložia 1,0 – 1,2 m a rúra je uložená pod netuhou vozovkou, vtedy je prípustné zaťaženie na povrch terénu tr. B.

Keď je výška nadložia 1,0 – 1,2 m a rúra je uložená pod tuhou vozovkou, vtedy je prípustné zaťaženie na povrchu terénu tr. A.

Pri výške nadložia 1,21 – 6,0 m je prípustné zaťaženie na povrchu terénu tr. A bez ohľadu na druh vozovky.

Typ uloženia potrubia A-1 /bez podkladného lôžka/

Základová škára je nad hladinou podzemnej vody. Pôda na dne rýhy je bez kameňov a balvanov, je tvorená piesčitým alebo štrkovitým materiálom s maximálnym zrnom do 2 cm, alebo sprašohlinitými alebo ílovitými zeminami mäkkej až tuhej konzistencie.

Typ uloženia potrubia A-2 /s lôžkom hrúbky 15 cm/

Základová škára je nad hladinou podzemnej vody. Pôda na dne rýhy je skalná alebo poloskalná ,tvorená balvanitým hrubím štrkom, alebo hlinitými a ílovitými zeminami tvrdej konzistencie.

Typ uloženia potrubia B-1 /bez podkladného lôžka s odvodnením/

Základová škára je pod hladinou podzemnej vody. Pôda na dne rýhy je bez kameňov a balvanov, tvorená piesčitým alebo štrkovitým  materiálom s maximálnym zrnom do 2 cm.

Typ uloženia potrubia B-2 /s lôžkom hrúbky 15 cm s odvodnením/

Základová čiara je pod hladinou spodnej vody. Pôda na dne rýhy je skalná alebo poloskalná, tvorená balvanitým hrubým štrkom.

Lôžko, obsyp potrubia a zásyp rýhy treba vykonať podľa prílohy „Vzorový priečny rez uloženia potrubia“.

Ak je dno rýhy rozbahnené, použije sa na jeho spevnenie netriedený štrk, alebo štrkodrva. Lôžko môže byť z piesku, piesčitej alebo hlinito-piesčitej zeminy, štrkopiesku s max. zrnom 2 cm. Môže sa použiť aj nesúdržná zemina z výkopu. Ak obsahuje väčšie zrná ako 2 cm, vtedy ju treba preosiať. Obsyp potrubia je z materiálu zhodného s lôžkom.

Sypanie a zhutňovanie je potrebné vykonávať po vrstvách hrúbky 20 cm. Obsyp sa nad potrubím nezhutňuje.

Zásyp potrubia v mieste pod štátnou cestou a v mieste križovania s miestnymi komunikáciami je z miestneho štrku nakopaného v zemníku. Inde je materiál zásypu z výkopu, sypaný po vrstvách hrúbky 20 cm a za optimálnej vlhkosti zhutňovaný. Zhutnenie sypaniny zásypu je potrebné vykonať rovnomerne po celej ploche zásypu. Zemné zásypy, ktoré sú v projekte navrhnuté ako zhutnené, musia byť zhutnené na hodnotu zodpovedajúcu 96 % PS.

Skompletizovaný systém musí byť odskúšaný v rozsahu a spôsobom stanoveným podľa STN 73 6716.

Znovuzriadenie povrchov :

- miestne komunikácie   -  	  7 cm betón asfaltový AC16

8 cm kamenivo obalované asfaltom

17 cm kamenivo spevnené cementom

zásyp štrkodrvou frakcie do 32mm, zhutnená po vrstvách do 30 cm

Výkop rýhy navrhujeme od krajnice do telesa vozovky podľa vzorových rezov uloženia potrubia – viď výkres číslo E.10.

Ďalšie objekty na stokovej sieti :

Na stokovej sieti je navrhnutá čerpacia stanica ČS1. Čerpacia stanica je navrhnutá zo železobetónových rúr priemeru DN 1600, ktoré budú budované spúšťaním. Výtlak z čerpacej stanice ČS bude zaústený do splaškovej kanalizačnej siete cez navrhovanú šachtu Š DN630. Pred zásypom je potrebné odskúšať výtlačné potrubie podľa STN 73 6611 – Tlakové skúšky vodovodného a závlah. potrubia.

Vytýčenie stavebného objektu :

Vytýčenie trasy potrubia sa vykoná podľa situácií.

Zakladanie stavebného objektu :

Stavebný objekt splaškovej kanalizácie je založený v otvorených stavebných rýhach. Ak je trasa vedená stiesnenými priestormi, vtedy sú steny pažené príložným pažením. Paženie je nutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. V nezastavanom území je to 1,5 m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopoch musia byť pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením. V prípade trasovania  vo voľných priestranstvách, sú steny rýhy šikmé a nezapažené. Ak je výkop hlbší, než je stanovené v predchádzajúcom texte pre nezapažené rýhy, musia byť pracovníci počas práce chránení prenosným bezpečnostným pažením.

V prípade výskytu podzemnej vody bude dno rýhy prisypané štrkom a odvodňované čerpaním z dočasných čerpacích priehlbní umiestnených na nižšom konci pracovného úseku. Voda bude odvádzaná do cestných rigolov prípadne na voľný terén.

Postup výstavby :

1.    Vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku.

2.    Rozdelenie stôk navrhnutých na výstavbu na pracovné etapy.

3.    Obnaženie cudzích vedení ručným výkopom.

4.    Vykonanie strojových výkopov vo zvyšných úsekoch.

5.    V prípade potreby odvodnenia dna rýhy a nasypanie lôžka.

6.    Vybudovanie kanalizačných šácht.

7.    Doplnenie potrubia medzi kanalizačné šachty.

8.    Vyhotovenie zhutneného obsypu potrubia a objektov v úsekoch mimo spojov.

9.    Vykonanie skúšky vodotesnosti  kanalizačného systému.

10.  Dokončenie obsypov a vyhotovenie predpísaných druhov zásypu rýhy.

11.  Prerušenie prác na dokonalú konsolidáciu zásypu /ak sú v úseku navrhnuté zásypy

štrkopieskom, môže výstavba pokračovať bez prerušenia/.

12.  Rekonštrukcia spevnených povrchov územia do pôvodného stavu.

Charakteristika stavebného objektu :

a./ z hľadiska vzťahu k ochrane prírody

Stavebný objekt je navrhnutý ako vodotesný, takže podzemné vody nebudú ohrozované. Pri výstavbe nedôjde k výrubu žiadnej vzrastlej zelene.

b./ z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke

Objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať patričné bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované v prevádzkovom poriadku kanalizácie.

c./ z hľadiska bezpečnosti pri práci

Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške MPSVaR SR č.147/2013 Zz., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach. Vzhľadom ku skutočnosti, že stavenisko leží v intraviláne, je nutné zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe k výkopisku  a je potrebné osvetlenie staveniska za zníženej viditeľnosti.

Pred výstavbou je nutné osadiť na príjazdové komunikácie dopravné značenie upozorňujúce na vykonávanie stavebných prác.

Dopravné riešenie uzávierky počas výstavby – zabezpečuje dodávateľ stavby.

Dopravné značenie treba dodržiavať počas celej doby výstavby.

Cudzie vedenia na stavenisku :

Zisťovanie prítomnosti cudzích vedení na stavenisku nebolo predmetom tejto zákazky, bolo prevzaté z digitálnej mapy.

Vykonávateľ inžinierskej činnosti má zistiť prítomnosť všetkých podzemných  vedení na stavenisku a v jeho blízkom okolí !

Miesta križovania cudzích vedení s trasou kanalizácie treba pred začatím zemných prác vytýčiť a ich prítomnosť rešpektovať pri dodržaní podmienok daných správcami vedení.

V situácii sú zakreslené podzemné vedenia plyn, voda, kábel MK , kábel NN a vzdušné vedenie.

Trasa navrhovanej kanalizácie a objektov na nej sú navrhnuté tak, aby dodržiavali pri súbehu a križovaní plynárenských zariadení minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 90601.

Ochrana cudzích vedení :

Pred zahájením zemných prác je investor povinný požiadať správcov jednotlivých podzemných vedení

o ich presné vytýčenie v teréne. Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách cudzích vedení.

V prípade zistenia skutkového stavu, že obrysová vzdialenosť  medzi kanalizáciou a cudzími vedeniami

je menšia ako predpisuje norma STN 73 6005 je potrebné konzultovať s projektantom.

Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## F.   PROJEKT  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

Miesto                                       : 	Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Technická správa       F.

1.1    Základné riešenie zariadenia staveniska :

Predkladaný projekt stavby  rieši výstavbu objektov splaškovej kanalizácie gravitačnej PVC DN 300 a tlakovej kanalizácie HDPE PE 100 D90, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z objektu materskej školy do ČOV v Nitre.

Zariadenie staveniska, trvalá alebo dočasná skládka zeminy bude určená pri samotnej  realizácii stavby zhotoviteľom.

Názov stavby 	:  Materská škola kasárne Zobor, prestavba a prístavba objektu

na Martinskom vrchu v Nitre

Miesto stavby	:  Martinský vrch, Nitra-Zobor

Okres		:  Nitra

Kraj		:  Nitriansky

Charakter stavby	:  nová

Investor	:  mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

Predmet stavby :

Hlavnou úlohou stavby je odvedenie splaškových vôd z riešenej lokality do ČOV v Nitre. Pre odvedenie splaškových odpadových vôd je navrhnutá gravitačná a tlaková kanalizácia. Na prekonanie zahĺbenia potrubia je na trase navrhnutá jedna nová čerpacia stanica, ktorá zabezpečí prekonanie výškového rozdielu s napojením na už jestvujúcu splaškovú gravitačnú kanalizačnú sieť v meste Nitra..

Predmetom projektu je vybudovanie  - splaškovej gravitačnej kanalizačnej siete

- tlakovej kanalizačnej siete

- čerpacej stanice

Členenie stavby na stavebné objekty  a prevádzkové súbory :

Stavebné objekty :

E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

- obvod staveniska

Na zriadenie kanalizačného potrubia je potrebný pracovný pás v šírke 4,0 m pozdĺž trasy potrubia.

1.1.1  Charakteristika staveniska

Predmetná stavba je navrhnutá v zastavanom území mesta Nitra.

Stavenisko je dané lokalitou výstavby kanalizačného potrubia.

#### Podzemné vedenia

V rámci stavby investor zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa vyznačia, aby počas výstavby nedošlo k  ich poškodeniu.

Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné rešpektovať podľa ich viditeľnosti.

Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochranných pásmach po oboch stranách podzemných vedení. Obnažené podzemné vedenia treba chrániť proti poškodeniu. V ochrannom pásme elektrických vedení je treba dodržiavať ustanovenia STN 34 3108 o bezpečnostných vzdialenostiach od živých častí pre osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Hlavný stavebný dvor a inžinierske siete k nemu :

Zariadenie staveniska ako i hlavný stavebný dvor pre stavbu bude určený pri odovzdaní staveniska dodávateľovi, kde budú upresnené požiadavky dodávateľa stavby.

1.1.2  Kapacita a využitie existujúcich objektov, alebo novovybudovaných objektov pre účely

zariadenia staveniska

Pre výstavbu kanalizačného potrubia si investor stavby určí plochu zariadenia staveniska pri odovzdaní stavby dodávateľovi.

1.1.3	Údaje o dopravných trasách

Prísun jednotlivých stavebných materiálov, hmôt a kapacít, ako aj stavebných mechanizmov je možný po jestvujúcich miestnych komunikáciách a štátnej ceste.

Manipulačné presuny a skládkovanie :

Materiál pre stavbu bude skládkovaný po dohode investora a dodávateľa.

Rozvozná vzdialenosť je uvažovaná do 5 km.

Zvláštne opatrenia pri vykonávaní výstavby

- z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe

Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške MPSVaR SR č.147/2013 Zz., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach.

- zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany

Počas výstavby je práce potrebné realizovať tak, aby nebol obmedzený prejazd požiarnej techniky.

Dodávateľské zabezpečenie stavby :

Dodávateľ stavebnej časti – konkurzným konaním

Postup výstavby :

Stavba bude realizovaná ako ucelená časť.

- Stavebné práce je potrebné realizovať nasledovne :

- - vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí

- - realizácia výkopových prác /odstránenie vozovky, výkop rýhy/

- - realizácia lôžka pod potrubie

- - pokládka potrubia

- - skúška tesnosti kanalizácie

- - pokládka kanalizačných prípojok a ich zaslepenie

- - obsyp potrubia

- - zásyp potrubia

- - výkop a osadenie čerpacej stanice

- - komplexné vyskúšanie ČS

- - realizácia spätnej úpravy

Podmienky uvedenia stavby do prevádzky :

Dielo zhotovené v uvedenom rozsahu bude funkčné.

Podmienkou uvedenia do prevádzky je :

- pozitívny výsledok skúšok predpísaných v technických správach

- vydanie rozhodnutia o povolení uvedenia stavby do skúšobnej prevádzky

1.1.4 	Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe :

Počet pracovníkov pri výstavbe si určí dodávateľ stavby podľa vopred vypracovaného harmonogramu.

1.1.5	Vplyv realizácie stavby na životné prostredie :

Stavba svojim charakterom značne zlepší životné prostredie v danej lokalite.

2.1	Lehota výstavby :

Lehota výstavy navrhovaná spracovateľom projektu stavby sú 2 mesiacov.

Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## E.5    ZOZNAM SÚRADNÍC  VYTYČOVACÍCH  BODOV

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

Miesto                                       : 	Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

#### MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

#### ZOZNAM   SÚRADNÍC

| Stoka | Číslo bodu | Staničenie | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VA | ZT | 0,0000 | 498299,9471 | 1268044,0561 |
|  | V1 | 0,0058 | 498301,7666 | 1268038,5254 |
|  | V2 | 0,0098 | 498300,9443 | 1268034,5758 |
|  | V3 | 0,1484 | 498170,6604 | 1267987,1709 |
|  | KT | 0,1522 | 498171,8397 | 1267983,5921 |
| A | ČS | 0,0000 | 498299,9471 | 1268044,0561 |
|  | Šachta 1 | 0,0030 | 498302,7964 | 1268044,9950 |
|  | Šachta 2 | 0,0130 | 498305,9262 | 1268035,4974 |
|  | Šachta 3 | 0,0620 | 498259,8169 | 1268018,9165 |
|  | Šachta 4 | 0,1120 | 498212,7992 | 1268001,9066 |
|  | Šachta 5 | 0,1430 | 498183,7106 | 1267991,1897 |
|  | Šachta 6 | 0,1710 | 498157,4370 | 1267981,5098 |
| A1 | Šachta Š | 0,0000 | 498171,8397 | 1267983,5921 |

Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## E.11    VÝKAZ  PREFABRIKÁTOV

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

Miesto                                       : 	Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## H.    CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY

VÝKAZ  VÝMER

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

Miesto                                       : 	Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## H.    CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY

ROZPOČET

Investor	:  Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra

#### Stavba	: 	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE

Objekt:		E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

E2.4 SO 06.1:  Gravitačná splaš. kanalizácia

E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia

E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica

Miesto                                       : 	Martinský vrch, Nitra-Zobor

Vedúci projekcie	:  Ing. B. Malík

Zodpovedný projektant	:  Ing. B. Malík

Projektant stavby	:  Ing. A. Béger

Zákazkové číslo	:  807–57/2019

Dátum 	:  07/2019

ZOZNAM PRÍLOH :

E.1	     Technická správa

E.2	     Situácia

E.3	     Pozdĺžny profil STOKA A, A1, VÝTLAK VA

E.4	     Kladačský plán

E.5	     Zoznam súradníc vytyčovacích bodov

E.6	     Kanalizačné šachty

E.7	     Kanalizačná plastová šachta DN630

E.8	     Prečerpávacia stanica

E.9	     Betónové bloky

E.10	     Vzorový rez uloženia potrubia

E.11	     Výkaz prefabrikátov

ZOZNAM PRÍLOH :

E.1	     Technická správa

E.2	     Situácia

E.3	     Pozdĺžny profil STOKA A, A1, VÝTLAK VA

E.4	     Kladačský plán

E.5	     Zoznam súradníc vytyčovacích bodov

E.6	     Kanalizačné šachty

E.7	     Kanalizačná plastová šachta DN630

E.8	     Prečerpávacia stanica

E.9	     Betónové bloky

E.10	     Vzorový rez uloženia potrubia

E.11	     Výkaz prefabrikátov

ZOZNAM PRÍLOH :

A.	SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

C.	CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

E.	DOKUMENTÁCIA A STAVEBNÉ VÝKRESY POZEMNÝCH A INŽINIERSKYCH OBJEKTOV

F.	PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

H.	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

ZOZNAM PRÍLOH :

A.	SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

C.	CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

E.	DOKUMENTÁCIA A STAVEBNÉ VÝKRESY POZEMNÝCH A INŽINIERSKYCH OBJEKTOV

F.	PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

H.	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY