Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta pre akciu „Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“. Opis predmetu zákazky je v nasledovnom rozsahu:

- Zabezpečenie vstupných podkladov

- vypracovanie hydrogeologického prieskumu a inžinierskogeologického prieskumu v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie predmetu diela. Hydrogeologický prieskum bude zameraný najmä na zistenie úrovne hladiny podzemnej vody a jej množstva čerpacou skúškou s cieľom vybudovania studne ako zdroja vody na technické účely. Prieskum bude obsahovať tiež vyhodnotenie chemického zloženia podzemnej vody vo vzťahu k možnému nepriaznivému pôsobeniu na základové konštrukcie stavieb a na jej možné použitie ako hasiacej vody. Súčasťou prieskumu bude v prípade potreby vykonanie vsakovacieho pokusu z dôvodu potreby vybudovania systému odvádzania povrchových dažďových vôd do podložia. Inžinierskogeologický prieskum bude zameraný najmä na zistenie základových pomerov a správny návrh spodnej stavby. Samostatná časť bude vypracovanie posudku v zmysle ods. 1 § 37 zákona 364/2004 o vodách.

- polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby súvisiace najmä s dopravným napojením areálu, napojením areálu na rozvody technickej infraštruktúry a vytýčením existujúcich inžinierskych sietí, ich geodetickým zameraním a zakreslením do situácie.

- Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby na základe schválenej Základnej požiadavky CPBB-ON-2023/000230-003 zo dňa 22.2.2023 a podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 časti B tohto opisu predmetu zákazky v rozsahu prílohy č. 1, „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“:

- zabezpečenie dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k projektovej dokumentácii pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby v rozsahu, ktorý je potrebné priložiť k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Stanoviská odborných zložiek MV SR, ako aj návrh na vydanie rozhodnutia o umiestení stavby zabezpečí objednávateľ (verejný obstarávateľ),

- zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do projektovej dokumentácie pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby,

- vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na základe schválenej Základnej požiadavky CPBB-ON-2023/000230-003 zo dňa 22.2.2023, podmienok z právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 časti B  tohto opisu predmetu zákazky v rozsahu prílohy č. 2 a 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“, vrátane plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“) a v rozsahu podľa bodu 3 časti B  tohto opisu predmetu zákazky, ktorá bude použitá pre potreby vydania povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia,

- zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení, alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti pre vydanie povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia v nevyhnutnom rozsahu. Stanoviská odborných zložiek MV SR, ako aj podanie žiadosti o vydanie povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ,

- zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii vydaných v procese prípravy dokladov potrebných pre vydanie povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia do realizačného projektu stavby

- Počas realizácie stavby

zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,

- účasť na kontrolných dňoch stavby,

- zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené rozhodnutím o umiestnení stavby, povolením vodnej stavby a stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

- vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti overenej projektovej dokumentácii,

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

- Východiskové podklady k predmetu zákazky:

- základná požiadavka č. p.: CPBB-ON-2023/000230-003 zo dňa 22.2.2023.

- projektová dokumentácia skutkového stavu objektu z 12/2009 (bude poskytnutá k nahliadnutiu úspešnému uchádzačovi po podpise  ZoD)

- pokyny verejného obstarávateľa uvedené v časti B tejto prílohy.

# B. Pokyny objednávateľa k vypracovaniu realizačného projektu stavby

BOD 1

  - Opatrenia a požiadavky spojené s plnením klimatických cieľov

- Zateplenie obvodového plášťa

- zmena tepelnej ochrany objektu zateplením obvodového plášťa s hrúbkou tepelnej izolácie podľa požiadaviek energetickej hospodárnosti budov

- posúdenie súdržnosti existujúceho podkladu a návrh opatrení (napr. otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietok, otlčenie existujúceho obkladu a vyspravenie podkladu a pod.)

- zateplenie obvodových stien pod úroveň terénu a zateplenie sokla.

- Zateplenie strešného plášťa

- posúdenie zmeny tepelnej ochrany objektu zateplením strešného plášťa s hrúbkou tepelnej izolácie podľa požiadaviek energetickej hospodárnosti budovy

- Zateplenie stropu nad nevykurovaným priestorom resp. zateplenie iných konštrukcií tepelnej obálky susediacej s nevykurovaným priestorom

- posúdenie a návrh zateplenia podlahy a stien nad nevykurovaným priestorom resp. vedľa takéhoto priestoru umiestnením tepelnej izolácie do nevykurovaného priestoru s hrúbkou izolácie podľa požiadaviek energetickej hospodárnosti budovy

- Zateplenie podlahy nad terénom

- posúdenie a návrh tepelnej ochrany objektu s hrúbkou tepelnej izolácie podľa požiadaviek energetickej hospodárnosti budov s ohľadom na technické a funkčné možnosti objektu

- Výmena výplní otvorových konštrukcií

- posúdiť výmenu pôvodných výplní otvorových konštrukcií v tepelnej obálke budovy podľa úrovne požiadaviek energetickej hospodárnosti budov a prispôsobenie vnútorných priečok

- navrhované vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu budú uvedené v špecifikácii jednotlivých otvorových konštrukcií v príslušných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien a pod.)

- Vetranie a chladenie

- inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania s rekuperáciou odpadového tepla

- inštalácia alebo výmena systémov núteného alebo hybridného vetrania majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy

- inštalácia alebo výmena systémov chladenia majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy

- Rekonštrukcia osvetlenia, vrátane potrebného merania a riadenia, a modernizácie príslušných rozvodov energie

- rekonštrukcie elektroinštalácie (svetelná inštalácia, zásuvková inštalácia, návrh a umiestnenie rozvádzačov), vrátane potrebného merania a riadenia, a modernizácie príslušných rozvodov energie

- modernizácia umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED technológiu

- inštalácia alebo modernizácia systému osvetlenia s pokročilým systémom automatického ovládania

- zmena usporiadania svietidiel

- inštalovanie pohybových snímačov

- inštalovanie jasových snímačov

- rekonštrukcia osvetlenia dvora a vstupu do budovy z fasády objektu

- predpríprava vedenia prípadných nových technologických prvkov na fasáde a streche objektu v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie (kamery, antény a pod.)

- pri výmene svietidiel posúdiť dostatočné osvetlenie priestorov podľa vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov

- výmena rozvádzačov a nevyhovujúcich vedení

- Energetický manažment

- realizácia opatrení spojených s optimalizáciou, riadením, reguláciou a/alebo monitorovaním spotreby energie

- integrácia inteligentných BMS (building management system) na báze IT/loT (internet of things) riešení

- Ďalšie opatrenia majúce preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy

- drobné stavebné úpravy súvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti

- rekonštrukcia bleskozvodu (prehodnotenie v zmysle platných vyhlášok a noriem) v súvislosti so zateplením strechy a fasády objektu

- demontáž a opätovná montáž resp. výmena rôznych prvkov na fasáde (napr. označenie objektu, rôzne RIS, HUP, kamery, vlajkosláva a pod.)

- rekonštrukcia výlezu na strechu

- rekonštrukcia okapového chodníka

- rekonštrukcia vnútorných zvodov dažďovej vody vrátane ich zaústenia

- úprava nerezového komína z dôvodu zateplenia (úprava vyústenia o hrúbku zateplenia, prípadne úprava výšky – v zmysle platných vyhlášok a noriem pre výšku komína voči strešnej konštrukcii)

- zateplenie železobetónovej dosky loggie s novými vrstvami, výmena zábradlia

- celkové posúdenie a návrh riešenia v súvislosti so zateplením obvodového plášťa, ako aj strešného plášťa časti objektu (opadaný a vydutý keramický obklad na fasáde)

- posúdenie a návrh komplexného riešenia mreží umiestnených na fasáde objektu v súvislosti s výmenou otvorových konštrukcií a zateplením obvodových stien.

  - Všeobecné požiadavky spojené s plnením klimatických cieľov – povinné požiadavky

- Realizáciou rekonštrukcie a modernizácie objektu musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti výpočtovo určenej primárnej energii pred realizáciou stavby (projektové energetické hodnotenie budovy).

- Ak je to relevantné a technicky, funkčne a ekonomicky možné bude rekonštrukcia a modernizácia objektu realizovaná v rozsahu, ktorým sa dosiahne úspora primárnej energie na úrovni 60% a viac oproti pôvodnému stavu (projektové energetické hodnotenie budovy).

- V rámci projektu, ktorý bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol bude podpora poskytnutá len v prípade ak sa jedná o výmenu pôvodného zdroja tepla na báze uhlia/oleja alebo zastaraných plynových kotlov.

- V rámci projektu, ktorý bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol, musí plynový kotol zodpovedať energetickej triede A podľa osobitného predpisu (Napríklad Delegované nariadenie Komisie EÚ č. 811/2013 z 18.02.2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ), ktorá je pod najvyššími dvoma triedami energetickej účinnosti.

- V prípade inštalácie kotlov na zemný plyn budú podporované len kondenzačné plynové kotly plniace parametre Nariadenia Komisie EÚ č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (požiadavky od 26.09.2018).

- Rekonštrukcia a modernizácia objektu, ktorá bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzačné kotly, tam kde to bude technicky možné, môže súčasne zahŕňať aj inštaláciu fotovoltických a/alebo fototermických systémov.

- Ak je to vhodné a technicky, funkčne a ekonomicky možné bude rekonštrukcia a modernizácia objektu zahŕňať aj inštaláciu solárnych fotovoltických panelov ako súčasť obnovy budovy a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív ako sú tepelné čerpadlá.

- Rekonštrukcia a modernizácia objektu bude realizovaná v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Klimatické riziká vyplývajúce zo zmeny klímy budú riešené v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a na ňu nadväzujúci Národný akčný plán pre adaptáciu.

- Ak je to vhodné a technicky, funkčne a ekonomicky možné bude rekonštrukcia a modernizácia objektu zahŕňať aj opatrenia na zvýšenie odolnosti proti možným negatívnym klimatickým vplyvom (tzv. adaptačné opatrenia), realizácia ktorých bude podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavby a jej okolia a udržateľné hospodárenie s vodou (napr. využitie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry).

- Obnovované budovy budú optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu užívateľov aj pri extrémnych teplotách.

- V projektovej dokumentácii musia byť navrhnuté také opatrenia (v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie), ktoré zabezpečia aby aspoň 70% hmotnosti zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 170504 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

- Projekt obnovy budovy a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiáloch.

- Realizácia rekonštrukcie a modernizácie objektu bude rešpektovať a plniť ciele a opatrenia Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025.

- V procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa selektívna demolácia.

- Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie materiálov ich selektívnym odstraňovaním s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

- Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove budovy nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanoveného v prílohe XIV k Nariadeniu EK č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Európskej rady).

- Stavebné prvky a materiály použité pri obnove budovy, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m3 materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN/TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

- Pri realizácii stavebných prác budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.

- Všetky novonavrhované príslušné vodné spotrebiče (sprchové riešenia, sprchy, vodovodné batérie, toalety, toaletné misy a splachovacie nádrže, pisoárové misy a splachovacie nádrže, vane a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku, ktorý bude doložený technickými listami výrobku, existujúcim štítkom výrobku alebo certifikátom budovy.

- Najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii obkladov a iných povrchových úprav použitých pri rekonštrukcii a modernizácii opláštenia budovy musí byť recyklovaných/opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ktoré sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán podľa normy (napr. FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy).

- Podporované budú len také zariadenia OZE, ktoré majú vydané vyhlásenie o zhode.

- Podporované budú len také tepelné čerpadlá, ktoré sú určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie.

Podrobnejšie viď.: https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ (Prílohy k systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR 1.1 - príloha č. 3.1-4 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov.

  - Do technického riešenia budú zahrnuté okrem stavebných prác podľa bodu 1.1 a 1.2 tejto prílohy aj ostatné stavebné práce v rozsahu uvedenom v základnej požiadavke č.p.CPBB-ON-2023/000230-003 zo dňa 22.02.2023

  - Doplňujúce požiadavky pre spracovanie realizačného projektu stavby

- Výkresy výkopov a základov, pôdorysov, rezov a pohľadov sa požadujú spracovať v mierke 1:50. Ostatné budú spracované v mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti znázorňovaného predmetu a s prihliadnutím k účelu a čitateľnosti.

- Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov.

- Do návrhu objektu je potrebné zahrnúť aj technické riešenie vstupu a ostatných opatrení (napr. miestnosť WC pre imobilných, či kancelária prvého kontaktu) v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. Pre riešenie vstupu do objektu bude prioritne navrhnutá rampa, a následne zdvíhacie plošiny. Schodolezy môžu byť navrhované iba vo výnimočných prípadoch..

- Z dôvodu zabezpečenia koordinácie jednotlivých profesií je potrebné v stavebnej časti projektu  do pôdorysov jednotlivých podlaží  a rezov zakresliť trasy všetkých technických a technologických rozvodov, ktoré objekt obsahuje. Tým zhotoviteľ preukáže  realizovateľnosť návrhu z pohľadu trasovania, súbehov a križovaní všetkých technických a technologických rozvodov. Súčasťou tejto časti dokumentácie bude aj presná špecifikácia a výkaz všetkých prestupov konštrukciami, ktoré súvisia s technickými a technologickými rozvodmi stavby.   Zhotoviteľ je povinný spracovať všetky potrebné detaily stavebných konštrukcií k realizácii diela. Uvedené požiadavky budú tvoriť súčasť výkresovej časti realizačného projektu stavby.

BOD 2

Rozsah projektového energetického hodnotenia budovy

  - Energetické hodnotenie budovy (EHB) bude vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“), pre každé miesto spotreby energie v budove:

a) 	vykurovanie

b) 	príprava teplej vody

c)	 vetranie a chladenie

d) osvetlenie

  - Zatriedenie a spôsob využitia budovy bude určený v súlade s vyhláškou:

- administratívna budova

- zatriedenie budovy bude určené v súlade s kategóriami podľa § 3 ods. 5 zákona o EHB, resp. podľa prevládajúceho účelu užívania

  - Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre pôvodný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB pôvodného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie. Posúdenie pôvodného stavu je potrebné spracovať na základe aktuálnych faktúr za spotrebu energie za obdobie predchádzajúcich troch rokov, ktoré zhotoviteľovi poskytne objednávateľ.

  - Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre navrhovaný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB navrhovaného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie.

  - Ďalšie pokyny na spracovanie EHB pôvodného a navrhovaného stavu

- v EHB bude deklarovaný spôsob výpočtu súčiniteľa prechodu tepla U a skladba jednotlivých posudzovaných konštrukcií

- v EHB bude jednoznačne uvedené zhodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla

- v EHB bude uvedený rozdiel v celkovej podlahovej ploche podľa § 1 ods. 6 vyhlášky, t. j. do celkovej podlahovej plochy v navrhovanom stave (po realizácii) bude za-počítaná navrhovaná hrúbka zateplenia a s tým súvisiaca aj zmena obostavaného objemu vykurovaných podlaží

- v prípade, ak v budove nebude hodnotené miesto spotreby energie „vetranie a chladenie“ je potrebné postupovať podľa § 4 ods. 16 vyhlášky, t. j do celkovej potreby energie sa nezahrnú hraničné hodnoty potreby energie na vetranie a chladenie a v súlade s písm. y) prílohy č. 3 vyhlášky, t. j. pre hraničné hodnoty škály energetických tried globálneho ukazovateľa sa zohľadní súčin hraničnej hodnoty ukazovateľa pre miesto spotreby energie na chladenie a nútené vetranie a faktora primárnej energie pre elektrinu. Až následne bude podľa primárnej energie budova zatriedená do energetickej triedy

BOD 3

Členenie rozpočtu a výkazu výmer

  - Pri spracovaní rozpočtu je potrebné dodržať nasledovné členenie:

- celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia,

- krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu

- rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu

  - Rozpočet členiť na časti podľa hodnotiacich kritérií a to nasledovne:

- SO 01.1 Budova .................. – zelená časť prác

- časť zateplenie obvodového plášťa

- časť zateplenie strešného plášťa

- časť výmena otvorových konštrukcií

- časť ostatné – v tejto časti uviesť všetky ostatné stavebné práce, ktoré budú považované za výdavky priamo súvisiace so zabezpečením realizácie investície v členení podľa jednotlivých stavebných prác (napr. stavebné práce a statika, ZTI, ÚK, VZT, elektroinštalácia, atď.)

- SO 01.1 Budova ................ – nezelená časť prác

- v tejto časti uviesť stavebné práce, ktoré súvisia so znížením energetickej náročnosti objektu, ale nemajú priamy vplyv na energetickú bilanciu stavby (napr. sú-visiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a pod.) a ostatné stavebné práce, ktoré nesúvisia so znížením energetickej náročnosti objektu.

  - Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer:

- v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ

- rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek

- všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta

- všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia

- v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

(Znenie popisu položky bude teda vyzerať napríklad nasledovne : „Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm  - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, napr. BAUMIT STAR alebo ekvivalentný“)

- všetky prvky, ktoré budú popísané v samostatných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien, výpis klampiarskych výrobkov, výpis zámočníckych výrobkov a pod.) budú v rozpočte uvedené iba s príslušným rozmerom a odkazom na skratku položky zodpovedajúceho výpisu, tzn., že nebudú v rozpočte napr. ako samostatné položky uvedené vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu

- položky v rozpočte, ktoré v sebe môžu zahŕňať čiastkové položky je potrebné samo-statne podrobne rozpísať, napr. pri montáži okien jednoznačne uviesť, že táto položka obsahuje aj montáž interiérových a exteriérových pások

- v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné polož-ku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín

- v rozpočte neuvádzať tovary, ktoré nie sú stavebnými prácami ako napr. zásobníky na toaletný papier, zásobníky na utierky na ruky, zásobníky na mydlo a pod.

- popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti

- v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) – jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované

- výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl