# Odborná komisia

PREDSEDA:

Ing. arch. Mário Regec		- HIP	 - Autorizovaný architekt, reg. č. 2354*AA

ČLENOVIA:

Ing. Anton Illéš			- ELI	- Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4662*I4

# Názov stavby, objekty

RUŽOMBEROK OO PZ, ZATEPLENIE OBJEKTU

Objekt: SO 01 - ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY OO PZ

Miesto: Nám. Andreja Hlinku 1875; 034 01 Ružomberok p.č. 1108; 1109, k.ú. Ružomberok

# Použité podklady

- Dokumentácia stavby (ASR – pôdorysy)

- Obhliadka lokality a informácie o budúcej prevádzke

- Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestorov

- Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

# Prílohy

- Príloha č. 1: Zoznam vonkajších vplyvov

- Príloha č. 2: Určenie zón v priestoroch s vaňou alebo sprchou a podmienok el. inštalácie v umývacích priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701

Poznámka:  Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.

# Stručný popis prevádzky a prevádzkové podmienky

Projekt pre stavebné povolenie rieši existujúcu budovu OO PZ v meste Ružomberok. Objekt je trojpodlažný zastrešený plochou strechou.

# Rozhodnutie

V zmysle STN 33 2000-5-51 sa pre riešené priestory určujú vonkajšie vplyvy takto:

Vnútorné priestory:

m.č.: 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14a, 0.14b, 0.15a, 0.15b, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13a, 1.13b, 1.14, 1.15a, 1.15b, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34a, 1.34b, 1.35, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11a, 2.11b, 2.12, 2.13, 2.14a, 2.14b, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24

AA5, AB5, AC1, AD1 (2, (3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1 /AN2 (1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

(vonkajšie vplyvy AM, AS, AT, AU sa v týchto priestoroch neurčujú)

V prílohe č. 2 sú určené požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, ktoré sa musia aplikovať v nasledujúcich miestnostiach:

m.č.: 0.03, 0.13, 0.14a, 0.15a, 0.24, 1.10, 1.13a, 1.13b, 1.14, 1.15a, 1.17, 1.18, 1.19, 2.11a, 2.13, 2.14a, 2.15,

Vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) na streche a na vonkajšej stene:

AB3, AB5, AC1, AD4 (4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

(vonkajšie vplyvy AA, AM, AR, BB, sa v týchto priestoroch neurčujú)

Priestory pod prístreškom:

Vstupy, prístrešok

AB3, AB5, AC1, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AN2, AP1, AQ3, AS2, AT1, AU2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB2 (vonkajšie vplyvy AA, AJ, AM, AR, BB, sa v týchto priestoroch neurčujú)

Pozn. (1 – Pre priestory s oknom je stanovená trieda AN2. V priestoroch bez okien je stanovená trieda AN1.

Pozn. (2 – Celý priestor alebo časť priestoru je zahrnutý v zónach podľa STN 33 2000-7-701. Trieda vonkajšieho vplyvu sa určuje iba pre priestor, ktorý nie je zahrnutý v zónach podľa STN 33 2000-7-701.

Pozn. (3 – V priestoroch, kde sa nenachádza vodovod, príp. iný zdroj vody sa tento vplyv neurčuje.

Pozn. (4 – Uvažuje sa dažďová voda. Pozri aj Vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., Príloha č. 1., III. Časť

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

0.01 - Chodba + schodisko, 0.02 – Chodba, 0.03 – Sprcha - CPZ, 0.04 – Kancelária č.127, 0.05 - Chodba, 0.06 - Sklad, 0.07 Sklad, 0.08 - Kancelária č. 117, 0.09 - Kancelária č. 114 (upratovačka)i, 0.10 - Kotolňa, 0.11 - Sklad (zádverie), 0.12 - Sklad, 0.13 – Sklad, 0.14a - WC ženy – predsieň, 0.14b - WC ženy, 0.15a - WC muži – predsieň, 0.15b - WC muži, 0.16 – Archív, 0.17 – Archív, 0.18 – Archív, 0.19 – Sklad, 0.20 – Archív, 0.21 - Sklad munície, 0.22 – Garáž, 0.23 – Garáž, 0.24 – Sprcha zamestnanci,

1.01- Zádverie, 1.02 – Chodba, 1.03 – Schodisko, 1.04 - Schodisko, 1.05 - Kancelária č. 204, 1.06 - Vrátnica, 1.07 - Kancelária č. 202, 1.08 - Sklad zbraní, 1.09 - Zasadačka, 1.10 - Kancelária č.212, 1.11 - Sklad, 1.12 - Sklad, 1.13a - WC ženy – predsieň, 1.13b – WC ženy, 1.14 – Ekonomat, 1.15a - WC muži – predsieň, 1.15b - WC muži, 1.16 – Chodba, 1.17 – Kuchynka, 1.18 - Obsluha cely, 1.19 - Cela policajného zaistenia, 1.20 - Kancelária č. 222, 1.21 - Kancelária č. 223, 1.22 - Kancelária č. 224, 1.23 - Kancelária č. 225 - Kancelária č. 225, 1.24 - Kancelária č. 226, 1.25 - Kancelária č. 227, 1.26 – Zádverie, 1.27 – Kancelária, 1.28 - Chodba + kuchynka, 1.29 - Kancelária, 1.30 – Kancelária, 1.31 – Kancelária, 1.32 – Laboratórium, 1.33 – Sklad, 1.34a - WC – predsieň, 1.34b – WC, 1.35 – kúpeľňa,

2.01 – Chodba, 2.02 – Schodisko, 2.03 – Loggia, 2.04 – Sklad, 2.05 - Kancelária č. 301(RIADITEĽ), 2.06 - Kancelária č. 302, 2.07 - Kancelária č. 303, 2.08 - Kancelária č. 304, 2.09 - Kancelária č. 306, 2.10 – Loggia, 2.11a - WC ženy – predsieň, 2.11b - WC ženy, 2.12 – Ekonomat, 2.13 – Sprcha, 2.14a - WC muži – predsieň, 2.14b - WC muži, 2.15 – Kuchynka, 2.16 – Sklad, 2.17 - Kancelária č. 310, 2.18 - Kancelária č. 311, 2.19 - Kancelária č. 312, 2.20 - Kancelária č. 313, 2.21 - Kancelária č. 314, 2.22 - Kancelária č. 315, 2.23 - Kancelária č. 316, 2.24 - Kancelária č. 317

# Zdôvodnenie

Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

# Upozornenie

V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať revíziu tohto protokolu.

Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené.

V objekte sa nenachádzajú priestory s triedami vonkajšími vplyvov, ktoré zaraďujú elektrické zariadenia k vyhradeným technickým zariadeniam skupiny A v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Vo Vranove nad Topľou, dňa  07.12.2022

................................................

Ing. arch. Mário Regec

(predseda komisie)

................................................

Ing. Anton Illéš

(vypracoval)