RIADENIE RIZIKA

PODĽA STN EN 62305-2:2013-05

Investor:		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Názov projektu:	RUŽOMBEROK OO PZ, ZATEPLENIE OBJEKTU

Spracoval:		Ing. Anton ILLÉŠ

Dátum spracovania:	7.12.2022

Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - občianska budova

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:

dĺžka	L =  13.68 m

šírka	W =  6.64 m		A D =  1 083.76 m2	(pre zásahy do stavby)

výška	H =  4.15 m		A M =  805 718.16 m2	(pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS III

SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV

Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  3.41 na km2 za rok.

Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími.

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Inžinierske siete:

Vedenie 1

Sekcia 1

Typ vonkajšieho vedenia: Netienené podzemné vedenie

rezistivita pôdy........   600 Ohm.m

dĺžka sekcie vedenia........   70 m

Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete

A L =  3 429.29 m2   (zásahy zasahujúce sieť)

A I =  280 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete)

Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi

Činiteľ prostredia pre vedenie: mestské

Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:

Zariadenie 1

Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnútorné vedenie:

- netienený kábel

- žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do 50 m2)

Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL III.

Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým normám.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavný rozvádzač (1x)

SVBC-12,5-4-MZ

Zásuvky (1x)

SVD-255-1N-AS

Zóny:

Zóna 1

Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu.

V zóne sú umiestnené zariadenia:

Zariadenie 1

Vnútorné systémy

- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.

- Nie je použité súvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: poľnohospodársky, betón

Riziko požiaru: požiar - nízke

Opatrenia na zníženie následkov požiaru

- jedno z: hasiace prístroje, pevné ručne ovládané hasiace inštalácie, manuálne poplachové inštalácie, hydranty, protipožiarne priehradky, chránené únikové cesty

Nízka úroveň paniky.

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:

- výstražné nápisy

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do vedenia:

- výstražné nápisy

Strata ľudského života (L1)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0

Strata služby pre verejnosť (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.01

Strata kultúrneho dedičstva (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.0001

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0002	0.002	   0	   0	   0	0.0003	   0	   0	|   0.0024

R2 |	  ---  	0.0009	0.0924	21.98	  ---	0.0001	0.0292	0.7161	|   22.8188

R3 |	  ---  	0.0009	  ---  	  ---  	  ---  	0.0001	  ---  	  ---  	|   0.001

R4 |	0.0002	0.0009	0.0009	0.2198	   0	0.0001	0.0003	0.0072	|   0.2295

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Príp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0002	0.0018	   0	   0	   0	0.0003	   0	   0	   |	0.0024	   |   1

R2 |	   ---	0.0009	0.0924	21.98	  ---	0.0001	0.0292	0.7161	   |	22.8188	   |   100

R3 |	   ---	0.0009	 ---	 ---	 ---	0.0001	 ---	 ---	   |	0.001	   |   100

R4 |	0.0002	0.0009	0.0009	0.2198	   0	0.0001	0.0003	0.0072	   |	0.2295	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0002	0.0018	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.002

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	0.0003	   0	   0	   |	0.0003

RS |	0.0002	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	0.0002

RF |	   ---	0.0018	 ---	 ---	 ---	0.000	 ---	 ---	   |	0.002

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku.

SÚPISKA MATERIÁLU:

1x	SVBC-12,5-4-MZ

1x	SVD-255-1N-AS

POZNÁMKY: