## Krycí list
KRYCÍ LIST
| Názov stavby | BENKOVCE - INTENZIFIKÁCIA ČOV |  |  |  | JKSO
| Názov objektu |  |  |  |  | EČO
| Názov časti |  |  |  |  | Miesto
[6 empty] | IČO | DIČ
| Objednávateľ | Obec Benkovce
Projektant
| Zhotoviteľ | Určí výberové konanie
|  | Rozpočet číslo |  | Spracoval |  | Dňa
|  |  |  | Ing. Tkačov |  | 8 / 2023
|  | Náklady na |  |  | Náklady celkom
|  | Prevádzkové súbory |  |  | 0
|  | Stavebné objekty |  |  | 0
|  | Všeobecné položky |  |  | 0
|  | Náklady spolu: |  |  | 0
|  | DPH - 20% |  |  | 0
|  | Náklady spolu s DPH: |  |  | 0
Projektant |  |  | Dátum a podpis |  | Pečiatka
Objednávateľ |  |  | Dátum a podpis |  | Pečiatka

## Rekap
VÝKAZ VÝMER
Stavba: BENKOVCE - INTENZIFIKÁCIA ČOV
Objekt: |  | Objednávateľ: Obec Benkovce
Časť: |  | Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie |  | Dátum: 8/2023
REKAPITULÁCIA NÁKLADOV
Prevádzkové súbory
| PS 1 Čerpacia stanica a biologické čistenie |  | 0
| PS 2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia |  | 0
| Prevádzkové súbory SPOLU: |  | 0
Stavebné objekty
| SO 1 Objekt hrablíc |  | 0
| SO 2 Výustný objekt s odtokom |  | 0
| Stavebné objekty SPOLU: |  | 0
Všeobecné položky
Dodávateľská a výrobná dokumentácia
Prevádzkový poriadok - doplnenie
Odborné prehliadky, skúšky, revízie, (úradná skúška)
Individuálne skúšky, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela, kolaudácii stavby a uvedeniu do prevádzky
| Všeobecné položky SPOLU: |  | 0
Náklady spolu
| Prevádzkové súbory |  | 0
| Stavebné objekty |  | 0
| Všeobecné položky |  | 0
| Náklady spolu: |  | 0
Poznámka:
V jednotkových cenách je zahrnuté: - kompletačná činnosť - režijné náklady - náklady na dopravu - náklady na zariadenie staveniska - náklady na potrebné strojné vybavenie - náklady na zabezpečenie bezpečnosti pri práci - ostatné náklady potrebné pre realizáciu diela, ktoré nie sú vykázané samostatne

## PS 1
VÝKAZ VÝMER
Stavba: BENKOVCE - INTENZIFIKÁCIA ČOV
Objekt: PS 1 Čerpacia stanica a biologické čistenie |  |  |  | Objednávateľ: Obec Benkovce
Časť: |  |  |  | Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie |  |  |  | Dátum: 8/2023
Por. Č. | S k r á t e n ý p o p i s | Merná jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Náklady celkom
Mechanické predčistenie a čerpacia stanica
1.1 | HJ - Hrablice pásové filtrované médium splašková a dažďová odpadová voda, Qh = 20 l/s, sklon 75° - zateplené s vyhrievaním - šírka betónového žľabu - 500 mm - šírka medzier 6 mm, výsypná výška 1 200 mm od podlahy - materiál hrablíc korozii odolná oceľ (nerez), plast | ks | 1 |  | 0
1.2 | Elektrický rozvádzač ovládania hrablíc, ručné a automatické ovládanie | ks | 1 |  | 0
1.3 | Prítokový žľab pre uloženie hrablíc vrátane podpernej konštrukcie - materiál: nerz | kg | 124 |  | 0
1.4 | Prekrytie mechanického predčistenia montovaným odnímatelným zatepleným prístreškom s opláštením z sendvičových panelov s polyuretánovou tep. Izoláciou, vetraním, vrátane elektroinštalácie | ks | 1 |  | 0
1.5 | Manipulačná plocha na korune nádrže prečrpávacej komory - nosná konštrukcia - oceľ Tr.17 | kg | 260 |  | 0
1.6 | Rošty materiál: sklolaminátový kompozit | m2 | 7 |  | 0
1.7 | P1 a,b - Ponorné kalové čerpadlo s tepel. ochranou, s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázii. Q = 7 l/s, h = 10 m, - pätkové koleno, horný držiak - sonda prieniku kvapaliny do motora - monitorovacia jednotka - vodiace tyče - materiál - oceľ tr. 17 | ks | 1 |  | 0
1.8 | Vodiace tyče čerpadiel - profil: podľa typu čerpadla - materiál: oceľ tr.17 | kg | 90 |  | 0
1.9 | Podperné konštrukcie vodiacich tyčí Materiál: oceľ tr.17 | kg | 20 |  | 0
1.10 | Výtlačné potrubie v prečerpávacej komore vrátane tvaroviek DN80 materiál: oceľ tr.17 | bm | 12 |  | 0
1.11 | Nosné a podperné konštrukcie potrubí, - materiál: nerez | kg | 16 |  | 0
1.12 | Nosník pre zdvíhacie zariadenie I 160 - materiál: pozinkovaná oceľ | m | 2.4 |  | 0
1.13 | Pojazdný kladkostroj nosnosť : 0,5 t, zdvih : 5.0 m ovládanie: posun - ručne,postrkovaním, zdvih-ručne reťaz - zdvíhacia, bremenová; | ks | 1 |  | 0
1.14 | Ručne stierané hrablice, šírka medzier 20 mm (dočasné počas realizácie MP a ČS) - materiál: oceľ tr. 17 | kg | 56 |  | 0
1.15 | Biologické čistenie
1.16 | Nosič miešadla - 1 ks - materiál: oceľ | kg | 60 |  | 0
1.17 | PM - Ponorné kalové miešadlo umiestnené v denitrifikačnej nádrži 4,0x8,5x4 m miešané médium: aktivačná zmes P= cca 1,5 kW, 3x400 V, 50 Hz, Príslušenstvo: 10 m kábel, vodiaca tyč 50x50x4 mm; 6 m; oceľ AISI 304), žeriav pre vodiacu tyč 50x50; nosnosť 70 kg; oceľ AISI 304, sieťový záves kábla - PVC vrátane držiakov kábla, sonda prieniku kvapaliny do motora monitorovacia jednotka. Zabudovaná tepelná ochrana vinutia statora a sonda priesaku upchávkou | ks | 1 |  | 0
1.18 | Odtokové žľaby 2 ks pre dosadzovaciu nádrž - materiál: oceľ tr.17 | kg | 114 |  | 0
1.19 | Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN100 a DN150, vrátane tvaroviek | bm | 10 |  | 0
1.20 | Mamutka pre odťah z hladiny DN100 materiál: plast, oceľ tr.17 | ks | 2 |  | 0
1.21 | Recirkulačná mamutka DN150 materiál: plast, oceľ tr.17 | ks | 1 |  | 0
1.22 | P2 - Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5 m, Q = 4,8 l/s, 230V, plavák | ks | 1 |  | 0
1.23 | Konzola pre zdvíhacie zriadenie čerpadla materiál: oceľ tr. 17 | kg | 68 |  | 0
1.24 | Výtlačné potrubie od čerpadla P2 z PVC DN 50 | bm | 4 |  | 0
1.25 | Pancierová hadica DN 50 | bm | 5 |  | 0
1.26 | Potrubie výtlaku odpadovej vody - predĺženie (dočasné po dobu realizácie intenzifikácie biologického stupňa) DN 80 | m | 12 |  | 0
1.27 | Potrubie + hadica výtlaku do odtokovej šachty (dočasné po dobu realizácie intenzifikácie biologického stupňa) DN 50 | m | 10 |  | 0
1.28 | Dúchadlá a rozvod vzduchu
1.29 | DA a,b Dúchadlo pre dodávku vzduchu v aktivácii dúchadlá zapojené na frekv. menič 26-50 Hz (rozsah regulácie:35 až 50 Hz), Qpriem = 300 m3/h ∆p=55 kPa (tlaková difirencia) dúchadlo je v protihlukovom kryte elektromotor s úpravou pre riadenie frekvenčným meničom, Pmotora = cca 7,5 kW rozsah dodávky pre 1 dúchadlo: - dúchadlo, tlmič na saní s filtrom, tlmič na výtlaku, - združený rozbehový a poistný ventil, spätná klapka, pružné pripojenie výtlaku, elektromotor a prevod s automatickým dopínaním, rám, pružné uloženie, - manometer na saní a výtlaku, protihlukový kryt s vlastným vetraním | ks | 2 |  | 0
1.30 | Potrubia vzduchu v miestnosti dúchadiel tvaroviek (odbočky,kolená), prírub, prírubových spojov, konzol a úchytov, Ø 84x2 materiál - oceľ tr. 17 | bm | 5 |  | 0
1.31 | Potrubia vzduchu v miestnosti dúchadiel tvaroviek (redukcie,kolená), prírub, prírubových spojov, konzol a úchytov, Ø 104x2 materiál - oceľ tr. 17 | bm | 4 |  | 0
1.32 | Armatúry hlavného rozvodu vzduchu v strojovni dúchadiel Uzatváracia klapka bezprírubová DN 80 | ks | 5 |  | 0
1.33 | Armatúry hlavného rozvodu vzduchu v strojovni dúchadiel Montážna vložka DN 80 | ks | 1 |  | 0
1.34 | Potrubie rozvodu vzduchu - prívod a rozvod po reaktoroch Ø 104x2, materiál - oceľ tr. 17 | m | 85 |  | 0
1.35 | Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov | ks | 4 |  | 0
1.36 | Prevzdušňovací systém vrátane perforovanej membrány a držiakov - potrubie PVC DN 50 - perforovaná membrána PE | bm | 74 |  | 0
1.37 | Perforovaná membrána vrátane držiakov | bm | 140 |  | 0
1.38 | Zvody prevzdušňovacieho systému - výmena pozinkovanej časti za nerezovú,vrátane držiakov, tvaroviek Ø 54x2 | m | 24 |  | 0
1.39 | Armatúry rozvodu vzduchu k mamutkám Guľový uzácer DN 5/4" | ks | 3 |  | 0
1.40 | Armatúry rozvodu vzduchu k elementom Guľový uzácer DN 5/4" | ks | 12 |  | 0
1.41 | Potrubia vzduchu k mamutkám z PVC DN 5/4" | bm | 24 |  | 0
1.42 | Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. - nosné konštrukcie (konzoly, držiaky ...) - oporné a pomocné konštrukcie - materiál - oceľ tr. 17 | kg | 60 |  | 0
1.43 | Kotviaci a spojovací materiál | kg | 21 |  | 0
1.44 | Montážne práce
1.45 | Montáž prevádzkového súboru,vrátane dopravy materiálu a pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru | hod | 840 |  | 0
1.46 | Demontážne práce |  |  |  |  | hod
1.47 | Demontáž nátokového koša | kg | 80 |  | 0
1.48 | Demontáž zábradlí a zastrešenia ČS | kg | 250 |  | 0
1.49 | Demontáž čeropadiel vrátane výtlačných potrubí v ČS | ks | 2 |  | 0
1.50 | Demontráž dúchadiel | ks | 3 |  | 0
1.51 | Demontáž potrubí vzduchu | ks | 1 |  | 0
1.52 | Stavebné úpravy
1.53 | 1 - ZEMNE PRÁCE
1.54 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 5.7 |  | 0
1.55 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 12.2 |  | 0
1.56 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 12.2 |  | 0
1.57 | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 12.2 |  | 0
1.58 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 | m3 | 5.7 |  | 0
1.59 | Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch | m3 | 5.4 |  | 0
1.60 | Úprava terénu | m2 | 24 |  | 0
1.61 | 2 - ZÁKLADY
1.62 | Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 | m2 | 5.81 |  | 0
1.63 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | m3 | 1.38 |  | 0
1.64 | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 | m3 | 4.5 |  | 0
1.65 | Debnenie základových pásov zhotovenie | m2 | 5.2 |  | 0
1.66 | Debnenie základových pásov odstránenie | m2 | 5.2 |  | 0
1.67 | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.68 | Kompletné konštr. z betónu tr. C 20/25 hr. 150-300 mm | m3 | 1.8 |  | 0
1.69 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie | m2 | 5.2 |  | 0
1.70 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie | m2 | 5.2 |  | 0
1.71 | Úprava koruny nádrže čerpacej stanice (400 mm od koruny) - očistenie a vyspravenie sanačnou hmotou | m2 | 9.8 |  | 0
1.72 | Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 | t | 0.03 |  | 0
1.73 | PS 1 Čerpacia stanica a biologické čistenie |  |  | SPOLU: | 0

## PS 2
VÝKAZ VÝMER
Stavba: BENKOVCE - INTENZIFIKÁCIA ČOV
Objekt: PS 2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia | [5 empty] | Objednávateľ: Obec Benkovce
Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie | [5 empty] | Dátum: 8/2023
Por. čís. | Typ | Kód | S k r á t e n ý p o p i s | Merná jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Náklady celkom
2.1 | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
2.2 | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
2.3 | K | 971033131.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t | ks | 4 |  | 0
2.4 | K | 971033151 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t | ks | 3 |  | 0
2.5 | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
2.6 | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
2.7 | K | 210010132.2 | Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm | m | 250 |  | 0
2.8 | M | E01000120 | Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, vonk.priemer 20mm, vnút.priemer 17,1mm (napr. PSM-E-MF Topspeed 20) | m | 250 |  | 0
2.9 | M | E01000820 | Spojka pre tuhú rúrku 20mm (napr. UM20) | ks | 125 |  | 0
2.10 | M | E01000920 | Univerzálny klip pre tuhú rúrku 20mm (napr. UK20) | ks | 750 |  | 0
2.11 | K | 210010133 | Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná | m | 40 |  | 0
2.12 | M | E01000132 | Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným hrdlom, vonk.priemer 32mm, vnút.priemer 28,4mm (napr. PSM-E-MF Topspeed 32) | m | 40 |  | 0
2.13 | M | E01000832 | Spojka pre tuhú rúrku 32mm (napr. UM32) | ks | 20 |  | 0
2.14 | M | E01000932 | Univerzálny klip pre tuhú rúrku 32mm (napr. UK32) | ks | 120 |  | 0
2.15 | K | 210010159.S | Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne | m | 175 |  | 0
2.16 | M | 286130072400.S | Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE | m | 175 |  | 0
2.17 | K | 210010351 | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | ks | 8 |  | 0
2.18 | M | 3450927500 | Krabica rozvodná na povrch, 4x vývodka, IP44 | ks | 8 |  | 0
2.19 | K | 210010582.S | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 20 uložená pevne | m | 12 |  | 0
2.20 | M | 345710001150.S | Rúrka tuhá hrdlovaná 8020 s vysokou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm | m | 12 |  | 0
2.21 | M | 345710020015.S | Spojka 0220 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 20 mm | ks | 3 |  | 0
2.22 | M | 345710038512.S | Príchytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé | ks | 36 |  | 0
2.23 | K | 210011301 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva | ks | 650 |  | 0
2.24 | M | 311310002700 | Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA, TRACON Elektric | ks | 650 |  | 0
2.25 | K | 210011302 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 250 |  | 0
2.26 | M | 311310002800 | Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektric | ks | 250 |  | 0
2.27 | K | 2100202531 | Káblový rebrík pre voľné i pevné uloženie š. 400 mm | m | 6 |  | 0
2.28 | M | 311310442821 | Káblový rebrík šírky 400mm, pozinkovaný plech, vrátane uchytenia na stene a káblových príchytiek | ks | 6 |  | 0
2.29 | K | 210020305 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery | m | 30 |  | 0
2.30 | M | 345750008700 | Žlab káblový MARS 125x50 mm | m | 30 |  | 0
2.31 | M | 345750011500 | Kryt káblového žľabu MARS 125 mm | m | 30 |  | 0
2.32 | M | 345750017000 | Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 125x50 mm | ks | 2 |  | 0
2.33 | M | 345750028100 | Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 125x50 mm | ks | 2 |  | 0
2.34 | M | 345750047600 | Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm | ks | 15 |  | 0
2.35 | M | 345750051000 | Zakončenie žľabu MARS 125x50 mm | ks | 3 |  | 0
2.36 | M | 345750053100 | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 30 |  | 0
2.37 | M | 345750054100 | Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS | ks | 30 |  | 0
2.38 | M | 345750054200 | Upínka krytu pre káblový žlab MARS | ks | 30 |  | 0
2.39 | M | 345750054400 | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 4 |  | 0
2.40 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 218 |  | 0
2.41 | K | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
2.42 | K | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 8 |  | 0
2.43 | K | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1 |  | 0
2.44 | M | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 1 |  | 0
2.45 | K | 210111032.S | Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE | ks | 1 |  | 0
2.46 | M | 345510001220.S | Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44 | ks | 1 |  | 0
2.47 | K | 210190001 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 6 |  | 0
2.48 | M | 405570003301 | Ovládacia skrinka MS, QS, 1x 3-pólový výkonový spínač 400V/10A, 3x priechodka, tr. ochrany II, plastová nástenná, IP54 | ks | 4 |  | 0
2.49 | M | 405570003302 | Ovládacia skrinka MO, 1x otočný ovládač NO, 1x priechodka, tr. ochrany II, plastová nástenná, IP44 | ks | 2 |  | 0
2.50 | K | 210190002 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 3 |  | 0
2.51 | M | 405570004001 | Fr. menič 7,5kW 3x400V; výstup 3 fázy 0-400V, 0-400Hz; 9x NPN/PNP bin. vstupy; 4x bin. výstupy,2x reléový; I/O časovače, analógový 2x vstup/2x výstup; zdroj napätia DC 10V a 24V; PID regulátor,multi-speed; brzdný modul (napr.GD200A/7,5kW) | ks | 2 |  | 0
2.52 | M | 405570004002 | Montážna príruba na montáž frekvenčného meniča 7,5kW | ks | 4 |  | 0
2.53 | M | 405570004003 | Skriňa pre osadenie fr. meniča IP66, 400x500x210mm, príruba na osadenie vývodiek; montážny plech; montážne príslušenstvo, 3-násobná povrchová úprava, vrátane osadeného potenciometra pre fr. menič | ks | 2 |  | 0
2.54 | M | 405570004007 | Krycí rámik pre fr. menič (GD200) z antikoróznej ocele, pre osadenie ovládacieho panela na dvere rozvádzača, súcastou krycieho rámika sú 4ks nerezové šrouby+podložky+matice | ks | 2 |  | 0
2.55 | K | 210190051 | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg | ks | 2 |  | 0
2.56 | M | 405570003304 | Rozvádzač RT, kompletne vyzbrojená rozvádzačová skriňa v zmysle dokumentácie, okrem riadiaceho systému, vrátane výrobného atestu a certifikátu | ks | 1 |  | 0
2.57 | K | 210201082.S | Zapojenie svietidla IP65, stropného - nástenného LED | ks | 2 |  | 0
2.58 | M | AIL21020RS01 | Svietidlo A - lineárne stroplné s LED zdrojom, 46W, min. 4000lm, 4000K, IP65 | ks | 2 |  | 0
2.59 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | m | 45 |  | 0
2.60 | M | 354410054800 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 45 |  | 0
2.61 | K | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 2 |  | 0
2.62 | M | 345410000400 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS | ks | 2 |  | 0
2.63 | M | 345610005100 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS | ks | 2 |  | 0
2.64 | K | 210220050.S | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 2 |  | 0
2.65 | M | 354410064800.S | Štítok orientačný nerezový na zvody | ks | 2 |  | 0
2.66 | K | 210220050.S | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 1 |  | 0
2.67 | M | 354410064607.S | Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu) | ks | 1 |  | 0
2.68 | K | 210220101.S | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 8 |  | 0
2.69 | M | 354410034800.S | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ | ks | 8 |  | 0
2.70 | M | 354410034900.S | Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21 | ks | 8 |  | 0
2.71 | K | 210220104.S | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 4 |  | 0
2.72 | M | 354410037300.S | Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 | ks | 4 |  | 0
2.73 | K | 210220202.S | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom | ks | 1 |  | 0
2.74 | M | 354410022500.S | Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 15 a | ks | 1 |  | 0
2.75 | M | 354410024700.S | Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD | ks | 1 |  | 0
2.76 | K | 210220240.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 2 |  | 0
2.77 | M | 354410001500.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | ks | 2 |  | 0
2.78 | K | 210220245.S | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 2 |  | 0
2.79 | M | 354410004000.S | Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 | ks | 2 |  | 0
2.80 | K | 210220247.S | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 2 |  | 0
2.81 | M | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 2 |  | 0
2.82 | K | 210220250.S | Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B | ks | 4 |  | 0
2.83 | M | 354410006000.S | Svorka FeZn univerzálna označenie SU B | ks | 4 |  | 0
2.84 | K | 210220260.S | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 2 |  | 0
2.85 | M | 354410053300.S | Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m | ks | 2 |  | 0
2.86 | K | 210220261.S | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 4 |  | 0
2.87 | M | 354410053800.S | Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1 | ks | 4 |  | 0
2.88 | K | 210220301 | Ochranné pospájanie technológie, pevne uložené Cu 4-16mm2 | m | 150 |  | 0
2.89 | M | 341110012200 | Kábel medený H07V-U 4 mm2 | m | 120 |  | 0
2.90 | M | 341310009300 | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | m | 30 |  | 0
2.91 | K | 210220800.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 | m | 12 |  | 0
2.92 | M | 354410064200.S | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | kg | 1.62 |  | 0
2.93 | K | 210290741 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW, bez zapojenia | ks | 1 |  | 0
2.94 | K | 210290742 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW, bez zapojenia | ks | 3 |  | 0
2.95 | K | 210290743 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW, bez zapojenia | ks | 2 |  | 0
2.96 | K | 210800146.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 10 |  | 0
2.97 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
2.98 | K | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 240 |  | 0
2.99 | M | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 240 |  | 0
2.100 | K | 210800153 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5 | m | 220 |  | 0
2.101 | M | 341110001400 | Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2 | m | 220 |  | 0
2.102 | K | 210800159.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 40 |  | 0
2.103 | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
2.104 | K | 210810060.S | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 | m | 15 |  | 0
2.105 | M | 341110006100.S | Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2 | m | 15 |  | 0
2.106 | K | 210872020 | Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 2x1 | m | 220 |  | 0
2.107 | M | 341210004200 | Kábel medený signálny JEFY 2x1 mm2 | m | 220 |  | 0
2.108 | K | 210872022 | Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1 | m | 300 |  | 0
2.109 | M | 341210004400 | Kábel medený signálny JEFY 4x1 mm2 | m | 300 |  | 0
2.110 | K | 210872024 | Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 7x1 | m | 95 |  | 0
2.111 | M | 341210004600 | Kábel medený signálny JEFY 7x1 mm2 | m | 95 |  | 0
2.112 | D | 36-M | Montáž prev.,mer. a regul.zariadení |  |  |  | 0
2.113 | K | 22044256991 | Oživenieriadiaceho systému, odladenie parametrov prevádzky a kalibrácia | ks | 1 |  | 0
2.114 | M | ASV10100 | Aplikačný software pre PLC vrátane licencie | ks | 1 |  | 0
2.115 | K | 3604101741 | Montáž meracej sondy O2, zapojenie, nastavenie a vyskúšanie | ks | 1 |  | 0
2.116 | M | 88594004 | Kyslíková sonda, napájanie 230V/50Hz, výstup 2x 4-20mA (O2 + teplota), 2x DO (bezpotenciálový kontakt), IP55 (Napr. HACH SC200 + 2 x LDO) | ks | 1 |  | 0
2.117 | K | 3614102311 | Montáž plavákového spínača hladiny, vrátane zapojenia | ks | 5 |  | 0
2.118 | M | 88594001 | Plavákový spínač s vlastným káblom dlžky 10m, 1x prepínací kontakt 230V/6A, IP65 | ks | 5 |  | 0
2.119 | K | 361410252.1 | Zapojenie vyhodnocovacej jednotky kanálového prietokomera vrátane snímača (senzora) | ks | 1 |  | 0
2.120 | M | 8859401595 | Prietokomer na odtoku z ČOV, snímač nad merným žľabom, úradne ciachovaný, vyhodnocovacia jednotka napájanie AC230V/50Hz, IP55, výstup 4-20mA, snímač s vlastným káblom | ks | 1 |  | 0
2.121 | D | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0
2.122 | K | 460200173 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 35 |  | 0
2.123 | K | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 35 |  | 0
2.124 | M | 583110000300 | Drvina vápencová frakcia 0-4 mm | t | 3.64 |  | 0
2.125 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm | m | 35 |  | 0
2.126 | M | 283230008000 | Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená | m | 35 |  | 0
2.127 | K | 460560173 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 35 |  | 0
2.128 | K | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 35 |  | 0
2.129 | D | OST | Ostatné |  |  |  | 0
2.130 | K | OST-001 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení | ks | 1 |  | 0
2.131 | K | OST-054 | Konštrukčná dokumentácia vrátane schválenia na OPO | ks | 1 |  | 0
2.132 | K | OST-071 | Certifikácia rozvádzača, atest, výrobná dokumentácia | ks | 1 |  | 0
2.133 |  |  | PS 2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia |  |  | Celkom: | 0

## SO 01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: BENKOVCE - INTENZIFIKÁCIA ČOV
Objekt: SO 1 Objekt hrablíc | [5 empty] | Objednávateľ: Obec Benkovce
Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie | [5 empty] | Dátum: 8/2023
Por. čís. | Typ | Kód | S k r á t e n ý p o p i s | Merná jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Náklady celkom
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | 1 - ZEMNE PRÁCE |  |  |  | 0
1 | 272 | 13120-1101 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 5.27 |  | 0
2 | 272 | 16220-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 | m3 | 10.54 |  | 0
3 | 272 | 16230-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 | m3 | 6.05 |  | 0
4 | 272 | 16710-1101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 | 6.05 |  | 0
5 | 272 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 11.32 |  | 0
|  |  | 2 - ZÁKLADY |  |  |  | 0
6 | 001 | 21590-1101 | Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 | m2 | 3.48 |  | 0
7 | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | m3 | 0.35 |  | 0
2.11 | K | 210010133 | Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná | m | 40 |  | 0
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0
8 | 015 | 38031-1642 | Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 150-300 mm | m3 | 0.35 |  | 0
9 | 015 | 38032-6232 | Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. 150-300 mm | m3 | 2.85 |  | 0
10 | 015 | 38035-6241 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie | m2 | 24.58 |  | 0
11 | 015 | 38035-6242 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie | m2 | 24.58 |  | 0
12 | 015 | 38036-1006 | Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 | t | 1.24 |  | 0
13 | 015 | 38036-10061 | Výstuž kompletných konštrukcií zo zváraných sietí | t | 0.08 |  | 0
|  |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0
14 | 321 | 45157-1111 | Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm | m2 | 4.7 |  | 0
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE |  |  |  | 0
15 | 272 | 59681-1111 | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého | m2 | 4.7 |  | 0
16 | MAT | 592 276300 | Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10 | ks | 18.988 |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE |  |  |  | 0
17 | 015 | 93390-1111 | Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 | m3 | 2.415 |  | 0
18 | MAT | 082 113200 | Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné | m3 | 2.415 |  | 0
19 | 003 | 94195-5001 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m | m2 | 1.38 |  | 0
20 | 015 | 95290-3112 | Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m | m2 | 2.7 |  | 0
21 | 015 | 95317-1003 | Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových 100-150 kg,, vrátane rámov | ks | 1 |  | 0
22 | MAT | 552 4311101 | Rošt z kompozitu včetne osadzov.rámu | m2 | 15.81 |  | 0
23 | 015 | 99814-2251 | Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m | t | 17.344 |  | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV |  |  |  | 0
| D | 767 | 767 Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0
30 | K | 767pc1 | Hrable na čistenie hrablíc | ks | 1 |  | 0
|  |  | 783 - Nátery |  |  |  | 0
24 | 783 | 78381-1100r | Nátery betónových konštrucií EKOKRYL | m2 | 15.23 |  | 0
25 |  |  | SO 1 Objekt hrablíc |  |  | Celkom: | 0

## SO 02
VÝKAZ VÝMER
Stavba: BENKOVCE - INTENZIFIKÁCIA ČOV
Objekt: SO 2 Výustný objekt s odtokom | [5 empty] | Objednávateľ: Obec Benkovce
Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie | [5 empty] | Dátum: 8/2023
Por. čís. | Typ | Kód | S k r á t e n ý p o p i s | Merná jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Náklady celkom
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | 1 - ZEMNE PRÁCE |  |  |  | 0
1 | K | 132201201.S | Výkopy v horn.3 | m3 | 103.94 |  | 0
2 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť v hornine 3 | m3 | 103.94 |  | 0
3 | K | 151101101.S | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné | m2 | 185 |  | 0
4 | K | 151101111.S | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné | m2 | 185 |  | 0
5 | K | 162501102.Spc | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 15 km | m3 | 37.61 |  | 0
6 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 67.698 |  | 0
7 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov | m3 | 66.33 |  | 0
| D |  | 2 - ZÁKLADY |  |  |  | 0
8 | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drveného | m3 | 1.65 |  | 0
| D |  | 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0
9 | K | 380321442.S | Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr. C 20/25, hr. 150-300 mm | m3 | 5.813 |  | 0
10 | K | 380356231.S | Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie | m2 | 29.365 |  | 0
11 | K | 380356232.S | Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie | m2 | 29.365 |  | 0
12 | K | 341361821.S | Výstuž ž.b konštrukcií z ocele B500 (10505) | t | 0.03 |  | 0
13 | K | 341362442.S | Výstuž zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 5.5 |  | 0
| D |  | 4 - Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0
14 | K | 451572111.S | Lôžko a obsyp potrubia, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 20.72 |  | 0
15 | K | 461010010.Spc1 | Dodávka, montáž a položenie armokoša vyplneného lomovým kameňom ( v zmysle popisu položky x ) | ks | 1 |  | 0
16 | K | 465513256.Spc | Dlažba svahu z lomového kameňa so zaliatím škár betónovou zmesou | m2 | 14.5 |  | 0
| D |  | 5 - Komunikácie |  |  |  | 0
17 | K | 596811320.S | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 1.25 |  | 0
18 | M | 592270000100.S | Tvárnica, rozmer 500x500x100 mm | ks | 5 |  | 0
| D |  | 8 - Rúrové vedenie |  |  |  | 0
19 | K | 871376032.S | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300 | m | 37 |  | 0
20 | M | 286110012600.S | Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 315x7,7 mm | m | 37 |  | 0
21 | K | 891375111.S | Montáž armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 300 | ks | 1 |  | 0
22 | M | 9930.5 | Klapka žabia DN 300 | ks | 1 |  | 0
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
23 | K | 971052431.S | Vybúranie otvoru pre kanalizačné rúry DN 300 v šachte | ks | 1 |  | 0
24 | K | 971052431.Spc | Utesnenie otvoru po položení rúr DN 300 | ks | 1 |  | 0
25 | K | 389381001.S | Zablendovanie pôvodného odtoku | ks | 1 |  | 0
| D |  | 99 - Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
26 | K | 998153131.S | Presun hmôt | t | 81.819 |  | 0
2.133 |  |  | SO 2 Výustný objekt s odtokom |  |  | Celkom: | 0