## Hárok1
Príloha č.1 | Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca resp. oprávnená osoba konať za uchádzača:
Kontaktné údaje (mobil, email):
Ponúkané zariadenie (výrobca, typ):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH):
zariadenie:
| názov: | Energetické zariadenie pre vyvíjanie pary
| objem: | 1
celok | časť | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Energetické zariadenie pre vyvíjanie pary | Zariadenie | Zariadenie pre výrobu sýtej pary | áno
|  | Palivo | Zemný plyn
|  | Nominálny parný výkon | min. 1100 kg/hod, max. 1400 kg/hod
|  | Spôsob regulácie výkonu - modulovaný (automaticky, podľa spotreby pary) | áno
|  | Minimálny parný výkon | max. 350 kg/h
|  | Požadovaný prevádzkový tlak sýtej pary do okruhu | 7,5 bar
|  | Požadovaná účinnosť | min. 95 %
|  | Emisie NOx | max. 100 mg/Nm3
|  | Plynomer | áno
|  | Možnosť optickej kontroly plameňa | áno
|  | Tlak zemného plynu na vstupe | 2,5 kPa
|  | Automatická regulácia hladiny vody v kotly | áno
|  | Integrovaný spalinový výmenník tepla | áno
|  | Chladenie napájacej vody | áno
|  | Prípravňa napájacej vody s plným odplynením | áno
|  | Automatické dopúšťanie neupravenej vody | áno
|  | Vybavenie na dodatočnú úpravu napájacej vody | áno
|  | Čerpadlová stanica s automatickým prepínaním čerpadiel | áno
|  | Diaľkový prístup do systému riadenia kotla | áno
|  | Systémová optimalizácia - zber základných dát ku prevádzkovej účinnosti (výkony, straty, prevádzkové údaje, servisné informácie) | áno
|  | Zariadenie vyhovujúce súčasným legislatívnym požiadavkám SR | áno
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky | Doprava do miesta prevádzky - Svit | áno
|  | Inštalácia zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky | áno
|  | Manuál na obsluhu v SR/CZ jazyku - prevádzkový návod | áno
|  | Záruka min. 24 mesiacov | áno