## SO 01
Stavba: |  | AREÁL VODNÝCH ŠPORTOV TREBIŠOV
SO 01.01 - BAZÉN, VZT - VZDUCHOTECHNIKA
Por. | Číslo položky | Číslo cenníka | Odbor | Jednotlive |  | Merná | Množ- | Celkom
číslo | dodávky | položka | Skrátený text | Cena | váha | jedn. | stvo | dodávka | montáž | váha
|  | dodávateľa | Výpis a výpočty výmer a cien | EUR | kg |  |  | EUR | EUR | kg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Vetranie a odvlhčenie priestoru bazénu
- prívod vzduchu
1 |  | Ponuková cena | Komorová bazénová jednotka s doskovým rekuperátorom včítane MaR a rozvádzača |  | 3000 | ks | 1 | 0 | 0 | 3000
o vzduchovom výkone 17 500 / 17 500 m3/h s plnou reguláciou výkonu, pozostávajúca z komôr :
pre prívod a úpravu vzduchu - odvlhčovací výkon max. 117,7 kg/hod
- komora pre umiestnenie kompresorovej jednotky, príkon 13,3 kW, 400/3/50Hz,25,6A
- komora vodného ohrievača, tlaková strata na strane vzduchu 58 Pa
o požadovanom výkone 44 kW, voda 70°/50°C, strata 19,4 kPa pri 6,7 m3/hod,2x2"
- komora prívodného ventilátora
o príkone el.mot. 11 kW, 400 V, 21,9 A, 2850 ot./min.
- komora odvodného ventilátora
o príkone el.mot. 7,5 kW, 400 V, 15,1 A, 2850 ot./min.
- zmiešavacia komora spätného získavania tepla-doskový rekupera učinnosť 67%
s čelným panelom s regulačnými klapkami -3 ks ovládanými SM s tlmiacou vložkou
2 |  | Cenník.cena | Protidažďová žalúzia hliníková so sitom PZ AL 1200 x 600 pre motáž do potrubia |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cenník.cena | Požiarná klapka s odolnosťou 90 min. EI90S - PKIS3G - 900x800 ZV |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cenník.cena | Regulačná klapka RK-1250x500-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-400x315-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-400x200-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-400x150-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-200x140-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-200x100-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5 |  | Cenník.cena | Výustka IMOS NOVA-B-2-1-200 x 150-R1-H alebo ekvivalent |  |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cenník.cena | Tlmič hluku s potrubím THP10 - 1100 x 800 - 1000 / 5.1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cenník.cena | Tlmiaca vložka TV H - 600 x 300 - 150 |  |  | ks | 9 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ponuk.cena | Krycia mriežka IMOS KM 400 x 200 - R1 alebo ekvivalent |  |  | ks | 8 | 0 | 0
|  | Systemair | Krycia mriežka IMOS KM 200 x 140 - R1 alebo ekvivalent |  |  | ks | 8 | 0 | 0
|  |  | Krycia mriežka IMOS KM 200 x 100 - R1 alebo ekvivalent |  |  | ks | 1 | 0 | 0
9 |  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu
|  | Cennik.cena | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 4600, 100 % tvarovky |  |  | bm | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 3200, 40 % tvarovky |  |  | bm | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1200, 40 % tvarovky |  |  | bm | 76 | 0 | 0 | 0
- odvod vzduchu
10 |  | Cenník.cena | Požiarná klapka s odolnosťou 90 min. EI90S - PKIS3G - 900x800 ZV |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cenník.cena | Výfuková hlavica hranatá VHk-1 - 900 - Z |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cenník.cena | Výustka IMOS NOVA-A-2-1-400 x 200-R1-H alebo ekvivalent |  |  | ks | 24 | 0 | 0 | 0
|  |  | Výustka IMOS NOVA-B-2-1-200 x 150-R1-H alebo ekvivalent |  |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cenník.cena | Tlmič hluku s potrubím THP10 - 1100 x 800 - 1000 / 5.1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu
|  | Cennik.cena | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 4600, 100 % tvarovky |  |  | bm | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 3200, 40 % tvarovky |  |  | bm | 62 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 48 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1200, 40 % tvarovky |  |  | bm | 6 | 0 | 0 | 0
Vetranie a odvlhčenie priestoru šatní
- prívod vzduchu
15 |  |  | Komorová rekuperačná vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom |  | 689 | ks | 1 | 0 | 0 | 689
|  |  | včítane regulácie s rozvádzačom o vzduchovom výkone 5 000/5 000 m3/h: |  | 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 50
pre prívod a úpravu vzduchu -
a. - filtračná komora s filtračnou vložkou F7 76 / 200 Pa
b. - komora spätného získavania tepla s doskovým rekuperátorom s účinnosťou 70-72%
s bypassom s regulačnou klapkou ovládanou SM
c. - komora vodného ohrievača 15,15 kW, 70/50°C, 0,19 l/s, 8,04 kPa
d. - komora prívodného ventilátora 5000 m3/h, ext. 350 Pa, 1,85 kW, 400/3/50, 2,9 A
pre podvod a úpravu vzduchu -
f. - filtračná komora s filtračnou vložkou M5 68 / 200 Pa
s čelným panelom s regulačnou klapkou ovládanou R s tlmiacou vložkou
g. - komora odvodného ventilátora 5000 m3/h, ext. 350 Pa, 1,85 kW, 400/3/50, 2,9 A
h. - komora spätného získavania tepla s doskovým rekuperátorom s účinnosťou 72%
i.- čelný panel s tlmiacou vložkou
16 |  | Cenník.cena | Výfuková hlavica hranatá VHK-1 - 500 - Z |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
17 |  | Cenník.cena | Požiarná klapka s odolnosťou 90 min. EI90S - PKIS3G - 500x500 ZV |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
18 |  | Cenník.cena | Regulačná klapka RK-400x250-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-315x250-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-250x250-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-250x200-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
19 |  | Cenník.cena | Výustka IMOS NOVA-B-2-1-400 x 200-R1-H alebo ekvivalent |  |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Výustka IMOS NOVA-B-2-1-300 x 200-R1-H alebo ekvivalent |  |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0
20 |  | Cenník.cena | Tlmič hluku s potrubím THP10 - 1176 x 500 - 1000 / 6.1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu
|  | Cennik.cena | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 3600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 44 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1200, 40 % tvarovky |  |  | bm | 48 | 0 | 0 | 0
- odvod vzduchu
22 |  | Cenník.cena | Požiarná klapka s odolnosťou 90 min. EI90S - PKIS3G - 500x500 ZV |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
23 |  | Cenník.cena | Regulačná klapka RK-250x250-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-250x200-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-200x200-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-200x150-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Regulačná klapka RK-200x100-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
24 |  | Cenník.cena | Výustka IMOS NOVA-B-2-1-300 x 200-R1-H alebo ekvivalent |  |  | ks | 11 | 0 | 0 | 0
|  |  | Výustka IMOS NOVA-B-2-1-200 x 150-R1-H alebo ekvivalent |  |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Výustka IMOS NOVA-B-2-1-200 x 100-R1-H alebo ekvivalent |  |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0
25 |  | Cenník.cena | Tlmič hluku s potrubím THP10 - 1176 x 500 - 1000 / 6.1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu
|  | Cennik.cena | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 3600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600, 40 % tvarovky |  |  | bm | 35 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1200, 40 % tvarovky |  |  | bm | 88 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál a práce
27 |  | Orient.cena | Demontáž existujúceho potrubia |  |  | hod | 80 | 0 | 0 | 0
28 |  | Orient.cena | Izolácia prívodného a odsávacieho potrubia vzt, kaučuk, pohľadové alebo ekvivalent |  |  | m2 | 1400 | 0 | 0 | 0
29 |  | Cennik.cena | Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m |  |  | ks | 140 | 0 | 0 | 0
30 |  | Cennik.cena | Držiak potrubia IMOS - DPZ alebo ekvivalent |  |  | ks | 520 | 0 | 0 | 0
31 |  | Orient.cena | Prenájom prenosného lešenia do výšky 4 m |  | 0 | ks | 1 |  | 0
32 |  | Orient.cena | Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia |  | 272.16 |  |  | 0 | 0 | 272.16
|  |  | - L50x5 |  | 3.25 | bm | 48
|  |  | - L 25 x 3 |  | 2.42 | bm | 48
33 |  | Orient.cena | Spojovací, kotviací a tesiací materiál |  | 0 | kg | 250 | 0 | 0 | 250
[8 empty] | 0 | 0 | 4261.16
[8 empty] | ============ | ============ | =======
|  |  | Presun zo zoznamu strojov a zariadení |  |  |  |  | 0 | 0 | 4261.16
|  |  | Doprava |  |  | 5% |  | 0
|  |  | Zaregulovanie VZT |  |  | 8% |  |  | 0
|  |  | Presun materiálu |  |  | 1% |  | 0
|  |  | PPV |  |  | 2.8% |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Súčet |  |  |  |  | + | 0
[8 empty] | ZRN | 0 | EUR
[8 empty] | Konverz.kurz | 30.126
[8 empty] | ZRN | 0 | SKK