- 2 -

Názov stavby :  Obnova mestskej plavárne v Trebišove

SO 01 – Hlavný objekt

Profesia :          Ústredné vykurovanie

Stupeň :            Realizačný projekt

Investor :          Mesto Trebišov

Projekt bol vypracovaný podľa stavebných podkladov , skutkového zamerania  a požiadavok investora.

Na vykurovanie objektu sa navrhuje ústredné vykurovanie teplovodné s nútenou cirkuláciou o tepelnom spáde 75/55 oC pre radiátorové vykurovanie a 45/35 oC pre podlahové vykurovanie . Tepelné  straty boli vypočítané podľa STN EN 12831 , pri najnižšej vonkajšej oblastnej teplote – 13 o C.

a. Tepelná bilancia

- Radiátorové vykurovanie ................................51 610 W

- Podlahové vykurovanie...................................36 950 W

- Výhľad – vykurovanie pre 1. NP a 3. NP .........27 000 W

- VZT .............................................................79 150 W

- Príprava TÚV ................................................87 300 W

Spolu :                                                        282 010 W

b.Výpočet ročných potrieb tepla

1. Ústredné vykurovanie

Qr =  E x Qmax x 24  ( tis – tes ) x d x 10 –6         ( MWh/r )

ti – te

kde : tis – stredná denná teplota vnútorná  ( o C )

tes – stredná denná teplota vonkajšia ( oC )

d – počet dní vo vykurovacom období

ti – vnútorná teplota budovy  ( o C )

te – najnižšia vonkajšia oblastná teplota  ( o C )

E  - umenšujúci súčiniteľ  ( 0,75 ) pre stavby stredné s krátkymi vykurovacími prestavkami

( nočný útlm ) , alebo pre stavby ťažké bez vykurovacích prestávok

Qmax – tepelná strata   ( W )

Qr1 =  0,75 x 88 560 x 24   ( 20 – 3,2 ) x 219 x 10 –6 = 158,51 MWh/r

24 + 13

Ročná potreba tepla na vykurovanie činí 158,51 MWh/r.

2. VZT

Qr2 = 79 150 x 219 x 10 x 0,35 x 10-6 = 60,67 MWh/r

Ročná potreba tepla pre VZT činí 60,67 MWh/r.

- 3 -

3. Príprava TÚV

Qp = 8 000  litr/deň

Qr3 = 8 000 x ( 55 – 10 ) x 1,163 x 219 x 10 -6 = 91,69 MWh/r.

Ročná potreba tepla pre prípravu TÚV činí 91,69 MWh/r.

## c. Ročné potreby tepla

1. Ústredné vykurovanie ....................................158,51 MWh/r

2. VZT ..............................................................60,67 MWh/r

3. Príprava TÚV ................................................ 91,69 MWh/r

Spolu :                                                310,87 MWh/r

Celková ročná potreba tepla na vykurovanie  , VZT a prípravu TÚV činí  310,87 MWh/r , čo predstavuje cca 33 400 m3/r ZP , pri výhrevnosti plynu 33 500 kJ/m3 a účinnosti kotlov 100 %.

## d. Výpočet ročnej potreby ZP

M =      Qr

H  x  Uk

kde :  Uk  - účinnosť  kotla ( 1,00 )

H – výhrevnosť ZP      ( 33 500 kJ/m3  = 9307,334 W/m3 )

M =    310,87 x 10 6      = 33 400 m3/r

9307,334 x 1,00

Na prípravu vykurovacej vody 75/55 oC sa navrhuje plynový kondenzačný kotol Hoval UltraGas 300D  s menovitým tepelným výkonom  25 – 276 kW , N = 44/494 W , U = 230 V.

Inštalovaný tepelný výkon kotolne bude  276  kW.

Max. hodinová potreba ZP pre kotolňu bude 24,3 m3/h.

Jedná sa o kotolňu do 0,5 MW  ( III. kategória v zmysle STN 07 0703 ).

# Technické dáta kotla

Príkon pre zemný plyn 26 – 282 kW

Normovaný stupeň využitia  pri 75/60 oC 107,1/96,5 %

Normovaný emisný faktor NOx 29 mg/kWh

Normovaný emisný faktor CO 4 mg/kWh.

Obsah CO2 v spalinách pri výkone max./min. 9,0 /8,8 %.

Elektrický príkon min./max. 44/494 W.

Elektrické napätie 230V/50 Hz.

Elektrické krytie IP 20.

Množstvo kondenzátu ZP pri 40/30 o C 26,5 litr/hod.

Teplota spalín pri menovitom výkone a prevádzke 80/60 oC  - 71 oC.

Teplota spalín pri menovitom výkone a prevádzke 40/30 oC – 49 oC

Kotle budú uložené na spoločnom betonovom základe 1900 x 100 x 1400 mm  a  dymovodom  od Fi. Komeko s. r. o. Stará Ľubovňa   budú napojené  na  trojvrstvový  nerezový komín    DN 200/280  mm . Účinná výška komína bude cca 4,6 m.

- 4 -

Vykurovací systém bude delený na  samostatné uzatvárateľné vetvy na rozdeľovači  a zberači DN 125.

1. Vetva  A - radiátorové vykurovanie   t = 75/55 oC ,  Qt = 51 610 W

Tepelný výkon vykurovacieho okruhu v závislosti na vonkajšej teplote bude regulovaný pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu ESBE typ VRG131 , DN 25 ,  kvs – 10 m3/h , Rp 1´´ , PN10 so servopohonom ESBE typ  ARA 661, U = 230 V  .Cirkuláciu vykurovacej vody v okruhu bude zabezpečovať elektronicky riadené čerpadlo Grundfos typu MAGNA3   25 – 80  , R 1 ´´ , P = 9 – 124  W ,  I = 0,09 – 1,02 A , U = 230 V.

Vo vratnom potrubí vykurovacej vody do zberača je navrhnutý  filter  pre zachytávanie nečistôt v potrubí , regulačný ventil HERZ Stromax 4217 GM a teplomery pre doregulovanie vykurovacieho okruhu.

Vykurovacie telesá

Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté oceľové doskové  vykurovacie telesá KORAD  kompakt  rôzných dlžok , podľa jednotlivých potrieb tepla  o konštrukčných výškách H = 600 mm a H = 900 mm.

Vykurovacie telesá budú rozmiestnené prevážne po vonkajších obvodových stenách , budú uložené na konzolách a upevnené pomocou opierok.

Každé vykurovacie teleso bude opatrené priamým radiátorovým ventilom HERZ TS – 90 – V  s termostatickou hlavicou Herz , obj. č. 1 9230 06 , ( v referenčnej miestnosti s ručnou hlavicou Herz , obj. č. 1 9102 80 )  a priamým spiatočkovým ventilom HERZ RL – 5  . Referenčná miestnosť je navrhnutá do miestnosti č. 124 – Predaj lístkov.

Rozvodné potrubie z oceľových rúr   bude vedené pod stropmi a nad podlahami  1. NP   ku jednotlivým stúpačkám .  Potrubie bude uložené na spoločných závesoch , bude vhodne vyspádované , tepelne izolované , na najvyšších miestách bude odvzdušnené , na najnižších odvodnené. Dilatáciu potrubia vplyvom zmien teploty budú zachytávať v lomových bodoch ohyby.

2. Vetva  B -  podlahové vykurovanie   t = 45/35 oC ,  Qt = 36 950 W

Tepelný výkon vykurovacieho okruhu v závislosti na vonkajšej teplote bude regulovaný pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu ESBE typ VRG131 , DN 25 ,  kvs – 10 m3/h , Rp 1´´ , PN10 so servopohonom ESBE typ  ARA 661, U = 230 V  .Cirkuláciu vykurovacej vody v okruhu bude zabezpečovať elektronicky riadené čerpadlo Grundfos typu MAGNA3   25 – 80  , R 1 ´´ , P = 9 – 124  W ,  I = 0,09 – 1,02 A , U = 230 V.

Vo vratnom potrubí vykurovacej vody do zberača je navrhnutý  filter  pre zachytávanie nečistôt v potrubí , regulačný ventil HERZ Stromax 4217 GM a teplomery pre doregulovanie vykurovacieho okruhu.

Pre miestnosti šatní a bazénovej haly je navrhnuté podlahové vykurovanie. Pre podlahové vykurovanie sú navrhnuté HERZ – Tyčové rozdeľovače pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania , DN 25 . Rozdeľovače pre šatne budú uložené v HERZ – Skrinkách pre rozdeľovače pre montáž do steny. Rozdeľovače pre bazénovú halu budú uložené v HERZ – Skrinkách pre rozdeľovače pre montáž na stenu.

Podlahové vykurovanie HERZ – HT,  PE – RT 16 x 2 mm bude uložené na Noppovej platni Combitop 30 – 2 dvojitá hustota , rozostup rastra 50 mm , hrúbka tepelnej izolácie 30 mm.  Na regulačnom prietokomery nastaviť prietokové množstva v litroch/min. Rozostup hadov  150 mm.

Poznámka k podlahovému vykurovaniu

V dodávke ÚK bude HERZ - Noppová platňa Combitop 30 – 2 , dilatačný pás obvodový , dilatačný pás stredový.  V dodávke stavby vykurovací beton hr. 70 mm včetne konečnej povrchovej úpravy. Zástupca dodávateľa ÚK aplikuje HERZ - prísadu do vykurovacieho betónu , ktorá homogenizuje vykurovací betón a zlepšuje jeho tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a v ťahu.

- 5 -

Podlahové vykurovanie je nutné previesť v súlade s predpisom pre podlahové vykurovanie. Je potrebné dodržať dilatačné polia , oddeliť dilatačnými pásmi a prechod potrubia medzi dilatáciami previesť cez chráničku s presahom 500 mm na obe strany dilatačného poľa. Spustenie vykurovania podlahy min. po 28 dňoch od betonáže , prvý ohrev postupný – nábeh 2 oC / na jeden deň – teploty vody max. 45 oC.

3. Vetva C - vetranie šatni ,  t = 75/55 o C , Qt = 15 150 W

Pre vetranie šatni sa navrhuje vzt jednotka s menovitým tepelným výkonom 15 150 W – dodávka projektu VZT. Tepelný výkon vykurovacieho okruhu v závislosti na vonkajšej teplote bude regulovaný pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu ESBE typ VRG131 , DN 20 ,  kvs – 4 m3/h , Rp 3/4´´ , PN10 so servopohonom ESBE typ  ARA 661, U = 230 V  .Cirkuláciu vykurovacej vody v okruhu bude zabezpečovať elektronicky riadené čerpadlo Grundfos typu MAGNA3   25 – 60  , R 1 ´´ , P = 9 – 91  W ,  I = 0,09 – 0,75 A , U = 230 V.

Vo vratnom potrubí vykurovacej vody do zberača je navrhnutý  filter  pre zachytávanie nečistôt v potrubí , regulačný ventil HERZ Stromax 4217 GM a teplomery pre doregulovanie vykurovacieho okruhu.

4. Vetva D - vetranie bazénovej haly ,  t = 75/55 o C , Qt = min/max 64/147 kW

Pre vetranie šatni sa navrhuje vzt jednotka s menovitým tepelným výkonom min/max = 64/147 kW– dodávka projektu VZT. Tepelný výkon vykurovacieho okruhu v závislosti na vonkajšej teplote bude regulovaný pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu ESBE typ VRG131 , DN 40 ,  kvs – 25 m3/h , Rp 11/2´´ , PN10 so servopohonom ESBE typ  ARA 661, U = 230 V  .Cirkuláciu vykurovacej vody v okruhu bude zabezpečovať elektronicky riadené čerpadlo Grundfos typu MAGNA3   25 – 80  , R 1 ´´ , P = 9 – 124  W ,  I = 0,09 – 1,02 A , U = 230 V.

Vo vratnom potrubí vykurovacej vody do zberača je navrhnutý  filter  pre zachytávanie nečistôt v potrubí , regulačný ventil HERZ Stromax 4217 GM a teplomery pre doregulovanie vykurovacieho okruhu.

5. Príprava  TÚV ,   t = 75/55 oC ,  Qt = 87 300 W

Pre prípravu TÚV sa navrhuje  zásobníkový ohrievač  vody  Hoval Combival ESSR 500 o objeme 500 litrov. Cirkuláciu vykurovacej vody v okruhu bude zabezpečovať čerpadlo Grundfos , typu MAGNA3

25 – 60   , R 1´´  , P = 9 - 91 W ,  I = 0,09 – 0,75 A , U = 230 V. Cirkuláciu TÚV bude zabezpečovať cirkulačné čerpadlo Grundfos typu MAGNA3 25 – 60 ( N ) , R 1´´ , P = 9 – 91 W , I = 0,09 – 0,75 A , U = 230 V – dodávka projektu ZT.

Vo vratnom potrubí do zberača je navrhnutý filter pre zachytávanie nečistôt v potrubí a teplomery.

Rozvodné potrubie z oceľových rúr   bude vedené pod stropom kotolne s napojením sa na jestvujúce rozvody .

Potrubie z oceľových rúr bude  uložené na spoločných závesoch , bude vhodne vyspádované , tepelne izolované , na najvyšších miestách bude odvzdušnené, na najnižších odvodnené.  Dilatáciu potrubia vplyvom zmien teploty budú zachytávať  v lomových bodoch ohyby.

e. Výpočet poistného ventilu

Výpočet poistného ventilu je v zmysle  STN 13 4309.

Ge =    P     =       138         = 0,0637168 kg/s x 3600 = 229,38 kg/h

rnpp            2165,832

kde : Ge – ekvivalentné množstvo sytej pary v kg/s

P – výkon zdroja v kW

- 6 -

rnpp – výparné teplo pri najvyššom pracovnom pretlaku v kWs/kg

Pre paru platí :

A =                       Ge

10 x K1 x K2 x      ( p0 + 0,1)

kde : A – plocha najmenšieho prierezu poistného ventilu v mm2

K1 , K2 – súčinitele

- prietokový súčiniteľ pary

p0 – otvárací pretlak v MPa

d – svetlý priemer poistného ventilu v mm

A =              229,38                                =  417,056 mm2

10 x 0,55 x 1,0 x 0,25 ( 0,3 + 0,1)

d =     4 x A   =      4 x 417,056 = 23,04 mm              Navrhujem DN 25

Navrhuje sa poistný ventil  Prescor 1 ´´, nastavený otvárací tlak  3,0 bar .

f. Výpočet veľkosti expanznej nádoby podľa STN EN 12828

Vodný objem systému V system = 2 130 litrov

Zväčšenie objemu Ve v litroch pri zohľadnení percenta zväčšenia objemu pri maximálnej teplote vykurovacej látky :

Ve  = e . Vsystem    =  2,515 . 2 130 = 53,57

100                      100

Celkový objem expanznej nádoby Vexp,min , v litroch , sa dá vypočítať zo vzťahu :

Vexp,min = ( Ve + VWR ) . pe + 1  = ( 53,57 + 10,65 ) . 2,7 + 1        =  129,1 litr.

pe – p0                                      2,7 – 0,86

Kde : p0 – navrhový začiatočný tlak v systéme v baroch

pe – konečný navrhový tlak v systéme v baroch

VWR  - objem vodnej rezervy v litroch

Navrhuje sa tlaková expanzná  nádoba REFLEX N140/6 o objeme 140 litrov.

g. Výpočet poistného potrubia podľa STN EN 12828

ds = 15 + 1,4    Q  = 15 + 1,4    276 = 38,26 mm.                Navrhujem DN 40.

- 7 -

kde : ds – vnútorný priemer prívodného poistného potrubia v mm

Q – menovitý výkon kotla v kW.

h. Zabezpečovací systém

Doplnenie vykurovacieho systému bude upravenou vodou cez elektromagnetický dvojcestný ventil typu 2VE16DA , U = 230 V. Otvárací tlak solenoidového ventilu bude 2,5 bar a zatvárací tlak 2,9 bar.

Úprava vykurovacej vody bude pomocou úpravne vody SOBWATER , filter Al – 120 , výkon 1,0 m3/hod , objem náplne 30 litrov.

- Napojenie vody G1/2´´

- Rozmery – šírka 220 mm

- Výška 1120 mm

- Príslušenstvo : vodomer G1/2´´

BY PASS ½´´

prepojovacie armatúry

Vykurovací systém bude istený proti nežiadúcemu zvýšeniu tlaku tlakovou expanznou nádobou Reflex N 140/6  o objeme 140 litrov a   poistným ventilom Prescor 1 ´´  s otváracím pretlakom 3,0 bar .

i. Vetranie kotolne

a. Vzduch na spaľovanie

Každý kotol si bude nasávať vonkajší čerstvý vzduch plastovým potrubím  PE 110 o dlžkách cca 1500 mm. Z vonkajšej strany potrubia budú ukončené hliníkovými mriežkami 250 x 300 mm.

b. Vzduch na vetranie

Priestor kotolne bude 3 x násobne vetraný .

Objem kotolne je : V = 6,05 x 4,2 x 4,65 = 118 m3

V1 =  3 x 118  = 354 m3/h.

Vetranie kotolne bude prirodzené mriežkami nad podlahou a pod stropom kotolne – rieší projekt VZT.

j. Tepelná izolácia a nátery

Rozvodné potrubie , rozdeľovač a zberač  budú izolované proti stratám tepla.

Tepelná izolácia potrubia a ohybov bude prevedená podľa predpisu č. 282/2012 Z. z. Je to vyhláška ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.Účinnosť vyhlášky je od 01. 10. 2012.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri využívaní energie ( zákon o energetickej efektívnosti ) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 z. z. ustanovuje :

§1

- Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/mK pri teplote 0 oC je uvedená v prílohe č. 1.

- 8 -

- Ak sa zvolí izolačný materiál s inou tepelnou vodivosťou , ako je uvedená v prílohe č. 1 , vypočíta sa minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody pre zvolený izolačný materiál.

§2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.

Príloha č. 1

Predpísané hrúbky izolácie podľa Z. z.

- do 22 mm  hr. izolácie 20 mm

- od 23 mm do 35 mm hr. izolácie 30 mm

- od 36 mm do 100 mm hr. izolácie rovnaká ako vnútorny priemer potrubia

-     nad 100 mm hr. izolácie 100 mm

Tepelná izolácia potrubia a ohybov bude prevedená tepelnoizolačnými trubicami TUBOLIT DG a to :

- hr. 9 mm pre DN 10

- hr. 13 mm pre DN 15

- hr. 20 mm pre DN 20

- hr. 25 mm pre DN 25

- hr. 30 mm pre DN 30

Tepelná izolácia potrubia a ohybov pre DN 40 mm , DN 50 mm a  DN 80 mm bude prevedená potrubnými púzdrami PIPO ALS – rezané potrubné púzdra kašírované hliníkovou fóliou so sklenenou mriežkou o predpísaných hrúbkach podľa platného Predpisu č. 282/2012 Z. z.

Tepelná izolácia rozdeľovača a zberača DN 125 bude prevedená  ARMADUCT pásmi  s Al fóliou samolepiacou  hr. 25 mm typu AD – 25 – 99 /EA – Al.

Nátery rozvodného potrubia  budú syntetické dvojnásobné s 1 x emailovaním.  Pod izoláciou rozvod obdrží dvojnásobný  syntetický náter so základným náterom. Oceľové doskové vykurovacie telesá KORAD kompakt sa dodávajú s konečnou povrchovou úpravou.

Všetky  zariadenia  ( rozdeľovače a doplnkové konštrukcie ) budú opatrené dvojnásobným  syntetickým náterom so základným náterom.

k. Požiarná bezpečnosť

Na pracovisku , kde je nebezpečenstvo požiaru , alebo výbuchu , musí príslušný vedúci pracovník pred zahájením prác spraviť opatrenia k zabráneniu požiaru , alebo výbuchu.

l. Upozornenie pre montáž

Pri montáži je potrebné dodržať :

- Typy a veľkosti navrhovaných zariadení

- Odbočky na ležatom rozvode previesť s nábehom

- Na najvyšších miestách previesť odvzdušnenie , na najnižších vypúšťanie , spád potrubia 3%o

-  Montáž a skúšky prevádzať v zmysle STN 06 0310

m.Vplyv zdroja tepla na životné prostredie

Navrhovaná stavba splňa kritéria pre dodržiavanie emisných limitov pre nové zdroje , nakoľko prevádzka navrhovaného kotla splňa v celom rozsahu predpísané limity škodlivých emisií tuhých látok , NOX , CO a SO2 .

n. Obsluha kotolne

- 9 -

Obsluhu kotolne môžu vykonávať iba kuriči s príslušnými skúškami. Do menovitého výkonu kotla 100 kW s osvedčením a nad 100 kW s kuričským preukazom .Z hľadiska MaR je možné kotolňu obsluhovať pochôdzkovou obsluhou .

Prevádzka kotolne vyžaduje občasný dozor. Pravidelnú pochôdzkovú službu bude vykonávať jeden pracovník . Pri vykonávaní pochôdzky sa pracovník bude riadiť miestným prevádzkovým predpisom. Jeho pracovnou náplňou bude kontrola ukazovaných veličín a zariadenia kotolne , drobná údržba zariadenia kotolne. Údržba kotolne a pravidelné kontroly zariadení budú prevádzané na základe objednávky a servisnej služby .

Rozsah a množstvo kontrolnej činnosti obsluhy , tak isto aj požiadavky na údržbu, revíziu a ostatné práce budú stanovené v prevádzkových predpisoch a v prevádzkovom poriadku kotolne.

o.Starostlivosť a bezpečnosť práce

V kotolni sa musia dodržiavať predpisy pre prácu v plynových kotolniach v zmysle vyhlášky. Montovať zariadenie kotolne , kotly , TNS , plynové zariadenia môže len oprávnená organizácia v zmysle vyhlášky.  Pri montáži a údržbe musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom. Pri vstupných dverách do kotolne bude umiestnený havarijný vypínač , ktorý preruší prívod el. energie do automatiky horákov.

Dvere do kotolne budú opatrené týmito výstražnými tabuľkami :

- Plynová kotolňa

- Nezamestnaným vstup zakázaný

V prípade , že kotolňa bude prevedená bez výfukových plôch , alebo bude umiestnená pod zhromažďovacím priestorom , bude v kotolni inštalovaný indikátor úniku zemného plynu a CO.

Kotolňa bude vybavená :

- miestným prevádzkovým poriadkom

- príslušným hasiacim zariadením podľa projektu požiarnej ochrany

- penotvorným prostriedkom na kontrolu tesnosti spojov

- lekárničkou prvej pomoci

- baterkou

Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači s oprávneniami podľa STN 050705 , STN 050710 a STN EN 287-1( 050711 ).

Zmontované a vodou preplachnuté zariadenie sa podrobí skúške tesnosti a skúške prevádzkovej v trvaní 72 hodín. Zaučí sa obsluha investora a zariadenie sa odovzdá do trvalej prevádzky.

Ostatné je zrejmé z výkresovej a rozpočtovej   dokumentácie . Všetky montážné práce je potrebné previesť podľa platných noriem STN , prípadné nejasnosti , alebo zmeny , prejednať s projektantom a investorom.

POZNÁMKA

Z hľadiska správneho chodu vykurovania je potrebné dodržať predpísané regulácie uvedené za dimenziami armatár na PV, TPV , SV a RV.

Závesy potrubia uvažovať HILTI.

Košice , august  2016                                          Vypracoval :  Ing. Kalinič Ladislav