  - Všeobecne

Projektová dokumentácia rieši obnovu primárneho vonkajšieho potrubného rozvodu vykurovania (VYK) a hydraulické vyregulovanie sústavy CZT na stavbu: MODERNIZÁCIA TEPELNEJ SÚSTAVY TEHOS, DOLNÝ KUBÍN - BYSTEREC, investor: TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín, miesto stavby: Dolný Kubín, sídlisko Bysterec. Systém vykurovania je teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody.

  - Prevádzkové parametre vykurovacieho média

- Výpočtový teplotný spád pre ÚK      				       105/50°C

- Max. prevádzkový pretlak pre ÚK	     				        0,6 MPa

- Prehľad východiskových podkladov

Pri vypracovávaní dokumentácie sme vychádzali z nasledovných podkladov a údajov:

- podmienky investora pre spracovanie PD,

- údaje o prevádzkových parametroch sústavy centralizovaného zásobovania teplom (CZT).

- Materiál bezkanálového rozvodného potrubia :

Na obnovu rozvodu vykurovacej vody bude použité bezkanálové pred-izolované oceľové potrubie oceľové, predizolované. Tepelná izolácia potrubia je prevedená prostredníctvom vysokokvalitnej tvrdej PUR izolácie – ktorá je 100% bez freónová, vypeňovaná cyklopentánom spracovávaná najmodernejším zariadeniami, garantuje rovnomerne kvalitné tepelnoizolačné vlastnosti počas celej životnosti materiálu. Tepelná vodivosť izolácie bude do 0,026 W/mK. Navrhovaná hrúbka tepelnej izolácie je izolačná trieda 2 (zosilnená) na prívodnom aj vratnom potrubí. Obal potrubia sa vyznačuje rovným hladkým vonkajším povrchom. Obal je vyrobený z flexibilného materiálu na báze PE-HD. Okrem toho sa vo výrobnom procese vkladá medzi PUR penu a PEHD plášť difúzna bariéra. Týmto výrobným procesom zostávajú izolačné vlastnosti rúr veľmi blízko konštantnému stavu počas celej životnosti potrubia. Teplonosná oceľová rúra, tepelná izolácia z PUR-peny a ochranný obal PE tvoria nedeliteľný celok. Spájanie potrubia bude prevedené pri oceľovom potrubí zváraním, čím sa vytvorí trvale nerozoberateľný spoj. Objímkové, redukčné a koncové spojky musia spĺňať hydroizolačné požiadavky na použitie v pôdach pieskových, ílovitých, suchých aj mokrých s podzemnou tlakovou vodou. Spojky budú namontované s dvojitým hydroizolačným tesnením. Objímkové spojky musia vykazovať porovnateľné tepelné a hydroizolačné vlastnosti ako potrubné diely.

- Popis skutkového stavu:

Vonkajší, predizolovaný, potrubný rozvod je vedený pod terénom mestskej časti Bysterec. Existujúci oceľový potrubný rozvod je 2- rúrový a slúži pre distribúciu tepla pre vykurovanie (prívodné a vratné potrubie, materiál potrubia – oceľové potrubie) Predmetom obnovy je prehodnotenie sústavy z hľadiska hydraulického posúdenia a v niektorých úsekoch úprava potrubia podľa požiadavky hydraulického posúdenia. V niektorých častiach aj prehodnotenie trasy potrubia a nové prepoje z dôvodu zlepšenia prevádzkových parametrov celej sústavy rozvodu CZT v danej loklalite.

Rozvod potrubia je uložený a vedený ako bezkanálový.

Sústava nie je plnohodnotne hydraulicky vyregulovaná. V jednotlivých odberných miestach sú kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST) opatrené regulátormi diferenčného tlaku, ktoré majú zabezpečiť konštantný diferenčný tlak pred KOST. Prejavujú sa ako nefunkčné a nie je možné nastaviť maximálny dovolený prietoku cez KOST na primárnej strane.

- Popis obnovy rozvodu:

Počas obnovy potrubnej siete CZT a jej súčastí sa uvažuje s odkrytím existujúcej potrubnej siete, úpravu potrubia a opätovné zasypanie potrubia obsypom. Taktiež je uvažované s dvomi novými prepojeniami pre odľahčenie hlavného privádzača zo zdroja tepla. Paralelné vedenie z kotolne Bysterec smerom k bytovému domu (BD) č. 2058 (OM 3). Od BD 2059 (OM 5) k BD 2060 (OM 13). Od BD 2066 (OM 22), popri BD 1164 (OM 80), k BD 1154 (OM 62). Z tohto vedenia je navrhnuté nové prepojenie do existujúceho potrubia pri BD 1205 (OM 70). Ostatné navrhované úseky budú riešené obnovou a výmenou existujúcich potrubí. Niektoré časti potrubia budú opatrené novými uzatváracími armatúrami tak, aby bolo možné ich uzavretie, ale aby existovala možnosť ich opätovného spustenia v prípade potreby (okruhovanie). Zemné predizolované uzatváracie armatúry budú prevedené na princípe guľového uzáveru a sú vybavené šesťhranným driekom pre predĺženie uzatváracieho vretena (1m), alebo pre uchytenie pomocou šesť hranného kľúča. Prístup ku zemnej armatúre bude zo šachty (prípadne zemného poklopu),v ktorej budú armatúry osadenéy.

- V trase vedenia existujúceho podzemného rozvodu bude uložený a vedený nový signalizačný vodič pre identifikáciu vedenia v zemi a káblová chránička (viď projekt elektroinštalácie). Potrubie predizolované musí byť vybavené poruchovým vodičom, vzájomne pospojované, a ktorý bude vyvedený do autozásuvky nad terén (fasáda objektu). Navrhované riešenie je podrobne znázornené vo výkresovej dokumentácii.

Obnova rozvodu CZT bude vedená v trase existujúceho teplovodného kanála a časť je navrhnutá v novej trase. Rozvod potrubia je vedený v zemi pod terénom a bude realizovaný bezkanálovým vedením. Na výškovo pripravené dno kanála sa vytvorí pieskové lôžko frakcia 0-4 mm zhutnené (min. 150 mm). Lôžko musí byť zarovnané a bez kameňov. Pred položením potrubia sa musia odstrániť všetky existujúce podpery. Po vykonaní zvarov sa tieto prekontrolujú. Technologický postup zvárania vypracuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi výrobcu (dodávateľa) potrubného systému. Po odskúšaní potrubných úsekov sa zrealizuje doizolovanie spojov pracovníkmi, ktorí musia byť zaškolení na vybratý predizolovaný systém, podľa pokynov výrobcu potrubí, prečistenie potrubia (prefuk, preplach) a tlakové skúšky. Po týchto prácach sa potrubie zasype vrstvou piesku (frakcie 0-4 mm) 150 mm nad povrchom izolácie potrubia, pričom bude zhutnený na 96-98 %. Zhutní sa ručne. Na pieskovú vrstvu sa položí fólia zelenej farby a výkop sa následne zasype materiálom, ktorý umožní zhutnenie a terén, spevnené plochy a komunikácie sa uvedú do pôvodného stavu. V trase vedenia podzemného rozvodu bude uložený a vedený nový signalizačné vodiče pre identifikáciu vedenia v zemi a káblové chráničky (viď projekt elektroinštalácie). Podobným spôsobom bude uložené potrubie aj v novo navrhovaných trasách vo výkope. V úseku trasy novonavrhovaného rozvodu tepla cez miestnu komunikáciu (ul. na Sihoti), na parcele č. 390/102, bude potrubie vedené pod touto cestou. Spôsob ukladania potrubia pod komunikáciu môže byť bezvýkopovo - pretláčaním. Trasa je rozdelená na dva úseky. Štartovacia jama sa nachádza v strede medzi dvoma cestami (tie sú prevádzkované ako jednosmerné). Koncové jamy sú na opačných okrajoch každej cesty.

Spádovanie potrubí bude kopírovať terén a spádované bude, tak aby bolo možné odvzdušnenie do jednotlivých objektov alebo do OST B2-52.

Projektová dokumentácia rieš aj hydraulické vyregulovanie sústavy CZT. Riešenie navrhuje zdemontovať existujúce regulátory diferenčného tlaku inštalované v KOST a ich nahradenie regulátormi rozdielového tlaku a prietoku (združené do jednej armatúry). Na týchto armatúrach je možné nastaviť diferenciálny tlak a max. prietok pred každou KOST. Definované sú vo výkresovej časti menovitou svetlosťou (DN), diferenčným tlakom (Dp), požadovaným prietokom (kg/h), prietokovou charakteristikou (kvs) a stupňom prednastavenia.

- Materiál potrubia

Teplonosná rúra, oceľová , materiál č. 1.0254, P 235 GH.

Vysokokvalitná PUR izolácia – ktorá je 100% bez freónová. Tepelná vodivosť max. λ= 0,026 W.m-1.K-1.

Plášťová rúra HDPE, v zmysle EN 253

Tabuľka navrhovaných potrubí

| Rúra |  |  | Vonkajší priemer opláštenia | Projektovaná dĺžka trasy |  | Dĺžka potrubia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pôvodná trasa | Nová trasa | Pôvodná trasa | Nová trasa |
| DN | D (mm) | tmin (mm) | Ø (mm) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 25 | 33,7 | 2,6 | 110 | 1 | - | 2 | - |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 125 | 62,6 | - | 125,2 | - |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 125 | 21 | - | 42 | - |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 140 | 14,9 | 16 | 29,8 | 32 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 160 | 39 | - | 78 | - |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 80 | 41 | - | 82 | - |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 225 | 77 | - | 144 | - |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 250 | - | 81 | - | 162 |
| 150 | 168,3 | 4,0 | 280 | - | 236 | - | 472 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 355 | 205 | - | 410 | - |
| 250 | 273,0 | 5,0 | 450 | 160 | 266 | 320 | 532 |

- Montáž potrubia

Navrhované potrubia sú oceľové, predizolované, spájané zváraním. Všetky armatúry na potrubiach musia vyhovovať prevádzkovým parametrom a použitej pracovnej látke. Po ukončení montáže (spoje, pevné body, kompenzačné útvary, ....) sa potrubie tepelne a tlakovo vyskúša. Po úspešnej skúške sa zrealizuje doizolovanie spojov.

- Skúšky :

Na rekonštruovanom a novom potrubí po jeho dokončení je potrebné vykonať tlakovú skúšku, skúšku tesnosti a dilatačné skúšky.

Podľa STN EN 13480-5 kap. 9 je potrebné na zmontovanom potrubí vykonať tlakovú skúšku pevnosti a tesnosti pred konečnou úpravou. Skúška bude vykonaná po stavebnej skúške.

Stavebná skúška – bude kontrolované správne umiestnenie, dokončenie všetkých zváračských prác, spádovanie, tepelné dilatácie, úplnosť dokumentácie, značky zváračov. O výsledku skúšky musí byť vyhotovený zápis.

Tlaková skúška pevnosti – bude vykonaná podľa pokynov výrobcu a dodávateľa tepla (buď za studena alebo za tepla). Pri skúške za studena nesmie byť skúšobný tlak menší ako je väčšia z dvoch hodnôt:

Ptest 1= 1,25 x ps x ftest / f = 1,25 x ps x 113,3 / 111,7 = 1,268 x ps

Alebo, Ptest 2 =1,43 x ps

platí Ptest 1 < Ptest 2

preto musí byť skúšobný tlak aspoň 1,43 násobkom najvyššieho pracovného tlaku. Pri skúške sa kontrolujú najmä spoje a vonkajší povrch potrubí.

Skúšobný tlak bude 1,43 násobok najvyššieho pracovného tlaku pre horúcovodné potrubie. Hodnota skúšobného tlaku sa určí po dohode s investorom na základe prevádzkových parametrov.

Natlakované potrubie sa ponechá pod skušobným tla kom minimálne 30 min. Po uplynutí min. 30 minút sa tlak zníži na max. prevádzkový 0,6 MPa aby sa zistili netesnosti. Počas doby skúšania sa prekontroluje tesnosť potrubí a spojov. Počas skúšky nesmie dôjsť k žiadnym plastickým deformáciám na rozvode. Pri zistení porúch, budú tieto odstránené a skúška sa opakuje.

Tlaková skúška je vyhovujúca ak sa neprejaví deformácia tlakového celku a na všetkých spojoch potrubia nie je netesnosť.

V zmysle STN EN 13480-5 kap. 9.3.3 sa musia zohľadniť tieto faktory:

- Umiestnenie potrubného systému a zariadení.

- Dodržanie najvyšších bezpečnostných noriem počas skúšky. Prístup na plochu má iba personál určený na skúšanie. Použijú sa výstražné tabule.

- Odolnosť materiálov potrubia proti násilnému lomu a nutnosť zabrániť krehkému lomu.

- Teplota kovu musí byť min. o 25°C vyššia ako teplota na zabránenie krehkého lomu, ktorá sa vyžaduje v STN EN 13480-2, príloha B pre potrubné systémy.

- Rozsah diaľkového monitorovania vykonaného počas skúšky

- Skúšobný tlak musí byť v súlade s STN EN 13480-5 kap. 9.3.2.2.

O výsledku skúšky bude vyhotovené osvedčenie o skúške v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Odovzdávanie a prevzatie horúcovodu sa bude vykonávať v zmysle vyhl. MPSVaR SR 508/2009 Z. z. Dodávateľ stavby musí odovzdať záverečnú dokumentáciu podľa STN EN 13480-5 kapitola 9.5.1.

Dilatačná skúška - Pokračuje po úspešnej tlakovej skúške. Celý rozvod sa napustí upravenou vykurovacou vodou na prevádzkový tlak, pričom sa rozvod odvzdušní. Vykoná sa obhliadka potrubia a spojov. Ak je potrubie v poriadku uzatvoria sa a zaslepia uzatváracie armatúry na koncoch. Otvoria sa skratové ventile DN 25 na potrubiach v šachtách (domontovávané). Pozvoľna a plynule sa zvyšuje teplota vo vykurovacom rozvode na hodnotu 60°C. Táto hodnota musí byť dosiahnutá na vratnom potrubí v odovzdávacej stanici tepla (OST). Po dosiahnutí predpísanej teploty táto sa udržuje po dobu najmenej 1 hod, tak aby bol prehriaty celý vykurovací bezkanálový rozvod. Pred začatím ohrevu sa na povrch potrubia (krycia rúra tepelnej izolácie) nakreslia značky tak, aby bolo možné pozorovať rozťažnosť potrubia. Potrubie v hlavnej trase až lom  sa musí predĺžiť (pri teplote napúšťanej vody teplote 10 0C a predohrievacej teplote 60°C). V prípade iných teplotných parametrov napúšťacej vody a okolitého priestoru sa hodnota dĺžkovej rozťažnosti prepočíta podľa skutočných parametrov. Po dosiahnutí predohrevu potrubia sa spoje doizolujú a začne sa so zásypom potrubia pieskom frakcia 0-8 mm. Potrubie sa najprv obsype do výšky potrubia a ubíjaním sa zhutní na 94-98% (Proctor). Následne sa pokračuje v zasýpaní potrubia tak, že sa nasype rovnomerná vrstva piesku v max. hrúbke 30 mm a táto sa zhutní na predpísané zhutnenie. Ďalej sa obdobne pokračuje do výšky zásypu t.j. 150 mm nad okraj najväčšieho potrubia. Po dokonalom zhutnení zásypu sa ukončí ohrev vykurovacej vody a voda sa nechá vychladnúť na okolitú teplotu. V tomto čase sa v prácach nepokračuje. Po vychladnutí potrubia sa prekontrolujú rysky na potrubí pričom nesmie dôjsť k zmrašteniu potrubia na pôvodnú hodnotu. Ak k zmrašteniu nedôjde pokračuje sa v zásype výkopu vydolovanou zeminou. V prípade zmraštenia potrubia sa musí obsyp vybrať a vykonať nový obsyp s jeho dôkladným zhutnením. Po zasypaní potrubia a úspešnom predopnutí potrubia sa vykurovacia voda pozvoľna vyhreje na max. povolenú teplotu t.j. 90°C a na tejto teplote ponechá najmenej dobu 1 hod. Tu sa sleduje chovanie potrubia a nesmie dôjsť k jeho poškodeniu alebo iným zmenám. V prípade poruchy sa táto odstráni a znovu pokračuje v skúške. Po úspešnom vykonaní skúšok sa okolie upraví do pôvodného stavu. O skúškach sa vykoná zápis.

Vykurovacia skúška - sa vykoná po úspešnom ukončení stavebnej a tlakovej skúšky. Účelom vykurovacej skúšky je preveriť funkčnosť jednotlivých inštalovaných zariadení. Tieto skúšky budú vykonané v súlade s platnými normami. Dĺžka vykurovacej skúšky musí prebiehať minimálne 72 hodín, nepretržite, a za úspešnú sa považuje vtedy, ak počas tejto doby nedošlo k žiadnym závažným prevádzkovým poruchám. Výsledok skúšok sa zapíše do stavebného denníka. Skúšky sa vykonajú v prítomnosti investora, dodávateľa a projektanta.

- Kompenzácie tepelnej rozťažnosti potrubia :

Pre kompenzáciu teplotnej rozťažnosti oceľového potrubia vedeného v bezkanálovej trase pod terénom sa využívajú všetky smerové lomy. Kompenzácia teplotnej rozťažnosti je navrhnutá pomocou kompenzačných vankúšov, ktoré umožňujú dilatačný pohyb na konci rovného úseku. Tieto budú namontované v zmysle montážnych predpisov výrobcu po predohreve potrubia na 60°C. Miesta budú určené výrobcom vo výrobnej dokumentácii potrubia.

- Križovanie a súbeh inžinierskych sietí :

- Po trase horúcovodného rozvodu dochádza ku križovaniu a súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami. Pred vykonávaním rekonštrukcie vonkajších rozvodov je potrebné požiadať správcov týchto sietí o ich vytýčenie. Odstupové vzdialenosti by mali byť v zmysle  STN 73 6005.

- Spádovanie trasy, odvzdušnenie, vypúšťanie:

Za účelom vypustenia a odvzdušnenia slúžia existujúce odvzdušňovacie a vypúšťacie armatúry. Vypúšťanie potrubia je navrhnuté v najnižšom mieste v existujúcich šachtách podzemného horúcovodného rozvodu. Vypúšťanie potrubného systému je možné len po vychladnutí teplonosného média v potrubí na 60 oC a menej.

- Starostlivosť o životné prostredie

Horúcovodná prípojka nebude mať po realizácií rušivý vplyv na životné prostredie. Primárne médium je upravená voda, teda netoxická, neagresívna a neškodná látka pre životné prostredie. Počas prevádzky horúcovodnej prípojky a súvisiacich technických zariadení nebude vznikať žiaden odpad.

Z navrhovaného systému môže dochádzať k únikom pracovnej látky len v prípade:

- poruchy a poškodenia niektorého rozoberateľného spoja,

- vypustenia horúcej vykurovacej vody z časti potrubia pri opráv.

- Výsadba na teplovodnom rozvode:

- Rozvod CZT je vedený v chodníkoch, miestnych komunikáciách, spevnených plochách (napr. parkoviská na sídlisku) a v rastlom teréne. V trase vedenia sa nenachádza výsadba kvetín, kríkov, ale aj menších drevín – stromov. V niektorých úsekoch obnovy vonkajšieho rozvodu sú v susedstve výkopu vysadené menšie stromy. Počas realizácie výkopových prác nedôjde k poškodeniu stromov a ich koreňovej sústavy. Ochrana porastov drevín (stromov a kríkov) musí byť zabezpečená v zmysle STN 83 701 a stanoviska MČ PE a OÚŽP OkaP.

- Manipulácia a skladovanie:

Pri skladovaní a manipulácii s komponentmi predizolovaného potrubného systému používať 150 mm široké nylónové popruhy. Použitie oceľových lán a reťazí je zakázané, rovnako ako zavesovanie na hák votknutý do rúry. Okrem toho je potrebné dodržať:

- Komponenty sa nesmú sklápať ani zhadzovať.

- Pri skladovaní je nutné reklamovať viditeľné vady spôsobené dopravou.

- Skladovať na rovnej ploche bez kameňov, tak aby spodná vrstva rúr bola podopretá po celej dĺžke.

- Pri skladovaní použiť pružné podložky určené pre transport.

- Spojky skladovať na chladnom mieste a chrániť pred pôsobením tepla a slnka.

- Komponenty chrániť pred poveternostnými vplyvmi

- Rúry prípadne podkladať 10 cm širokými hranolmi, vzdialenými 2 m od seba.

- Upozornenie pre montážnu organizáciu:

Dodávateľ predizolovaného potrubného systému vyhotoví na základe predkladanej projektovej dokumentácie a objednávky kladačský plán podľa ktorého bude organizácia prevádzať montáž jednotlivých komponentov rozvodu potrubia.

Po dohode s montážnou organizáciou dodávateľ potrubia ponúka dozor pri montáži, zaškolenie pracovníkov montážnej organizácie na prevádzanie spojov potrubia.

Dodávateľ potrubia dodá ,,Technické podmienky“ pre montáž, manipuláciu, skladovanie, dopravu predizolovaného systému a je nutné aby ich montážna organizácia dodržiavala.

Pri montáži sa musí dodržiavať maximálne možná čistota potrubia.

Pri realizácii diela je bezpodmienečne nutné postupovať podľa STN EN 13 480.

Dielo môže realizovať len firma odborne spôsobilá s oprávnením pre montáž tlakových zariadení.

Zváranie môžu vykonávať len zvárači, ktorí majú platnú úradnú zváračskú skúšku podľa STN EN 287 – 1. Na hotových zvaroch musia zvárači vyznačiť číslo zvaru a značku zvárača. Zváračské práce musí kontrolovať zváračský dozor podľa STN EN 13480-4 kapitola 9.1.2. O kontrole zva rov sa vykoná záznam, ktorý bude odovzdaný prevádzkovateľovi (investorovi) pri odovzdávaní stavby.

Stanovené postupy zvárania (WPS) musia byť pripravené podľa EN 288-2.

Po ukončení montáže, vykonaní skúšok, náterov a doizolovaní sa vyhotoví záverečná dokumentácia podľa 9.5 STN EN 13480-5: 2002.

- Zemné práce:

Pred započatím výkopových prác je potrebné v niekoľkých úsekoch rozbúrať spevnené plochy a cestné teleso na šírku výkopu. Odvoz sute bude na skládku, ktorá je spôsobilá na skládkovanie tohoto druhu odpadu.

Pre uloženie potrubí sa prevedie otvorený výkop so sklonom svahov 600. Výkopové práce budú realizované v zemine tr.3  a tr.4 . Pri výkopových prácach je potrebné uvažovať s 30% ručného výkopu. Odvoz prebytočnej zeminy a sute bude na skládky, ktoré určí miestna samospráva

Dno sa zasype pieskom zrnitosti 0 až 4 mm a zhutní sa na výšku min. 150 mm, zhutnenie max. 100 kPa. Zhutnenie piesku okolo plášťov rúr je nutné urobiť ručne. Piesková obsypová vrstva musí prekrývať po zhutnení min. 150 mm hornú časť potrubí. Potrubia sa označia výstražnou fóliou. Zásypový piesok a krycia zemina (bez ostrých a veľkých kameňov) vo vrstvách 200-500 mm nad potrubím sa zhutní vibračným tlakom max. 200 kPa. Pod spevnenými plochami bude spätný zásyp pieskom obsypaného potrubia zrealizovaný štrkodrvou. Minimálne krytie potrubia pieskom a štrkodrvou pod plášťom vozovky je 600 mm a vyhovuje zaťaženiu 800-900 kPa. V prípade, ak plocha bude zaťažovaná nad uvedenú hmotnosť, alebo ak nebude možné dodržať prekrytie 600 mm, odľahčenie pieskovej zhutnenej vrstvy nad potrubím sa vytvorí prekrytím železobetónovou doskou

- Bezpečnosť práce:

Podľa §13 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z je nutné vypracovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na prípravu, výstavbu, prestavbu a ich budúcu prevádzku ktoré musia obsahovať požiadavky podľa osobitých predpisov.

Všeobecné zásady bezpečnosti práce:

Pracovníci pracujúci na pracovisku pred začiatkom práce musia dôkladne poznať technickú dokumentáciu strojov a návod na ich obsluhu udaný ich výrobcom.

Montáž, prevádzka a údržba armatúr musí prebiehať v súlade z pokynmi dodávateľa zariadení pre montáž prevádzku a údržbu.

Investor zabezpečí:

- pre dodávateľa pred vstupom do priestorov a na pracoviská oboznámenie všetkých jeho zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi a zároveň ich oboznámi so súvisiacimi internými smernicami z oblasti BOZP a OPP, ďalej so zásadami koordinácie vo vzťahu k činnosti, ktorá sa v priestoroch alebo na pracoviskách organizácie vykonáva, s vyskytujúcimi sa nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich účinkami na zdravie a ochranou pred nimi.

- Pri práci na elektrickej inštalácii, elektrickom zariadení, alebo v ich blízkosti objednávateľ zabezpečí zaistenie pracoviska na prácu. Dodávateľ stavby je zodpovedný za:

- kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, oboznámenie z predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o ochrane pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre výkon na pracoviskách

- bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov v plnom rozsahu

- pred začiatkom prác musí zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na oboznámení z oblasti BOZP a OPP, ktoré je vykonávané technikom BOZP a OPP, zabezpečiť pre zamestnancov zápisníky bezpečnosti práce

- dodržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku

- dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok a zákaz pracovať pod ich vplyvom

- začatie výkonu montážnych, opravárenských, stavebných, revíznych a odborných prác na pracoviskách až keď je pracovisko náležite vybavené a zabezpečené v súlade s nariadením Vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označeniapri práci.

- udržiavanie vyčlenených priestorov v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi

- uskladňovanie náradie, materiálu a ostatných veci len na mieste, ktoré písomne určil

objednávateľ pri odovzdaní staveniska (pracoviska)

- používanie len pracovných prostriedkov (nástroje, stroje, rebríky, lešenia, stavebné stroje, atď.) v požadovanom technickom stave (vrátane predpísaných odborných prehliadok, skúšok a kontrol)

- vedenie stavebného denníka odo dňa prevzatia staveniska

- vybavenie svojich zamestnancov všetkými potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) zodpovedajúcimi ich ohrozeniu pre výkon činnosti

- zabezpečenie lekárničky s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej skupine zabezpečiť potrebný počet vyškolených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci

Dodávateľ je na účely predchádzania vzniku požiarov v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 121/2002 Z.z. povinný:

- zabezpečiť v objektoch a v priestoroch jemu zverených vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky

- zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

- zabezpečiť vybavenie prevzatých objektov a pracovných priestorov ručnými hasiacimi

- prístrojmi

- zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi

- umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor, obci a objednávateľovi vstup do

- jemu zverených objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku

- ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie

- splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim

- štátny požiarny dozor, obcou alebo objednávateľom v nimi určených lehotách

- zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických

- a technologických zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi

- mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a látok a zásady ich

- bezpečného používania a skladovania

- zabezpečiť, aby v jemu zverených objektoch a priestoroch nedošlo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek

- dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky

- protipožiarnej bezpečnosti

- pred začiatkom montážnych prác požiarnotechnického zariadenia predložiť

- objednávateľovi doklady o zhode výrobkov a zariadení v zmysle platnej legislatívy

- pred začiatkom montážnych prác konštrukčných prvkov zabezpečujúcich požiarnu ochranu predložiť doklad o požiarnotechnických charakteristikách

- zabezpečiť projektovanie a montáž požiarnotechnického zariadenia len osobami s osobitnou odbornou spôsobilosťou v zmysle platnej legislatívy

Pri vzniku úrazov zamestnancov dodávateľa na pracovisku je dodávateľ povinný:

- registrovať a evidovať tieto pracovné úrazy a plniť si ohlasovaciu povinnosť podľa § 17 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi (vedúcemu pracoviska, technikovi BOZP a OPP, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť), s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie;

Užívateľ stavby je pred začiatkom užívania stavby povinný:

- Preukázateľne zaškoliť pracovníka na pracovisku podľa pokynov výrobcov zariadení.

- Vypracovať pracovné a bezpečnostné predpisy pre pracovníkov na pracovisku a musí ich vyvesiť na viditeľnom mieste.

- Kontrolovať dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce pracovníkmi ako i celkový poriadok a čistotu na pracovisku.

Pre zabezpečenie bezpečnosti práce je zakázané:

- Prevádzkovať zariadenia pri vyšších parametroch ako je uvádzané v technických podmienkach, pokynoch pre montáž, prevádzku a údržbu.

- Vykonávať opravy na zariadeniach pod tlakom, alebo pri zapnutom prívode el. energie.

- Používať zariadenia na iné funkcie, než na ktoré boli určené

- Používať dodatočné nástroje na ovládanie armatúr (predlžovacie páky, zverné kľúče)

- Pri montáži a údržbe používať poškodené náradie alebo maticové kľúče väčších rozmerov ako

je spojovací materiál.

- Stavebné bezpečnostné predpisy:

- Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon 154/2013 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

- Vyhláška č. 374/1990 SÚBP a SBÚ zo 14. Augusta, ktorou sa stanovujú základné požiadavky k zabezpečeniu bezpečnosti prác a technických zariadení pri stavebných prácach.

- Vyhláška č. 93/1985 Zb. k zabezpečeniu bezpečnosti práce u stabilných zásobníkov na sypké hmoty.

V Dolnom Kubíne	04/2019				Vypracoval: 	Ing. Vladimír Štrifler