Príloha č. 3

Metodika vyhodnocovania úspor

# Garantované úspory

Celková výška Garantovaných ročných úspor určená postupom podľa tejto metodiky v cenách základnej periódy je:

GU = [doplní uchádzač] EUR bez DPH

# Vyhodnotenie dosahovania garantovaných úspor

Dosahovanie garantovaných ročných úspor sa vyhodnotí ako rozdiel skutočných ročných úspor v príslušnej ročnej úsporovej perióde a garantovaných ročných úspor:

UCELKFIN, UP-GU

| kde: | UCELKFIN, UP | - Skutočné ročné úspory v príslušnej ročnej úsporovej perióde v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- |
|  | GU | - Garantované ročné úspory v EUR bez DPH |

V prípade ak je rozdiel skutočných ročných úspor v príslušnej ročnej úsporovej perióde a garantovaných ročných úspor kladný, dochádza k prebytku úspor.

V prípade ak je rozdiel skutočných ročných úspor v príslušnej ročnej úsporovej perióde a garantovaných ročných úspor záporný, dochádza k výpadku úspor.

# Výpočet skutočných úspor

Poskytovateľ vypočíta skutočné ročné úspory. Skutočné ročné úspory budú kalkulované 1 krát ročne ako súčet čiastkových skutočných ročných úspor jednotlivých budov (vypočítaných postupom podľa časti 5 tejto metodiky):

UCELKFIN, UP=i=1nUiFIN,UP

| kde: | UCELKFIN, UP | - Skutočné ročné úspory v príslušnej ročnej úsporovej perióde v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- |
|  | UiFIN,UP | - Čiastkové skutočné ročné úspory budovy i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v EUR bez DPH |
|  | n | - Počet budov |

# Výpočet čiastkových skutočných ročných úspor

Čiastkové skutočné ročné úspory jednotlivých budov sa určia ako súčet finančnej hodnoty úspor jednotlivých foriem energie v cenách základnej periódy:

UiFIN,UP=Ui,EEUP.Ci,EEBL+Ui,ZPUP.Ci,ZPBL+Ui,CZTUP.Ci,CZTBL+Ui,TVUP.Ci,TVBL+Ui,SVUP.Ci,SVBL

| kde: | UiFIN,UP | - Čiastkové skutočné ročné úspory budovy i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- |
|  | Ui,EEUP | - Skutočné ročné úspory elektriny v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | Ci,EEBL | - Priemerná ročná cena elektriny pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/kWh |
|  | Ui,ZPUP | - Skutočné ročné úspory zemného plynu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | Ci,ZPBL | - Priemerná ročná cena zemného plynu pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/kWh |
|  | Ui,CZTUP | - Skutočné ročné úspory tepla z CZT v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | Ci,CZTBL | - Priemerná ročná cena tepla z CZT pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/kWh |
|  | Ui,TVUP | - Skutočné ročné úspory teplej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3 |
|  | Ci,TVBL | - Priemerná ročná cena teplej vody pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/m3 |
|  | Ui,SVUP | - Skutočné ročné úspory studenej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3 |
|  | Ci,SVBL | - Priemerná ročná cena studenej vody pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/m3 |

Skutočné ročné úspory jednotlivých foriem energie a studenej vody budú pre príslušnú ročnú úsporovú periódu vypočítané ako rozdiel spotreby v roku základnej periódy a skutočnej spotreby v roku úsporovej periódy, upravenej podľa klimatických podmienok (dennostupňov) a prevádzkových parametrov na podmienky základnej periódy.

Jednotlivé formy energie a studená voda sa v budovách prijímateľa budú po realizácii projektu spotrebovávať na nasledovné účely:

- Zemný plyn (ZP) na výrobu tepla pre teplovodné vykurovanie (VYK) a ohrev teplej vody (TV),

- Odobraté teplo zo systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) pre teplovodné vykurovanie (VYK) a ohrev teplej vody (TV),

- Elektrická energia (EE) pre osvetlenie,

- Studená voda (SV) na umývanie rúk a splachovanie.

## Výpočet skutočných úspor elektriny

Výpočet podľa tohto bodu bude realizovaný iba pre opatrenia (modernizácia osvetľovacej sústavy, resp. výroba elektriny z OZE) zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti!

Skutočné ročné úspory zo spotreby elektriny v jednotlivých budovách v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa vypočítajú nasledovne:

Ui,EEUP=Ui,OSVUP+Ui,OZEUP+Ui,ZPZUP

| kde: | Ui,EEUP | - Skutočné ročné úspory elektriny v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | Ui,OSVUP | - Skutočné ročné úspory elektriny na osvetlenie v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | Ui,OZEUP | - Skutočné ročné úspory elektriny z inštalácie OZE pre vlastnú spotrebu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh. |
|  | Ui,ZPZUP | - Skutočné ročné úspory elektriny zo zmeny palivovej základne pôvodného elektrického zdroja tepla v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh. |

Skutočné ročné úspory elektriny na osvetlenie sa vypočítajú ako:

Ui,OSVUP=OSVi,NBL-OSViUP

| kde: | Ui,OSVUP | - Skutočné ročné úspory elektriny na osvetlenie v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | OSVi,NBL | - Výpočtová spotreba elektriny na osvetlenie v budove i v základnej perióde pri zabezpečení normatívnych požiadaviek na osvetlenie vnútorných priestorov v kWh |
|  | OSViUP | - Výpočtová spotreba elektriny na osvetlenie v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |

Skutočné ročné úspory elektriny z inštalácie OZE sa vypočítajú ako:

Ui,OZEUP=VVEi,OZE,MUP

| kde: | Ui,OZEUP | - Skutočné ročné úspory elektriny z inštalácie OZE pre vlastnú spotrebu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh. |
| --- | --- | --- |
|  | VVEi,OZE,MUP | - Skutočná ročná výroba elektriny z OZE pre vlastnú spotrebu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh, hodnota bude zistená na základe nameraného množstva vyrobenej elektriny v príslušnej ročnej úsporovej perióde, |

Skutočné ročné úspory elektriny zo zmeny palivovej základne (vrátane OZE) pôvodného elektrického zdroja tepla sa vypočítajú ako:

Ui,ZPZUP=VVTi,ZPZ,MUP-SEEi,ZPZ,MUP

| kde: | Ui,ZPZUP | - Skutočné ročné úspory elektriny zo zmeny palivovej základne (vrátane OZE) pôvodného elektrického zdroja tepla v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh. |
| --- | --- | --- |
|  | VVTi,ZPZ,MUP | - Skutočná ročná výroba tepla v novom zdroji tepla (vrátane OZE) nahrádzajúca spotrebu elektriny pôvodného elektrického zdroj tepla v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh, hodnota bude zistená na základe nameraného množstva vyrobenej elektriny v príslušnej ročnej úsporovej perióde, |
|  | SEEi,ZPZ,MBL | - Skutočná ročná spotreba elektriny v novom zdroji tepla (vrátane OZE) pri vlastnej výrobe tepla v budove i v základnej perióde v kWh, hodnota bude zistená na základe nameraného množstva vyrobenej elektriny v príslušnej ročnej úsporovej perióde. |

### Definovanie „baseline“ spotreby elektriny na osvetlenie

Výpočtová spotreba elektriny na osvetlenie v jednotlivých budovách v základnej perióde pri zabezpečení normatívnych požiadaviek na osvetlenie vnútorných priestorov v kWh bola stanovená nasledovným postupom:

- Určenie skutočného množstva spotrebovanej elektriny na osvetlenie v základnej perióde.

Množstvo skutočne spotrebovanej elektriny na osvetlenie v základnej perióde bolo určené výpočtom nasledovne:

OSVi,SKBL = j=1mPOT,jSK.τOT,jSK

| kde: | OSVi,SKBL | - Množstvo skutočne spotrebovanej elektriny na osvetlenie v budove i v základnej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | POT,jSK | - Inštalovaný príkon pôvodného osvetľovacieho telesa j v základnej perióde, zistený na základe štítkových údajov inštalovaných zariadení v kW |
|  | τOT,jSK | - Prevádzková doba osvetľovacieho telesa j v základnej perióde v h |
|  | m | - Počet jednotlivých typov pôvodných osvetľovacích telies |

- Úprava spotreby elektriny na osvetlenie v základnom obdobím na podmienky pri zabezpečení splnenia požiadaviek svetelno-technických noriem.

Množstvo skutočne spotrebovanej na osvetlenie v príslušnej budove v základnej perióde bolo upravené svetelno-technickým prepočtom na výpočtovú hodnotu, ktorá zodpovedá množstvu spotrebovanej elektriny na osvetlenie pôvodnými osvetľovacími telesami, pri zabezpečení požiadaviek na osvetlenie vnútorných priestorov z hľadiska zrakovej pohody a zrakového výkonu podľa zákonov č. 50/1976 Zb. a č. 355/2007 Z. z. a vyhlášok MŽP SR č. 532/2002, MZ SR č. 541/2007 Z. z., MZ SR č. 554/2007 Z. z. a MZ SR č. 259/2008 Z. z.:

OSVi,NBL = OSVi,SKBL . ξOSV

| kde: | OSVi,NBL | - Výpočtová spotreba elektriny na osvetlenie v budove i v základnej perióde pri zabezpečení normatívnych požiadaviek na osvetlenie vnútorných priestorov v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | OSVi,SKBL | - Množstvo skutočne spotrebovanej elektriny na osvetlenie v budove i v základnej perióde v kWh |
|  | ξOSV | - Korekčný súčiniteľ vypočítaný svetelno-technickým prepočtom pre zabezpečenie požiadaviek na osvetlenie vnútorných priestorov z hľadiska zrakovej pohody a zrakového výkonu. Návrh osvetlenia v objekte sa realizuje podľa noriem STN 73 0580-1, STN 73 0580-1/Z2, STN 73 0580-2, STN 73 4301 |

Výpočtové spotreby elektriny na osvetlenie v jednotlivých budovách v základnej perióde pri zabezpečení normatívnych požiadaviek na osvetlenie vnútorných priestorov sú uvedené v časti 6. tejto metodiky.

### Určenie spotreby elektriny na osvetlenie v úsporovej perióde

Výpočtová spotreba elektriny na osvetlenie v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa určí výpočtom nasledovne:

OSViUP = j=1mPOT,jUP.τOT,jUP

| kde: | OSViUP | - Výpočtová spotreba elektriny na osvetlenie v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | POT,jUP | - Inštalovaný príkon osvetľovacieho telesa j v príslušnej ročnej úsporovej perióde, zistený na základe štítkových údajov inštalovaných zariadení v kW |
|  | τOT,jBL | - Prevádzková doba osvetľovacieho telesa j v príslušnej ročnej úsporovej perióde v h |
|  | m | - Počet jednotlivých typov osvetľovacích telies |

## Výpočet skutočných úspor zemného plynu

Výpočet podľa tohto bodu bude realizovaný iba v prípade budov, pri ktorých dochádza realizáciou projektu k úspore na spotrebe zemného plynu a pri ktorých sú súvisiace opatrenia (ovplyvňujúce spotrebu zemného plynu) zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti.

Skutočné ročné úspory spotreby zemného plynu v jednotlivých budovách v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa vypočítajú nasledovne:

Ui,ZPUP=Ui,ZPCELK,UP-Ui,ZP,NZoD,BL

| kde: | Ui,ZPUP | - Skutočné ročné úspory zemného plynu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | Ui,ZPCELK,UP | - Celkové skutočné ročné úspory zemného plynu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | Ui,ZP,NZoD,BL | - Ročné úspory zemného plynu z opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení požiadaviek tepelnej pohody v roku základnej periódy v kWh |

Celkové skutočné ročné úspory zemného plynu v jednotlivých budovách v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa určia nasledovne:

Ui,ZPCELK,UP=ZPi,NBL-ZPiUP

| kde: | Ui,ZPCELK,UP | - Celkové skutočné ročné úspory zemného plynu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | ZPi,NBL | - Celkové množstvo spotrebovaného zemného plynu v budove i pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | ZPiUP | - Celkové množstvo spotrebovaného zemného plynu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde upravené na podmienky základnej periódy v kWh |

### Definovanie „baseline“ spotreby zemného plynu

- Určenie skutočného množstva spotrebovaného zemného plynu v základnej perióde.

Spotreba zemného plynu je určená na základe údajov z faktúr a je rozdelená na jednotlivé zložky na základe nameraných hodnôt, resp. na základe odborného odhadu.

| ZPi,MSK | - skutočná, nameraná spotreba zemného plynu v základnej perióde v kWh |
| --- | --- |
| ZPi,VYKSK | - skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre vykurovanie v základnej perióde v kWh |
| ZPi,TVSK | - skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh |

Hodnoty spotreby zemného plynu pre jednotlivé budovy sú uvedené v časti 6. tejto metodiky.

- Stanovenie určujúcich parametrov pre rok základnej periódy.

Ako určujúce parametre základnej periódy sú stanovené:

| ti,N BL | - Priemerná teplota vnútorného vzduchu v budove i stanovená na základe požiadaviek na tepelnú pohodu v °C |
| --- | --- |
| Di,NBL | - Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |
| PERSi BL | - Počet užívateľov budovy i v základnej perióde |

Počet dennostupňov pre základnú periódu je stanovený zo skutočne nameraných priemerných denných teplôt počas vykurovacieho obdobia, t.j. skutočného počtu vykurovacích dní v roku základovej periódy a vnútornej teploty definovanej požiadavkami normy (ti,N  BL) na dosiahnutie tepelnej pohody.

- Korekcia skutočnej spotreby zemného plynu pre vykurovanie v roku základnej periódy a stanovenie spotreby zemného plynu pre vykurovanie zodpovedajúcej využívaniu objektu pri dosahovaní tepelnej pohody v zmysle legislatívy

Korekcia spotreby zemného plynu vzhľadom na rozdiel skutočnej priemernej teploty vnútorného vzduchu a požadovanej teploty vnútorného vzduchu definovanej normou je uvažovaná nasledovne:

- V prípade, ak je skutočná priemerná teplota vnútorného vzduchu objektu vyššia alebo rovná požadovanej priemernej teplote ( tiSK ≧ ti,N  BL), spotreba zemného plynu v roku základovej periódy sa určí nasledovne:

ZPi,VYK,NBL = ZPi,VYKSK

| kde: | ZPi,VYK,NBL | - Spotreba zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | ZPi,VYKSK | - Skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v základnej perióde v kWh |

- V prípade, ak je skutočná priemerná teplota vnútorného vzduchu objektu nižšia ako požadovaná priemerná teplota, spotreba zemného plynu v roku základovej periódy sa určí nasledovne:

ZPi,VYK,NBL = ZPi,VYKSK / DtiSK .  Di,NBL

| kde: | ZPi,VYK,NBL | - Spotreba zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | ZPi,VYKSK | - Skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v základnej perióde v kWh |
|  | DtiSK | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |
|  | Di,NBL | - Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |

Počet dennostupňov sa pritom určí výpočtom nasledovne:

DtiSK = dVYKSK .  ( tiSK-   te,mSK )

| kde: | DtiSK | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |
| --- | --- | --- |
|  | dVYKSK | - Skutočný počet vykurovacích dní v roku základovej periódy |
|  | tiSK | - Skutočná priemerná teplota vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v °C |
|  | te,mSK | - Priemerná teplota vonkajšieho vzduchu stanovená na základe požiadaviek na tepelnú pohodu v °C |

- Celkové množstvo spotrebovaného zemného plynu pri zabezpečení normových požiadaviek v roku základnej periódy

Spotreba zemného plynu v roku základnej periódy, ktorá vstupuje do výpočtu garantovaných úspor je počítaná nasledovne:

ZPi,NBL = ZPi,VYK,NBL+ ZPi,TVSK

| kde: | ZPi,NBL | - Celkové množstvo spotrebovaného zemného plynu v budove i pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | ZPi,VYK,NBL | - Spotreba zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
|  | ZPi,TVSK | - skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh |

### Určenie úspory zemného plynu z opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti

Úsporu zemného plynu súvisiacu s opatreniami realizovanými mimo zmluvy o energetickej efektívnosti, nie je možné zahrnúť do garantovaných úspor a je potrebné ju odpočítať od celkových úspor. Úspora je vyjadrená pre rok základnej periódy. Celková úspora zo spotreby zemného plynu z opatrení realizovaných mimo GES sa vypočíta nasledovne:

Ui,ZP,NZoD,BL = USTAV,NBL+ UVS,NBL+ UTZ,NBL

| kde: | Ui,ZP,NZoD,BL | - Ročné úspory zemného plynu z opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v budove i pri zabezpečení požiadaviek tepelnej pohodyv roku základnej periódy v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | Ui,STAV,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu zo stavebných opatrení v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,VS,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu z opatrení na vykurovacej sústave v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,TZ,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu z opatrení na tepelnom zdroji v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |

- Úspora zemného plynu zo stavebných opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti

Tieto opatrenia zahŕňajú:

- Výmenu otvorových konštrukcií,

- Zateplenie obvodových stien,

- Zateplenie strechy,

- Zateplenie suterénu.

Výmena otvorových konštrukcií – na základe analýzy súčasného stavu tepelnoizolačných vlastností vonkajších otvorových konštrukcií budov sa navrhnú opatrenia tak, aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 z hľadiska požiadaviek na súčiniteľ prestupu tepla danej konštrukcie, priemerného súčiniteľa prestupu tepla objektu, ako aj splnenie požiadavky na energetické kritérium.

Zateplenie obvodových stien - Hodnoty hrúbky navrhovanej tepelnej izolácie budú stanovené tak, aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 z hľadiska požiadaviek na súčiniteľ prestupu tepla danej konštrukcie, priemerného súčiniteľa prestupu tepla objektu.

Zateplenie strechy - Hodnoty hrúbky navrhovanej tepelnej izolácie budú stanovené s ohľadom splnenia požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 z hľadiska požiadaviek na súčiniteľ prestupu tepla danej konštrukcie, priemerného súčiniteľa prestupu tepla objektu.

Zateplenie suterénu - Hodnoty hrúbky navrhovanej tepelnej izolácie budú stanovené s ohľadom splnenia požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 z hľadiska požiadaviek na súčiniteľ prestupu tepla danej konštrukcie, priemerného súčiniteľa prestupu tepla objektu.

Úspora zemného plynu zo stavebných opatrení sa vypočíta nasledovne:

Ui,STAV,NBL = Ui,OK,NBL+ Ui,SO,NBL+ Ui,STR,NBL+ Ui,SUT,NBL

| kde: | Ui,STAV,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu zo stavebných opatrení v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | Ui,OK,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu z výmeny otvorových konštrukcií v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,SO,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu zo zateplenia obvodových stien v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,STR,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu zo zateplenia strechy v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,SUT,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu zo zateplenia suterénu v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |

Hodnoty Ui,OK,NBL, Ui,SO,NBL, Ui,STR,NBL, Ui,SUT,NBL uvedie uchádzač do príslušnej tabuľky v časti 6. tejto metodiky.

- Úspora zemného plynu z opatrení na vykurovacej sústave realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti

Tieto opatrenia zahŕňajú:

- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy (ďalej len „HV“),

- Inštaláciu regulačných ventilov s termostatickými hlavicami (ďalej len „TRV“).

Celková úspora z opatrení na vykurovacej sústave je definovaná ako:

Ui,VS,NBL = ZPi,VYK,NBL. (HVi+TRVi)

| kde: | Ui,VS,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu z opatrení na vykurovacej sústave v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | ZPi,VYK,NBL | - Spotreba zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
|  | HVi | - Úspora na spotrebe zemného plynu z hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v budove i realizovaného mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % |
|  | TRVi | - Úspora na spotrebe zemného plynu z inštalácie regulačných ventilov s termostatickými hlavicami v budove i realizovanej mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % |

Hodnoty HVi,TRVi sú uvedené v časti 6. tejto metodiky.

- Úspora zemného plynu z opatrení na zdroji tepla realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti

Tieto opatrenia zahŕňajú:

- Inštaláciu EMS

- Inštaláciu nového zdroja tepla a vykurovacieho systému

Celková úspora z opatrení na zdroji tepla je definovaná ako:

Ui,TZ,NBL =ZPi,VYK,NBL - Ui,VS,NBL+ ZPi,TVBL . (EMSi+TZi)

| kde: | Ui,TZ,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu z opatrení na tepelnom zdroji v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | ZPi,VYK,NBL | - Spotreba zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
|  | Ui,VS,NBL | - Úspora na spotrebe zemného plynu z opatrení na vykurovacej sústave v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | ZPi,TVBL | - Spotreba zemného plynu pre výrobu tepla pre ohrev teplej vody v budove i v roku základnej periódy v kWh |
|  | EMSi | - Úspora na spotrebe zemného plynu zo zavedenia systému energetického manažmentu v budove i realizovaného mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % |
|  | TZi | - Úspora na spotrebe zemného plynu zo zvýšenia účinnosti zdroja tepla v budove i realizovanej mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % |

Hodnoty EMSi,TZi sú uvedené v časti 6. tejto metodiky.

### Určenie množstva spotrebovaného zemného plynu v ročnej úsporovej perióde

Celkové množstvo spotrebovaného zemného plynu jednotlivých budov v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa určí výpočtom nasledovne:

ZPiUP = ZPi,VYKUP+ ZPi,TVUP+TPLi,OZEUP,ZoD. ηi,TZUP

| kde: | ZPiUP | - Celkové množstvo zemného plynu spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | ZPi,VYKUP | - Množstvo zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | ZPi,TVUP | - Množstvo zemného plynu pre ohrev teplej vody pre vykurovanie spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | TPLi,OZEUP,ZoD | - Množstvo tepla vyrobeného z OZE v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh. Hodnota sa použije iba v prípade, ak využitie OZE nie je zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti. |
|  | ηi,TZUP | - Účinnosť zdroja tepla v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |

- Určenie spotrieb zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody v úsporovej perióde

Spotreba zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie a ohrev TV v úsporovej perióde sa môže určiť dvomi spôsobmi:

- Pomocou merania množstva spotrebovaného tepla pre vykurovanie a ohrev TV. V takom prípade sa hodnoty určia nasledovne:

ZPi,VYKUP = TPLi,VYK,MUP . ηi,TZUP / DtiUP .  Di,NBL

| kde: | ZPi,VYKUP | - Množstvo zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | TPLi,VYK,MUP | - Namerané množstvo spotrebovaného tepla pre vykurovanie v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | ηi,TZUP | - Účinnosť zdroja tepla v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |
|  | DtiUP | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v K.deň |
|  | Di,NBL | - Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |

ZPi,TVUP = TPLi,TV,MUP . ηi,TZUP/PERSi  UP.PERSi  BL

| kde: | ZPi,TVUP | - Množstvo zemného plynu pre výrobu tepla pre ohrev teplej vody spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | TPLi,TV,MUP | - Namerané množstvo spotrebovaného tepla pre ohrev teplej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | ηi,TZUP | - Účinnosť zdroja tepla v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |
|  | PERSi UP | - Počet užívateľov budovy i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |
|  | PERSi BL | - Počet užívateľov budovy i v základnej perióde |

pričom účinnosť tepelného zdroja sa stanoví:

ηi,TZUP =TPLi,VYK,MUP+ TPLi,TV,MUP / ZPi,MUP

| kde: | ηi,TZUP | - Účinnosť zdroja tepla v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |
| --- | --- | --- |
|  | TPLi,VYK,MUP | - Namerané množstvo spotrebovaného tepla pre vykurovanie v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | TPLi,TV,MUP | - Namerané množstvo spotrebovaného tepla pre ohrev teplej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | ZPi,MUP | - Celková nameraná (fakturovaná) spotreba zemného plynu v budove i príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |

- Pomocou výpočtu množstva spotrebovaného tepla pre vykurovanie z celkovo nameranej (fakturovanej) spotreby zemného plynu v úsporovej perióde. V takom prípade sa hodnoty určia nasledovne:

ZPi,VYKUP = (ZPi,MUP- ZPi,TVUP)  / DtiUP .  Di,NBL

| kde: | ZPi,VYKUP | - Množstvo zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | ZPi,MUP | - Celková nameraná (fakturovaná) spotreba zemného plynu v budove i príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | ZPi,TVUP | - Množstvo zemného plynu pre výrobu tepla pre ohrev teplej vody spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | DtiUP | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v K.deň |
|  | Di,NBL | - Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |

pričom

ZPi,TVUP=ZPi,TVSK/PERSi  UP.PERSi  BL

| kde: | ZPi,TVUP | - Množstvo zemného plynu pre výrobu tepla pre ohrev teplej vody spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | ZPi,TVSK | - skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh |
|  | PERSi UP | - Počet užívateľov budovy i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |
|  | PERSi BL | - Počet užívateľov budovy i v základnej perióde |

Počet dennostupňov sa pritom určí výpočtom nasledovne:

DtiUP = dVYKUP .  ( tiUP-   te,mUP )

| kde: | DtiUP | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v K.deň |
| --- | --- | --- |
|  | dVYKUP | - Skutočný počet vykurovacích dní v roku príslušnej ročnej úsporovej periódy |
|  | tiUP | - Skutočná priemerná teplota vnútorného vzduchu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v °C |
|  | te,mUP | - Skutočná priemerná teplota vonkajšieho vzduchu počas vykurovacieho obdobia v príslušnej ročnej úsporovej perióde v °C |

## Výpočet skutočných úspor tepla z CZT

Výpočet podľa tohto bodu bude realizovaný iba v prípade budov, pri ktorých dochádza realizáciou projektu k úspore na spotrebe tepla z CZT a pri ktorých sú súvisiace opatrenia (ovplyvňujúce spotrebu tepla z CZT) zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti.

Skutočné ročné úspory spotreby tepla z CZT v jednotlivých budovách v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa vypočítajú nasledovne:

Ui,CZTUP=Ui,CZTCELK,UP-Ui,CZT,NZoD,BL

| kde: | Ui,CZTUP | - Skutočné ročné úspory tepla z CZT v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | Ui,CZTCELK,UP | - Celkové skutočné ročné úspory tepla z CZT v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | Ui,CZT,NZoD,BL | - Ročné úspory tepla z CZT z opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení požiadaviek tepelnej pohody v roku základnej periódy v kWh |

Celkové skutočné ročné úspory tepla z CZT v jednotlivých budovách v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa určia nasledovne:

Ui,CZTCELK,UP=CZTi,NBL-CZTiUP

| kde: | Ui,CZTCELK,UP | - Celkové skutočné ročné úspory tepla z CZT v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | CZTi,NBL | - Celkové množstvo spotrebovaného tepla z CZT v budove i pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | CZTiUP | - Celkové množstvo spotrebovaného tepla z CZT v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde upravené na podmienky základnej periódy v kWh |

### Definovanie „baseline“ spotreby tepla z CZT

- Určenie skutočného množstva spotrebovaného tepla z CZT v základnej perióde.

Spotreba tepla z CZT je určená na základe údajov z faktúr a je rozdelená na jednotlivé zložky na základe nameraných hodnôt, resp. na základe odborného odhadu.

| CZTi,MSK | - skutočná, nameraná spotreba tepla z CZT v základnej perióde v kWh |
| --- | --- |
| CZTi,VYKSK | - skutočná spotreba tepla z CZT pre vykurovanie v základnej perióde v kWh |
| CZTi,TVSK | - skutočná spotreba tepla z CZT pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh |

Hodnoty spotreby tepla z CZT pre jednotlivé budovy sú uvedené v časti 6. tejto metodiky.

- Stanovenie určujúcich parametrov pre rok základnej periódy.

Ako určujúce parametre základnej periódy sú stanovené:

| ti,N BL | - Priemerná teplota vnútorného vzduchu v budove i stanovená na základe požiadaviek na tepelnú pohodu v °C |
| --- | --- |
| Di,NBL | - Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |
| PERSi BL | - Počet užívateľov budovy i v základnej perióde |

Počet dennostupňov pre základnú periódu je stanovený zo skutočne nameraných priemerných denných teplôt počas vykurovacieho obdobia, t.j. skutočného počtu vykurovacích dní v roku základovej periódy a vnútornej teploty definovanej požiadavkami normy (ti,N  BL) na dosiahnutie tepelnej pohody.

- Korekcia skutočnej spotreby tepla z CZT pre vykurovanie v roku základnej periódy a stanovenie spotreby tepla z CZT pre vykurovanie zodpovedajúcej využívaniu objektu pri dosahovaní tepelnej pohody v zmysle legislatívy

Korekcia spotreby tepla z CZT vzhľadom na rozdiel skutočnej priemernej teploty vnútorného vzduchu a požadovanej teploty vnútorného vzduchu definovanej normou je uvažovaná nasledovne:

- V prípade, ak je skutočná priemerná teplota vnútorného vzduchu objektu vyššia alebo rovná požadovanej priemernej teplote ( tiSK ≧ ti,N  BL), spotreba tepla z CZT v roku základovej periódy sa určí nasledovne:

CZTi,VYK,NBL = CZTi,VYKSK

| kde: | CZTi,VYK,NBL | - Spotreba tepla z CZT pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | CZTi,VYKSK | - Skutočná spotreba tepla z CZT pre vykurovanie budovy i v základnej perióde v kWh |

- V prípade, ak je skutočná priemerná teplota vnútorného vzduchu objektu nižšia ako požadovaná priemerná teplota, spotreba tepla z CZT v roku základovej periódy sa určí nasledovne:

CZTi,VYK,NBL = CZTi,VYKSK / DtiSK .  Di,NBL

| kde: | CZTi,VYK,NBL | - Spotreba tepla z CZT pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | CZTi,VYKSK | - Skutočná spotreba tepla z CZT pre vykurovanie budovy i v základnej perióde v kWh |
|  | DtiSK | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |
|  | Di,NBL | - Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |

Počet dennostupňov sa pritom určí výpočtom nasledovne:

DtiSK = dVYKSK .  ( tiSK-   te,mSK )

| kde: | DtiSK | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |
| --- | --- | --- |
|  | dVYKSK | - Skutočný počet vykurovacích dní v roku základovej periódy |
|  | tiSK | - Skutočná priemerná teplota vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v °C |
|  | te,mSK | - Priemerná teplota vonkajšieho vzduchu stanovená na základe požiadaviek na tepelnú pohodu v °C |

- Celkové množstvo spotrebovaného tepla z CZT pri zabezpečení normových požiadaviek v roku základnej periódy

Spotreba tepla z CZT v roku základnej periódy, ktorá vstupuje do výpočtu garantovaných úspor je počítaná nasledovne:

CZTi,NBL = CZTi,VYK,NBL+ CZTi,TVSK

| kde: | CZTi,NBL | - Celkové množstvo spotrebovaného tepla z CZT v budove i pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | CZTi,VYK,NBL | - Spotreba tepla z CZT pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
|  | CZTi,TVSK | - skutočná spotreba tepla z CZT pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh |

### Určenie úspory tepla z CZT z opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti

Úsporu tepla z CZT súvisiacu s opatreniami realizovanými mimo zmluvy o energetickej efektívnosti, nie je možné zahrnúť do garantovaných úspor a je potrebné ju odpočítať od celkových úspor. Úspora je vyjadrená pre rok základnej periódy. Celková úspora zo spotreby tepla z CZT z opatrení realizovaných mimo GES sa vypočíta nasledovne:

Ui,CZT,NZoD,BL = USTAV,NBL+ UVS,NBL+ UTZ,NBL

| kde: | Ui,CZT,NZoD,BL | - Ročné úspory tepla z CZT z opatrení v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení požiadaviek tepelnej pohody v roku základnej periódy v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | Ui,STAV,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT zo stavebných opatrení v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,VS,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT z opatrení na vykurovacej sústave v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,TZ,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT z opatrení na tepelnom zdroji v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |

- Úspora tepla z CZT zo stavebných opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti

Tieto opatrenia zahŕňajú:

- Výmenu otvorových konštrukcií,

- Zateplenie obvodových stien,

- Zateplenie strechy,

- Zateplenie suterénu.

Výmena otvorových konštrukcií – na základe analýzy súčasného stavu tepelnoizolačných vlastností vonkajších otvorových konštrukcií budov sa navrhnú opatrenia tak, aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 z hľadiska požiadaviek na súčiniteľ prestupu tepla danej konštrukcie, priemerného súčiniteľa prestupu tepla objektu, ako aj splnenie požiadavky na energetické kritérium.

Zateplenie obvodových stien - Hodnoty hrúbky navrhovanej tepelnej izolácie budú stanovené tak, aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 z hľadiska požiadaviek na súčiniteľ prestupu tepla danej konštrukcie, priemerného súčiniteľa prestupu tepla objektu.

Zateplenie strechy - Hodnoty hrúbky navrhovanej tepelnej izolácie budú stanovené s ohľadom splnenia požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 z hľadiska požiadaviek na súčiniteľ prestupu tepla danej konštrukcie, priemerného súčiniteľa prestupu tepla objektu.

Zateplenie suterénu - Hodnoty hrúbky navrhovanej tepelnej izolácie budú stanovené s ohľadom splnenia požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 z hľadiska požiadaviek na súčiniteľ prestupu tepla danej konštrukcie, priemerného súčiniteľa prestupu tepla objektu.

Úspora tepla z CZT zo stavebných opatrení sa vypočíta nasledovne:

Ui,STAV,NBL = Ui,OK,NBL+ Ui,SO,NBL+ Ui,STR,NBL+ Ui,SUT,NBL

| kde: | Ui,STAV,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT zo stavebných opatrení v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | Ui,OK,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT z výmeny otvorových konštrukcií v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,SO,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT zo zateplenia obvodových stien v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,STR,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT zo zateplenia strechy v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | Ui,SUT,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT zo zateplenia suterénu v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |

Hodnoty Ui,OK,NBL, Ui,SO,NBL, Ui,STR,NBL, Ui,SUT,NBL uvedie uchádzač do príslušnej tabuľky v časti 6. tejto metodiky.

- Úspora tepla z CZT z opatrení na vykurovacej sústave realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti

Tieto opatrenia zahŕňajú:

- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy (ďalej len „HV“),

- Inštaláciu regulačných ventilov s termostatickými hlavicami (ďalej len „TRV“).

Celková úspora z opatrení na vykurovacej sústave je definovaná ako:

Ui,VS,NBL = CZTi,VYK,NBL. (HVi+TRVi)

| kde: | Ui,VS,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT z opatrení na vykurovacej sústave v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | CZTi,VYK,NBL | - Spotreba tepla z CZT pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
|  | HVi | - Úspora na spotrebe tepla z CZT z hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v budove i realizovaného mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % |
|  | TRVi | - Úspora na spotrebe tepla z CZT z inštalácie regulačných ventilov s termostatickými hlavicami v budove i realizovanej mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % |

Hodnoty HVi,TRVi sú uvedené v časti 6. tejto metodiky.

- Úspora tepla z CZT z opatrení na zdroji tepla realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti

Tieto opatrenia zahŕňajú:

- Inštaláciu EMS

- Inštaláciu nového zdroja tepla a vykurovacieho systému

Celková úspora z opatrení na zdroji tepla je definovaná ako:

Ui,TZ,NBL =CZTi,VYK,NBL - Ui,VS,NBL+ CZTi,TVBL . (EMSi+TZi)

| kde: | Ui,TZ,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT z opatrení na tepelnom zdroji v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | CZTi,VYK,NBL | - Spotreba tepla z CZT pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh |
|  | Ui,VS,NBL | - Úspora na spotrebe tepla z CZT z opatrení na vykurovacej sústave v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |
|  | CZTi,TVBL | - Spotreba tepla z CZT pre výrobu tepla pre ohrev teplej vody v budove i v roku základnej periódy v kWh |
|  | EMSi | - Úspora na spotrebe tepla z CZT zo zavedenia systému energetického manažmentu v budove i realizovaného mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % |
|  | TZi | - Úspora na spotrebe tepla z CZT zo zvýšenia účinnosti zdroja tepla v budove i realizovanej mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % |

Hodnoty EMSi,TZi sú uvedené v časti 6. tejto metodiky.

### Určenie množstva spotrebovaného tepla z CZT v ročnej úsporovej perióde

Celkové množstvo spotrebovaného tepla z CZT jednotlivých budov v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa určí výpočtom nasledovne:

CZTiUP = CZTi,VYKUP+ CZTi,TVUP+TPLi,OZEUP,ZoD

| kde: | CZTiUP | - Celkové množstvo tepla z CZT spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | CZTi,VYKUP | - Množstvo tepla z CZT pre výrobu tepla pre vykurovanie spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | CZTi,TVUP | - Množstvo tepla z CZT pre ohrev teplej vody pre vykurovanie spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | TPLi,OZEUP,ZoD | - Množstvo tepla vyrobeného z OZE v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh. Hodnota sa použije iba v prípade, ak využitie OZE nie je zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti. |

Spotreba tepla z CZT pre vykurovanie a ohrev TV v úsporovej perióde sa môže určiť dvomi spôsobmi:

- Pomocou merania množstva spotrebovaného tepla pre vykurovanie a ohrev TV. V takom prípade sa hodnoty určia nasledovne:

CZTi,VYKUP = TPLi,VYK,MUP / DtiUP .  Di,NBL

| kde: | CZTi,VYKUP | - Množstvo tepla z CZT pre výrobu tepla pre vykurovanie spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | TPLi,VYK,MUP | - Namerané množstvo spotrebovaného tepla pre vykurovanie v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | DtiUP | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v K.deň |
|  | Di,NBL | - Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |

CZTi,TVUP = TPLi,TV,MUP ./PERSi  UP.PERSi  BL

| kde: | CZTi,TVUP | - Množstvo tepla z CZT pre výrobu tepla pre ohrev teplej vody spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | TPLi,TV,MUP | - Namerané množstvo spotrebovaného tepla pre ohrev teplej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | PERSi UP | - Počet užívateľov budovy i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |
|  | PERSi BL | - Počet užívateľov budovy i v základnej perióde |

- Pomocou výpočtu množstva spotrebovaného tepla pre vykurovanie z celkovo nameranej (fakturovanej) spotreby tepla z CZT v úsporovej perióde. V takom prípade sa hodnoty určia nasledovne:

CZTi,VYKUP = (CZTi,MUP- CZTi,TVUP)  / DtiUP .  Di,NBL

| kde: | CZTi,VYKUP | - Množstvo tepla z CZT pre výrobu tepla pre vykurovanie spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | CZTi,MUP | - Celková nameraná (fakturovaná) spotreba tepla z CZT v budove i príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | CZTi,TVUP | - Množstvo tepla z CZT pre výrobu tepla pre ohrev teplej vody spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
|  | DtiUP | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v K.deň |
|  | Di,NBL | - Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň |

pričom

CZTi,TVUP=CZTi,TVSK/PERSi  UP.PERSi  BL

| kde: | CZTi,TVUP | - Množstvo tepla z CZT pre výrobu tepla pre ohrev teplej vody spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh |
| --- | --- | --- |
|  | CZTi,TVSK | - skutočná spotreba tepla z CZT pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh |
|  | PERSi UP | - Počet užívateľov budovy i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |
|  | PERSi BL | - Počet užívateľov budovy i v základnej perióde |

Počet dennostupňov sa pritom určí výpočtom nasledovne:

DtiUP = dVYKUP .  ( tiUP-   te,mUP )

| kde: | DtiUP | - Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v K.deň |
| --- | --- | --- |
|  | dVYKUP | - Skutočný počet vykurovacích dní v roku príslušnej ročnej úsporovej periódy |
|  | tiUP | - Skutočná priemerná teplota vnútorného vzduchu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v °C |
|  | te,mUP | - Skutočná priemerná teplota vonkajšieho vzduchu počas vykurovacieho obdobia v príslušnej ročnej úsporovej perióde v °C |

## Výpočet skutočných úspor teplej vody

Výpočet podľa tohto bodu bude realizovaný iba v prípade budov, pri ktorých dochádza realizáciou projektu k úspore na spotrebe samostatne dodávanej teplej vody a pri ktorých sú súvisiace opatrenia (ovplyvňujúce spotrebu samostatne dodávanej teplej vody) zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti.

Skutočné ročné úspory spotreby teplej vody v jednotlivých budovách v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa vypočítajú nasledovne:

Ui,TVUP = TViBL-TViUP ./PERSi  UP.PERSi  BL+TVi,OZEUP,ZoD

| kde: | Ui,TVUP | - Skutočné ročné úspory teplej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3 |
| --- | --- | --- |
|  | TViBL | - Namerané množstvo spotrebovanej samostatne dodávanej teplej vody v budove i v základnej perióde v m3 |
|  | TViUP | - Namerané množstvo spotrebovanej samostatne dodávanej teplej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3 |
|  | PERSi UP | - Počet užívateľov budovy i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |
|  | PERSi BL | - Počet užívateľov budovy i v základnej perióde |
|  | TVi,OZEUP,ZoD | - Namerané množstvo vyrobenej teplej vody z OZE v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3. Hodnota sa použije iba v prípade, ak využitie OZE na výrobu teplej vody nie je zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti. |

## Výpočet skutočných úspor studenej vody

Výpočet podľa tohto bodu bude realizovaný iba v prípade budov, pri ktorých dochádza realizáciou projektu k úspore na spotrebe studenej vody a pri ktorých sú všetky súvisiace opatrenia (ovplyvňujúce spotrebu tepla z CZT) zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti.

Skutočné ročné úspory spotreby studenej vody v jednotlivých budovách v príslušnej ročnej úsporovej perióde sa vypočítajú nasledovne:

Ui,SVUP = SViBL-SViUP ./PERSi  UP.PERSi  BL

| kde: | Ui,SVUP | - Skutočné ročné úspory studenej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3 |
| --- | --- | --- |
|  | SViBL | - Namerané množstvo spotrebovanej studenej vody v budove i v základnej perióde v m3 |
|  | SViUP | - Namerané množstvo spotrebovanej studenej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3 |
|  | PERSi UP | - Počet užívateľov budovy i v príslušnej ročnej úsporovej perióde |
|  | PERSi BL | - Počet užívateľov budovy i v základnej perióde |

# Zdroje údajov

Údaje pre overenie dosahovania garantovaných úspor budú poskytnuté zo zdrojov uvedených v nasledujúcej tabuľke. Za správnosť údajov zodpovedá ich poskytovateľ.

| Označenie | Popis | Zdroj údajov |
| --- | --- | --- |
| te,mUP | Skutočná priemerná teplota vonkajšieho vzduchu počas vykurovacieho obdobia v príslušnej ročnej úsporovej perióde v °C | Poskytovateľ, meranie, resp. databáza SHMÚ |
| tiUP | Skutočná priemerná teplota vnútorného vzduchu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v °C | Poskytovateľ, meranie |
| CZTi,MUP | Celková nameraná (fakturovaná) spotreba tepla z CZT v budove i príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh | Poskytovateľ, meranie |
| PERSi UP | Počet užívateľov budovy i v príslušnej ročnej úsporovej perióde | Prijímateľ |
| POT,jUP | Inštalovaný príkon osvetľovacieho telesa j v príslušnej ročnej úsporovej perióde, zistený na základe štítkových údajov inštalovaných zariadení v kW | Poskytovateľ, evidencia |
| SViUP | Namerané množstvo spotrebovanej studenej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3 | Poskytovateľ, meranie |
| TPLi,OZEUP,ZoD | Množstvo tepla vyrobeného z OZE v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh. Hodnota sa použije iba v prípade, ak využitie OZE nie je zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti. | Poskytovateľ, meranie |
| TPLi,TV,MUP | Namerané množstvo spotrebovaného tepla pre ohrev teplej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh | Poskytovateľ, meranie |
| TPLi,VYK,MUP | Namerané množstvo spotrebovaného tepla pre vykurovanie v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh | Poskytovateľ, meranie |
| TVi,OZEUP,ZoD | Namerané množstvo vyrobenej teplej vody z OZE v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3. Hodnota sa použije iba v prípade, ak využitie OZE na výrobu teplej vody nie je zaradené do zmluvy o energetickej efektívnosti. | Poskytovateľ, meranie |
| TViUP | Namerané množstvo spotrebovanej samostatne dodávanej teplej vody v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v m3 | Poskytovateľ, meranie |
| VVEi,OZE,MUP | Skutočná ročná výroba elektriny z OZE pre vlastnú spotrebu v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh, hodnota bude zistená na základe nameraného množstva vyrobenej elektriny v príslušnej ročnej úsporovej perióde, | Poskytovateľ, meranie |
| VVTi,ZPZ,MUP | Skutočná ročná výroba tepla z novom zdroji tepla ( vrátane OZE) nahrádzajúca spotrebu elektriny pôvodného elektrického zdroja tepla v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh, hodnota bude zistená na základe nameraného množstva vyrobenej elektriny v príslušnej ročnej úsporovej perióde, | Poskytovateľ, meranie |
| SEEi,ZPZ,MUP | Skutočná ročná spotreba elektriny v novom zdroji tepla (vrátane OZE) pri vlastnej výrobe tepla v budove i v základnej perióde v kWh, hodnota bude zistená na základe nameraného množstva vyrobenej elektriny v príslušnej ročnej úsporovej perióde. | Poskytovateľ, meranie |
| ZPi,MUP | Celková nameraná (fakturovaná) spotreba zemného plynu v budove i príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh | Poskytovateľ, meranie |
| ZPi,TVUP | Množstvo zemného plynu pre výrobu tepla pre ohrev teplej vody spotrebované v budove i v príslušnej ročnej úsporovej perióde v kWh | Poskytovateľ, meranie |
| dVYKUP | Skutočný počet vykurovacích dní v roku príslušnej ročnej úsporovej periódy | Poskytovateľ, meranie, resp. databáza SHMÚ |
| τOT,jBL | Prevádzková doba osvetľovacieho telesa j v príslušnej ročnej úsporovej perióde v h | Prijímateľ |

Rozdelenie realizácie opatrení do jednotlivých zmlúv dokumentuje nasledovná tabuľka (rozdelenie doplní uchádzač):

| Opatrenie (Uchádzač môže doplniť ďalšie opatrenia and rámec minimálne požadovaných, ak ich zaradí do zmluvy o energetickej efektívnosti.) |  | typ zmluvy (GES - zmluva o energetickej efektívnosti, ZoD - zmluva o dielo) - doplní uchádzač |
| --- | --- | --- |
| B-46 / Sauna a letné Kúpalisko Rosnička |  |  |
| 46-01 | Zateplenie obvodových stien |  |
| 46-02 | Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy. |  |
| 46-03 | Výmena otvorových konštrukcií |  |
| 46-04 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV |  |
| 46-05 | Inštalácia fotovoltických panelov na prípravu elektrickej energie |  |
| 46-06 | Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla |  |
| 46-07 | Termostatizácia vykurovacej sústavy |  |
| 46-08 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 46-09 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy |  |
| B-62 / Dom tretieho veku |  |  |
| 62-01 | Zateplenie obvodových stien objekt „B“. |  |
| 62-02 | Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy. |  |
| 62-03 | Výmena otvorových konštrukcií. |  |
| 62-04 | Zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom |  |
| 62-05 | Zateplenie obvodových stien pod terénom |  |
| 62-06 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| 62-08 | Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy. |  |
| 62-09 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 62-10 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. |  |
| 62-11 | Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení |  |
| B-64 / Zariadenie pre seniorov GERIUM |  |  |
| 64-01 | Zateplenie obvodových stien nad terénom. |  |
| 64-02 | Zateplenie obvodových stien pod terénom. |  |
| 64-03 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| 64-05 | Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla. |  |
| 64-06 | Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy. |  |
| 64-07 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 64-08 | Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení. |  |
| 64-09 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. |  |
| B-69 / Zariadenie pre seniorov GERIUM |  |  |
| 69-01 | Zateplenie obvodových stien. |  |
| 69-02 | Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy |  |
| 69-01 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV |  |
| 69-03 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 69-04 | Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení |  |
| 69-05 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. |  |
| B-71 / Ubytovňa Fortuna |  |  |
| 71-01 | Zateplenie obvodových stien. |  |
| 71-02 | Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy. |  |
| 71-03 | Výmena otvorových konštrukcií. |  |
| 71-04 | Zateplenie obvodových stien pod terénom |  |
| 71-05 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| 71-07 | Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla |  |
| 71-08 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 71-09 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy |  |
| 71-10 | Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy |  |
| 71-11 | Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení |  |
| B-74 / Krízové centrum Repuls |  |  |
| 74-02 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV |  |
| 74-04 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 74-05 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy |  |
| 74-06 | Hydraulické vyregulovanie |  |
| 74-07 | Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení |  |
| B-82 / ZUŠ Jozefa Kresánka |  |  |
| 82-01 | Zateplenie obvodových stien |  |
| 82-02 | Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy |  |
| 82-04 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV |  |
| 82-06 | Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla |  |
| 82-07 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 82-08 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy |  |
| 82-09 | Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy |  |
| 82-10 | Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení |  |
| B-93/ Eugena Suchoňa |  |  |
| 93-01 | Zateplenie obvodových stien |  |
| 93-02 | Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy |  |
| 93-03 | Výmena otvorových konštrukcií |  |
| 93-04 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV |  |
| 93-06 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 93-07 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy |  |
| 93-08 | Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení |  |
| B-70aC / Útulok a nocľaháreň Domov pre každého |  |  |
| 70aC-01 | Zateplenie obvodových stien |  |
| 70aC-02 | Výmena otvorových konštrukcií |  |
| 70aC-03 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV |  |
| 70aC-05 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 70aC-06 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy |  |
| 70aC-07 | Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení |  |
| 70aC-08 | Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy |  |
| B-70aD/ 70aC-01 |  |  |
| 70aD-01 | Zateplenie obvodových stien |  |
| 70aD-02 | Výmena otvorových konštrukcií |  |
| 70aD-03 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV |  |
| 70aD-05 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 70aD-06 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy |  |
| 70aD-07 | Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení |  |
| 70aD-08 | Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy |  |
| B-11a / Dielne Bratislavského kultúrneho a informačného strediska |  |  |
| 11a-01 | Zateplenie obvodových stien |  |
| 11a-02 | Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy |  |
| 11a-03 | Výmena otvorových konštrukcií |  |
| 11a-04 | Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV |  |
| 11a-06 | Modernizácia osvetľovacej sústavy |  |
| 11a-07 | Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy |  |
| 11a-08 | Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy |  |
| 11a-09 | Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla budova C |  |
| 11a-10 | Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla budova D,E,F |  |

# Hodnoty parametrov v základnej perióde

Parametre a výpočtové hodnoty základnej periódy potrebné pre vyhodnotenia dosahovania garantovaných úspor sú uvedené v nasledovných tabuľkách:

| i |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter |  | B-46 / Sauna a letné Kúpalisko Rosnička | B-62 / Dom tretieho veku | B-64 / Zariadenie pre seniorov GERIUM Pri trati 47 | B-69 / Zariadenie pre seniorov GERIUM | B-71 / Ubytovňa Fortuna |
| Ci,EEBL | Priemerná ročná cena elektriny pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/kWh | 0,11364 | 0,1312 | 0,1469 | 0,17 | 0,1336 |
| Ci,ZPBL | Priemerná ročná cena zemného plynu pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/kWh | 0,05040 | - | 0,05394 | - | 0,0383 |
| Ci,CZTBL | Priemerná ročná cena tepla z CZT pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/kWh | 0,03830 | 0,0765 | - | 0,0817 | - |
| Ci,TVBL | Priemerná ročná cena teplej vody pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/m3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ci,SVBL | Priemerná ročná cena studenej vody pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/m3 | 1,88 | 1,64 | 1,86 | 1,87 | 1,87 |
| ti,N BL | Priemerná teplota vnútorného vzduchu v budove i stanovená na základe požiadaviek na tepelnú pohodu v °C | 18,5 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Di,NBL | Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň | 3 074 | 3 760,9 | 3760,9 | 3 760,9 | 3 760,9 |
| PERSi BL | Počet užívateľov budovy i v základnej perióde | 150 000 | 130 000 | 39 785 | 48180 | 136 145 |
| DtiSK | Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň | 2 792 | 3 841,1 | 3987,3 | 3987,3 | 3 605,1 |
| HVi | Úspora na spotrebe zemného plynu / tepla z CZT z hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v budove i realizovaného mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % | 3 % | 3 % | 3 % | - | 3 % |
| TRVi | Úspora na spotrebe zemného plynu / tepla z CZT z inštalácie regulačných ventilov s termostatickými hlavicami v budove i realizovanej mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % | 7 % | 7 % | - | - | 7 % |
| EMSi | Úspora na spotrebe zemného plynu / tepla z CZT zo zavedenia systému energetického manažmentu v budove i realizovaného mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| TZi | Úspora na spotrebe zemného plynu / tepla z CZT zo zvýšenia účinnosti zdroja tepla v budove i realizovanej mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % | 12 % | - | 18 % | N/A | 20 % |
| OSVi,NBL | Výpočtová spotreba elektriny na osvetlenie v budove i v základnej perióde pri zabezpečení normatívnych požiadaviek na osvetlenie vnútorných priestorov v kWh | 1 832 | 84 183 | 28 432 | 40 048 | 93 871 |
| ZPi,MSK | skutočná, nameraná spotreba zemného plynu v základnej perióde v kWh | 128 936 | 16 892,3* * len pre kuchyňu | 235 818* * odborný odhad | - | 1 393 300 |
| ZPi,VYKSK | skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre vykurovanie v základnej perióde v kWh | 35 686* *len pre saunu Rosnička | - | 132 059 | - | 989 030 |
| ZPi,TVSK | skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh | 93 248 | - | 56 596 | - | 403 970 |
| ZPi,NBL | Celkové množstvo spotrebovaného zemného plynu v budove i pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh |  | - | 168 816 | - | 1 088 620 |
| ZPi,VYK,NBL | Spotreba zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh | 99 602** **celá budova Rosnička+reštaurácia 50% + 50% | - | 94 537 | - | 772 920 |
| CZTi,MSK | skutočná, nameraná spotreba tepla z CZT v základnej perióde v kWh | 135 463 | 1 722 284 | - | 260 300 | - |
| CZTi,VYKSK | skutočná spotreba tepla z CZT pre vykurovanie v základnej perióde v kWh | - | 1 033 707 | - | 181 167 | - |
| CZTi,TVSK | skutočná spotreba tepla z CZT pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh | 135 463*** ***ohrev bazénovej vody | 689 138 | - | 79 133 | - |
| CZTi,NBL | Celkové množstvo spotrebovaného tepla z CZT v budove i pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | - | 1 370 377 | - | 191 131 | - |
| CZTi,VYK,NBL | Spotreba tepla z CZT a pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh | - | 822 226 | - | 133 792 | - |
| TViBL | Namerané množstvo spotrebovanej samostatne dodávanej teplej vody v budove i v základnej perióde v m3 | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SViBL | Namerané množstvo spotrebovanej studenej vody v budove i v základnej perióde v m3 | 31 358 | 25 410,3 | 1 918,7 | 1 858,8 | 20 107,9 |
| Ui,OK,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu z výmeny otvorových konštrukcií v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,SO,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu zo zateplenia obvodových stien v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,STR,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu zo zateplenia strechy v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,SUT,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu zo zateplenia suterénu v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,STAV,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu zo stavebných opatrení v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,VS,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu z opatrení na vykurovacej sústave v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,TZ,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu z opatrení na tepelnom zdroji v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,ZP,NZoD,BL * | Ročné úspory zemného plynu z opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení požiadaviek tepelnej pohody v roku základnej periódy v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,CZT,NZoD,BL * | Ročné úspory tepla z CZT z opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení požiadaviek tepelnej pohody v roku základnej periódy v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |

* - Hodnoty stanoví uchádzač pre budovy s relevantnými opatreniami

| i |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter |  | B-74 / Krízové centrum REPULS | B-82 / ZUŠ Jozefa Kresánka | B-93 / ZUŠ Eugena Suchoňa | B-70aC / Útulok a nocľaháreň Domov pre každého, | B-70aD / Útulok a nocľaháreň Domov pre každého, | B-11a / Dielne BKIS |
| Ci,EEBL | Priemerná ročná cena elektriny pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/kWh | 0,1343 | 0,1388 | 0,16982 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1635 |
| Ci,ZPBL | Priemerná ročná cena zemného plynu pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/kWh | - | 0,0374 | - | - | - | 0,0467 |
| Ci,CZTBL | Priemerná ročná cena tepla z CZT pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/kWh | 0,0764 | - | 0,06751 | - | - | - |
| Ci,TVBL | Priemerná ročná cena teplej vody pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/m3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ci,SVBL | Priemerná ročná cena studenej vody pre budovu i v základnej perióde v EUR bez DPH/m3 | 0,94 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| ti,N BL | Priemerná teplota vnútorného vzduchu v budove i stanovená na základe požiadaviek na tepelnú pohodu v °C | 19 | 19 | 20 | 21,6 | 21,6 | - |
| Di,NBL | Počet dennostupňov pri požadovanej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň | 3 209,7 | 3 209,7 | 3 423 | 3 760,9 | 3 760,9 | - |
| PERSi BL | Počet užívateľov budovy i v základnej perióde | 86 140 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 000 | 7 800 |
| DtiSK | Počet dennostupňov pri skutočnej teplote vnútorného vzduchu v budove i v základnej perióde v K.deň | 3 008,2 | 2 970,5 | 3 608 | 2 805 | 2 825 | - |
| HVi | Úspora na spotrebe zemného plynu / tepla z CZT z hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v budove i realizovaného mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % | - | 3 % | - | 3 % | 3 % | 3 % |
| TRVi | Úspora na spotrebe zemného plynu / tepla z CZT z inštalácie regulačných ventilov s termostatickými hlavicami v budove i realizovanej mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % | 7 % | 7 % | - | 7 % | 7 % | 7 % |
| EMSi | Úspora na spotrebe zemného plynu / tepla z CZT zo zavedenia systému energetického manažmentu v budove i realizovaného mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| TZi | Úspora na spotrebe zemného plynu / tepla z CZT zo zvýšenia účinnosti zdroja tepla v budove i realizovanej mimo zmluvy o energetickej efektívnosti v základnej perióde v % | - | 16 % | - | - | - | N/A |
| OSVi,NBL | Výpočtová spotreba elektriny na osvetlenie v budove i v základnej perióde pri zabezpečení normatívnych požiadaviek na osvetlenie vnútorných priestorov v kWh | 9 927 | 16 175 | 20 408 | 1 306 | 7 340 | 16 733 |
| ZPi,MSK | skutočná, nameraná spotreba zemného plynu v základnej perióde v kWh | - | 575 500 | - | elektrina 87 500 | elektrina 97 200 | 298 500 |
| ZPi,VYKSK | skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre vykurovanie v základnej perióde v kWh | - | 433 851 | - | elektrina 34 786 | elektrina 40 020 | 298 500 |
| ZPi,TVSK | skutočná spotreba zemného plynu na výrobu tepla pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh | - | 48 206 | - | elektrina 14 908 | elektrina 13 340 | 0 |
| ZPi,NBL | Celkové množstvo spotrebovaného zemného plynu v budove i pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | - | 536 939 | - | elektrina 67 982 | elektrina 74 797 | 557 046 |
| ZPi,VYK,NBL | Spotreba zemného plynu pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh | - | 396 261 | - | elektrina 45 888 | elektrina 50 488 | 580 448 |
| CZTi,MSK | skutočná, nameraná spotreba tepla z CZT v základnej perióde v kWh | 157 253 | - | 747 667 | - | - | - |
| CZTi,VYKSK | skutočná spotreba tepla z CZT pre vykurovanie v základnej perióde v kWh | 100 033 | - | 725 083* *Rok 2018 | - | - | - |
| CZTi,TVSK | skutočná spotreba tepla z CZT pre ohrev teplej vody v základnej perióde v kWh | 57 220 | - | 65 278* *Rok 2018 | - | - | - |
| CZTi,NBL | Celkové množstvo spotrebovaného tepla z CZT v budove i pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | 138 658 | - |  | - | - | - |
| CZTi,VYK,NBL | Spotreba tepla z CZT pre výrobu tepla pre vykurovanie budovy i v roku základnej periódy pri dosahovaní požiadaviek normy na tepelnú pohodu v kWh | 88 741 | - | 676 279 | - | - | - |
| TViBL | Namerané množstvo spotrebovanej samostatne dodávanej teplej vody v budove i v základnej perióde v m3 | N/A | N/A |  | N/A | N/A | - |
| SViBL | Namerané množstvo spotrebovanej studenej vody v budove i v základnej perióde v m3 | 936 | 971 | 1 808,3 | 2 400 | 2 400 | N/A |
| Ui,OK,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu z výmeny otvorových konštrukcií v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,SO,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu zo zateplenia obvodových stien v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,STR,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu zo zateplenia strechy v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,SUT,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu zo zateplenia suterénu v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,STAV,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu zo stavebných opatrení v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,VS,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu z opatrení na vykurovacej sústave v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,TZ,NBL * | Úspora na spotrebe zemného plynu z opatrení na tepelnom zdroji v budove i realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení normových požiadaviek v základnej perióde v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,ZP,NZoD,BL * | Ročné úspory zemného plynu z opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení požiadaviek tepelnej pohody v roku základnej periódy v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |
| Ui,CZT,NZoD,BL * | Ročné úspory tepla z CZT z opatrení realizovaných mimo zmluvy o energetickej efektívnosti pri zabezpečení požiadaviek tepelnej pohody v roku základnej periódy v kWh | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač |

* - Hodnoty stanoví uchádzač pre budovy s relevantnými opatreniami