## Specification
Návrh na plnenie kritérií / Proposal for Criteria Fulfilment
Položka č. Item no. | DN | Množstvo (ks) Quantity (pcs) | Nadzemné alebo podzemné vyhotovenie Overground or undergorund | Prevádz-kový tlak Operating pressure (Mpa) | Výpočtový tlak Design pressure (Mpa) | Teplota okolia Ambient Temperature |  | Prostredie Zone | Predlž. nadstavec (od osi potrubia po prírubu pohonu) Extension piece (from pipeline axis up to actuator flange) (mm) | Pripojovacie konce Ends | Parametre pripojovacieho potrubia Connecting Pipeline Parameters |  |  | Ochrana proti korózii Anti-corrosion protection | Pohon Actuator | [10 empty] | Bezpečná poloha pri poruche Fail Safe | Izolačná spojka medzi pohonom a armatúrou Insulating Joint between Ball Valve and Actuator | Miesto dodania Place of Delivery | Lehota dodania (týždne) Delivery Period (weeks) | Jednotková cena bez DPH (EUR/ks) Price per unit without VAT (EUR/pc) | Cena za položku bez DPH (EUR) Price per item without VAT (EUR)
[6 empty] | Min (°C) | Max (°C) |  |  |  | Materiál potrubia Pipe Material | Vonkajší priemer Outer diameter (mm) | Hrúbka steny Wall thickness (mm) |  | Typ Type | Náter pohonu Actuator Painting | Max. Čas prestave-nia Max. re-setting time (s) | Porucho-vá ochrana Line Break | HIGH PILOT | LOW PILOT | Diaľkové ovládanie Remote control | Miestne ovládanie Local control | Diaľkové snímanie polohy Remote positioning | Ovládacie napätie Control Voltage | Motorické napätie Actuator Voltage
Časť 1 / Part 1
1 | 300 | 2 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | N | privarova-cie welded | X60 | 324 | 12.7 | (6) RAL 9005 | elektrický s DO electric with RC | (6) | 120 | N | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | 400V | N | A/Y | TU51 Kuchyňa, Slovakia |  |  | 0
2 | 700 | 2 | podzemný underground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2500 | privarova-cie welded | X60 | 720 | 20 | (6) RAL 9005 | elektrohyd-raulický s vratnou pružinou electro-hydraulic with spring return | (6) | 60 | A/Y * | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 220V DC | 400V | FC | A/Y | KS02 Jablonov nad Turňou, Slovakia |  |  | 0
3 | 700 | 3 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2300 | privarova-cie welded | X52 | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | elektrohyd-raulický** electro-hydraulic** | (6) | 40 | A/Y * | A/Y | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | 400V | FC | A/Y | RU 02 Vysoká pri Morave, Slovakia |  |  | 0
[30 empty] | Spolu časť 1 / Total Part 1: | 0
Časť 2 / Part 2
4 | 800 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | N | privarova-cie welded | X60 | 813 | 12.7 | (6) RAL 9005 | elektrický bez DO electric without RC | (6) | 40 | N | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | 400V | N | A/Y | RU 02 Vysoká pri Morave, Slovakia |  |  | 0
[30 empty] | Spolu časť 2 / Total Part 2 | 0
Časť 3 / Part 3
5 | 1400 | 1 | podzemný underground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2500 | privarova-cie welded | X70 | 1420 | 21.9 | Protegol čierny Protegol black | elektrohyd-raulický** electro-hydraulic** | (6) | 120 | A/Y * | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | 400V | FC | A/Y | TU30 Tehla, Slovakia |  |  | 0
[30 empty] | Spolu časť 3 / Total Part 3 | 0
Pornámky / Notes:
(6) Ochrana proti korózií podľa STN EN ISO 9005 a podľa TDP, odtieň vrchného náteru RAL 9005 (čierna matná) / Corrosion protection according to STN EN ISO 12944 and according to TDC, RAL 9005
Všetky výpočty majú byť kalkulované pre PN 80 - Výpočtový tlak / All the calculations should be calculated for PN 80 - Desing pressure
Skrinka / box: II 2G EEx edm IIB T4 zariadenie schválené podľa ATEX 94/8/ES (2014/34/EU od 20.04.2016) do výbušných prostredí II2G Ex de IIC T3 / Box: II 2G EEx edm IIB T4 device approved according to ATEX 94/8/ES (2014/34/EU from 20 April 2016) for explosive zones II2G Ex de IIC T3
N – Nie / No
A/Y – Áno / Yes
FO – Fail Open
FC – Fail Close
DO /RC – Diaľkové ovládanie / Remote Control
* Line Break - nastavitelná rýchlosť zníženia tlaku 1 - 10 bar/minútu / Line Break - adjustable pressure drop rate 1-10 bar/minute
** Požaduje sa dvojčinný valec s pracovným médiom činným striedavo na oboch stranách piestu / A double acting cylinder is required with operating fluid acting alternately on both sides of the piston