| d.g.A design graphic architecture s.r.o Popradská 80, 040 11, Košice |  |
| --- | --- |

| Protokol o určení VONKAJŠíCH VPLYVOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. 274 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracovaný odbornou komisiou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zloženie komisie |  |  |  |  | Meno |  |  | Funkcia |  |  |  |  |  |
| Predseda |  |  |  |  | Ing Radovan Gonos |  |  | -hlavný inžinier projektu |  |  |  |  |  |
| Členovia |  |  |  |  | MUDr. Martin Šimo, MBA, MSc. |  |  | -zástupca prevádzky, CMO (Med.riaditeľ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Martin Kušnírik |  |  | -stavebná časť |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Zdenka Šlosárová |  |  | -zdravotechnika, rozvod plynu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Jozef Király, PhD. |  |  | -elektro |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Martina Zlacká |  |  | -elektro |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Zuzana Gmarátová |  |  | -vyykurovanie, chladenie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Pavol Polák |  |  | -vzduchotechnika |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Eva Hlavatá |  |  | -projektant zdravotníckej technológie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Juraj Varju |  |  | -projektant zdravotníckej technológie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Roland Reho |  |  | -mediciálne plyny |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ing. Július Juhász |  |  | -protipožiarne zabezpečenie stavby |  |  |  |  |  |
| Stavba |  |  |  |  | DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI Areál NsP v Spišskej Novej Vsi Jána Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor |  |  |  |  | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jána Janského 1 052 01 Spišská Nová Ves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podklady, použité pri určení prostredia : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | Dokumentácia stavby (ASR – pôdorysy, rezy, pohľady), situácia Obhliadka pôvodných priestorov a informácie o budúcej prevádzke Celkové usporiadanie zdravotníckych zariadení a riešenie priestoru Technické normy a predpisy, hlavne: Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL, STN 33 2000-7-710, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-7-701 Údaje o prevádzke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prílohy : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1./ Stručný opis objektov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2./ Tabuľka č.1 - Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 3./ Tabuľka č.2 - Charakteristika vonkajších vplyvov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4./ Zatriedenie miestností podľa STN 33 2000-7-710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5./ Zatriedenie miestností podľa STN 33 2000-7-701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6./ Zdôvodnenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis predsedu komisie |  |  |  |  |

- Stručný opis objektov

Projekt rieši dostavbu lôžkovej časti NsP a rekonštrukciu časti 1.np objektu NsP, bloku "G" rešpektujúc klinický program, v Spišskej Novej Vsi.

Hlavnou funkciou navrhovanej stavby (SO 02) je rozšírenie jestvujúcich priestorov investora, ktoré nedokážu pokryť kapacitné požiadavky z hľadiska počtu pacientov resp. počtu vykonávaných zákrokov. Navrhovaný objekt (SO 02) je pôdorysne obdĺžnikového tvaru o celkových rozmeroch strán cca 87,38x36,98m a je tvorený 1 podzemným, 3 nadzemnými podlažiami a najvyšším ustúpeným technickým podlažím, s priamym prepojením dvomi spojovacími krčkami na existujúcu budovu NsP. Podzemné podlažie je pôdorysne menšie, navrhnuté v polovičnom profile vzhľadom na výškové prevýšenie terénu a elimináciu zemných prác. Vo vnútornej časti objektu sú umiestnené dve átria, ktoré "prepichujú" komplex a okrem hlavnej funkcie spočívajúcej v presvetlení vnútorných priestorov vytvárajú miesto na stretávanie a odpočinok.

V rámci realizácie predmetnej stavby bude v jestvujúcom objekte NsP realizovaná  rekonštrukcia časti 1.np. Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu resp. stavebné úpravy v pôvodnom pavilóne „G“ na 1.np v priestoroch pôvodného lôžkového oddelenia dlhodobo chorých (ODCH) a fyziatricko-rehabilitačného oddelenia (FRO), kde dôjde k úprave dispozície za účelom vzniku chirurgického lôžkového oddelenia. Rekonštruovaný objekt bude s navrhovaným objektom dostavby NsP (SO 02) priamo prepojený dvomi spojovacími krčkami.

Na severnej strane navrhovaného objektu, kolmo na objekt dostavby NsP (SO 02) je navrhnutý menší objekt energobloku (SO 05). Jedná sa o prisypaný jednopodlažný monolitický železobetónový objekt obdĺžnikového tvaru o celkových pôdorysných rozmeroch strán 6,25x33,89m, ktorý má z východnej strany objektu zhotovené konzolové prekrytie chodníka s vyložením o 1,5m. V navrhovanom energobloku bude priestor pre odpadové hospodárstvo, novú trafostanicu (SO 07.2), UPS a záložný zdroj – dieselagregát (SO 07.4).

## ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY a PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

SO 01		Príprava územia

  - Preložky vnútroareálových rozvodov

    - Preložka NN káblových rozvodov

    - Preložka vnútroareálového vodovodu

    - Preložka NTL rozvodu plynu

    - Preložka rozvodu medicinálnych plynov – kyslíka

    - Preložka rozvodu medicinálnych plynov – stlačeného vzduchu

  - Hrubé terénne úpravy

SO 02		Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV

SO 03		Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP

SO 04		Sanácia podzemného spojovacieho objektu

SO 05		Energoblok

SO 06		Komunikácie a spevnené plochy

SO 07		Silnoprúdové rozvody

07.1	VN Prípojka

07.2	Trafostanica

07.3	NN Prípojka

07.4	Záložný zdroj – Dieselagregát

07.5	Fotovoltaická elektráreň

SO 08		Slaboprúdová prípojka

08.1	Slaboprúdová prípojka

08.2	Vnútroareálový slaboprúdový rozvod

SO 09		Areálový vodovod

SO 10		Areálová kanalizácia

SO 11		Areálový plynovod

SO 12		Areálové osvetlenie

SO 13		Oporné múry

SO 14		Terénne a sadové úpravy

SO 15		Rekonštrukcia oplotenia

PS 01		EPS - Elektrická požiarna signalizácia

PS 02		HSP - Hlasová signalizácia požiaru

PS 03 		Technológia výťahov a plošín

PS 04		MaR - Meranie a regulácia

PS 05		Rozšírenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka

PS 06 		Kompresorová a vákuová stanica

PS 07		Zdroj oxidu uhličitého (CO2)

PS 08		Neobsadené

PS 09		Rozvody medicinálnych plynov

PS 11		Medicínska technológia

Rozdelenie miestností:

Priestor typu 1 Medicínske priestory:

určené v Zatriedení miestností podľa STN 33 2000-7-710

Priestor typu 2 (Umyvárne, čistiace miestnosti, sprchy): Hygiena

Miestnosti obsahujúce sprchové kúta, a umývadlá

SO 02: 1PP.: 0.V.059, 0.V.062

1NP.: 1.VII.026, 1.VII.027, 1.VII.031, 1.VII.036, 1.VII.037, 1.VII.038, 1.VII.039, 1.VII.044, 1.VII.045, 1.VII.046, 1.VII.051, 1.VII.058, 1.VII.059, 1.VII.060, 1.VII.061, 1.VII.066, 1.VII.067, 1.VII.068, 1.VII.069, 1.VII.074, 1.VII.075, 1.VII.078, 1.VII.079, 1.VII.082, 1.VIII.086, 1.VIII.095, 1.VIII.096, 1.VIII.105, 1.VIII.107, 1.VIII.108, 1.VIII.113, 1.VIII.114

2NP.: 2.XI.018, 2.XI.043, 2.XI.044, 2.XI.047, 2.XI.048, 2.XI.056, 2.XI.057, 2.XI.060, 2.XI.066, 2.XI.077, 2.XI.078, 2.XI.079, 2.XI.080, 2.XII.091, 2.XII.092, 2.XII.098, 2.XII.099, 2.XII.124, 2.XII.125, 2.XII.140, 2.XII.141

3NP.: 3.XV.015, 3.XV.016, 3.XV.034, 3.XVI.091, 3.XVII.099, 3.XVII.104, 3.XVII.110, 3.XVII.112

SO 03: m.č. 1.A.006, 1.A.008, 1.A.010, 1.A.012, 1.A.014, 1.A.016, 1.A.017, 1.A.022, 1.A.023, 1.A.027, 1.A.030, 1.A.031, 1.A.034, 1.A.035, 1.A.038, 1.A.044, 1.A.045, 1.A.048, 1.A.049, 1.A.052, 1.A.053, 1.B.067, 1.B.070

Priestor typu 3 (El.rozvodne)

Miestnosti odsahujúce el. rozvádzače a VN rozvody

SO 02: 1PP.: 0.V.067, 0.V.069, 0.V.00.V.070

1NP.: 1.IX.132, 1.IX.133, 1.IX.134, 1.IX.135, 1.IX.136, 1.IX.137, 1.IX.138

2NP.: 2.XIII.145, 2.XIII.146, 2.XIII.148, 2.XIII.149, 2.XIII.150, 2.XIII.151, 2.XIII.152

3NP.: 3.XVIII.120, 3.XVIII.121, 3.XVIII.122, 3.XVIII.123, 3.XVIII.124, 3.XVIII.125, 3.XVIII.126, 3.XVIII.127, 3.XVIII.128, 3.XVIII.129, 3.XVIII.130

4NP.: 4.XIX.009

SO 03: m.č.: 1.D.082

SO 07.1: m.č. 1.06, 1.07, 1.08

SO 07.2: m.č. 0.03

Priestor typu 4 (miestnosti uskladňujúce horľavý materiál): Sklad

SO 02: m.č. 0.III.042

Priestor typu 5 (náhradný zdroj): Dieselagregát

SO 07.4: m.č. 0.05

Priestor typu 6 (Ostatné vnútorné priestory objektu)

Priestor typu 7 (Priestor s nebezpečenstvom výbuchu):

Priestor na streche 4. NP objektu SO 02 pri odfuku vo vzdialenosti do 1,5m od odfuku

je podľa STN EN 60079-10 Zóna 2

Podľa STN 33 2000-5-51 BE 3 N2 nebezpečenstvo výbuchu – prostredie s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár.

Priestor typu 8 (Vonkajšie priestory)

- Tabuľka č.1 - Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

|  | Vplyv | Kód | Priestor typu 1: Medicínske priestory | Priestor typu 2: Umyvárne, čistiace miestnosti, sprchy | Priestor typu 3: El. rozvodne | Priestor typu 4: Miestnosti uskladňujúce horľavý materiál | Priestor typu 5: Náhradný zdroj | Priestor typu 6: Ostatné vnútorné priestory objektu | Priestor typu 7: Priestor s nebezpečenstvom výbuchu | Priestor typu 8: Vonkajšie priestory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostredie | Teplota okolia | AA | AA5 | AA5 | AA4 | AA5 | AA4 | AA5 | AB8 | AB8 |
|  | Teplota a vlhkosť | AB | AB5 | AB5 | AB4 | AB5 | AB4 | AB5 | AB8 | AB8 |
|  | Nadmorská výška | AC | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD | AD1 | AD** | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD3* | AD3* |
|  | Výskyt cudzích pevných telies | AE | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE2 | AE2 |
|  | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF2 | AF2 |
|  | Mechanické namáhanie – nárazy, otrasy | AG | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 |
|  | Mechanické namáhanie – vibrácie | AH | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH2 | AH1 | AH1 | AH1 |
|  | Iné mechanické namáhania | AJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Výskyt rastlín alebo plesní | AK | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK2 | AK2 |
|  | Výskyt živočíchov | AL | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL2 | AL2 |
|  | Elektromagnet., elektrostat. alebo ionizujúce pôsobenie | AM | AM-X- | AM-X-1 | AM-X-1 | AM-X-1 | AM-X-1 | AM-X-1 | AM-X-1 | AM-X-1 |
|  | Slnečné žiarenie | AN | AN2 | AN2 | AN2 | AN2 | AN2 | AN2 | AN3 | AN3 |
|  | Seizmické účinky | AP | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 |
|  | Blesk | AQ | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ3 | AQ3 |
|  | Pohyb vzduchu | AR | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | - | - |
|  | Vietor | AS | - | - | - | - | - | - | AS2 | AS2 |
|  | Snehová pokrývka | AT | - | - | - | - | - | - | AT2 | AT2 |
|  | Námraza | AU | - | - | - | - | - | - | AU2 | AU2 |
| Využitie | Spôsobilosť osôb | BA | BA1 | BA1 | BA4 | BA1 | BA4 | BA1 | BA1 | BA1 |
|  | Elektrický odpor ľudského tela | BB | BB1 | BB1 | BB1 | BB1 | BB1 | BB1 | BB1 | BB1 |
|  | Dotyk osôb so zemou | BC | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC2 | BC2 |
|  | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstv | BD | BD4 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD4 | BD1 | BD1 |
|  | Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE | BE1 | BE1 | BE1 | BE2-N1 | BE1 | BE1 | BE3-N2 | BE1 |
| Konštrukcia budov | Stavebné materiály | CA | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 |
|  | Konštrukcia budovy | CB | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 |

* - voda sa vyskytuje vo frorme atmosferického pôvodu

**- vyhodnotenie podľa ST EN 33 2000-7-701

- Tabuľka č. 2 - Charakteristika vonkajších vplyvov

| Kód Vonkajší vplyv | Priestor |
| --- | --- |
| AA- Teplota okolia | AA4 - -5ºC +40ºC AA5 - +5ºC +40ºC AA8 - -50ºC +40ºC |
| AB- Atmosferické podmienky | AB4 - +5ºC +40ºC , 5-85% AB5 - -5ºC +40ºC , 5-95% AB8 - -50ºC +40ºC,10-100% |
| AC- Nadmorská výška | AC1 ≤2000m |
| AD- Výskyt vody | AD1 zanedbateľné AD2 voľne padajúce kvapky AD3 rozprašovanie / dážď |
| AE- Výskyt cudzích pevných telies | AE1 zanedbateľné AE2 malé predmety do 2,5mm |
| AF- Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 zanedbateľné AF2 atmosférický |
| AG- Mechanické namáhanie – nárazy | AG1 slabé namáhanie |
| AH- Mechanické namáhanie – vibrácie | AH1 slabé namáhanie |
| AK- Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 bez nebezpečenstva AK2 nebezpečný |
| AL- Výskyt živočíchov | AL1 bez nebezpečenstva AL2 nebezpečný |
| AM- Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie | AM1 normálna hladina |
| AN- Slnečné žiarenie | AN2 stredné AN3 silné |
| AP- Seizmické účinky | AP1 zanedbateľné |
| AQ- Búrková činnosť | AQ1 zanedbateľné AQ3 priame ohrozenie |
| AR- Pohyb vzduchu | AR1 slabý |
| AS- Vietor | AS2 stredný |
| AT- Snehová pokrývky | AT2 mierna |
| AU- Námraza | AU2 ľahká námraza |
| BA- Schopnosť osôb | BA1 laici BA4 poučené osoby |
| BB- Odpor ľudského tela | BB1 žiadny |
| BC- Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC1 žiadny BC2 zriedkavý |
| BD- Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 malá hustota osôb/ ľahký únik BD4 veľká hustota osôb/ obtiažny únik |
| BE- Povaha spracovávaných a skladovaných látok | BE1 bez významného nebezpečenstva BE2-N1 nebezpečenstvo požiaru horľavých látok BE3-N2 nebezpečenstvo výbichu horľavých plynov |
| CA- Konštrukčné materiály | CA1 nehorľavé |
| CB- Stavebná konštrukcia | CB1 zanedbateľné nebezpečenstvo |

- Zatriedenie miestností podľa STN 33 2000-7-710

V súlade s STN 33 2000-7-710 z roku 2013 je v jednotlivých miestnostiach pre zdravotnícke priestory stanovený typ, skupina a trieda miestnosti a jej zaradenie podľa prílohy A, B a tabuľky A.1, B.1 nasledovne :

Tabuľka 3: Zoznam zdravotníckych priestorov a ich klasifikácie do skupín

| Číslo miest. | Názov miestnosti | Typ miest. | Skupina | Trieda | Popis činnosti Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Podzemné podlažie |  |  |  |  |  |
| 0.II.026 0.II.031 | ##### Gynekologická ambulancia | 6 | 1 | <15/DO | Miestnosť pre gynekologické a sonografické vyšetrenie pacientky DO – el.zásuvky pre medicínske zariadenia, PC EVP |
| 0.II.029 0.II.034 | ##### Sestra | 6 | 1 | <15/DO | Miestnosť pre registráciu pacientky, ošetrenie a príprava na vyšetrenie DO – el.zásuvky pre PC |
| 0.II.038 | ##### Gynekologická ambulancia + USG | 6 | 1 | <15/DO | Miestnosť pre gynekologické a sonografické vyšetrenie pacientky DO – el.zásuvky pre medicínske zariadenia, PC EVP |
| 0.II.039 0.II.040 | ##### Vyšetrovňa CTG | 4,6 | 1 | <15/DO | Miestnosť určená na vyšetrenie pacientky kardiotokografom DO – el.zásuvky pre medicínske zariadenia, PC EVP |
| 1. Nadzemné podlažie |  |  |  |  |  |
| 1.VII.025 1.VII.028 1.VII.034 1.VII.040 1.VII.043 1.VII.063 1.VII.064 1.VII.070 | ##### Rooming-in ##### 1-lôžková izba | 2 | 1 | <15/ DO | Lôžková izba pacientov DO - el. zásuvky pri lôžkach pacientov |
| 1.VII.032 1.VII.035 1.VII.041 1.VII.042 1.VII.047 1.VII.055 1.VII.056 1.VII.062 1.VII.065 1.VII.071 1.VII.072 1.VII.076 1.VII.081 | ##### Rooming-in ##### 2-lôžková izba | 2 | 1 | <15/ DO | Lôžková izba pacientov DO - el. zásuvky pri lôžkach pacientov |
| 1.VII.057 1.VII.077 1.VII.080 | ##### Izba pacienta – 2 lôžka | 2 | 1 | <15/ DO | Lôžková izba pacientov DO - el. zásuvky pri lôžkach pacientov |
| 1.VIII.087 | ##### Prijímacia ambulancia | 6 | 1 | <15/DO | Miestnosť pre gynekologické a sonografické vyšetrenie pacientky DO – el.zásuvky pre medicínske zariadenia, PC EVP |
| 1.VIII.091 | ##### Záznam CTG | 4,6 | 1 | <15/DO | Miestnosť určená na vyšetrenie pacientky kardiotokografom DO – el.zásuvky pre medicínske zariadenia EVP |
| 1.VIII.104 1.VIII.106 1.VIII.109 1.VIII.112 1.VIII.115 | ##### Pôrodná izba | 3 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ IT,DO | Miestnosť určená na vykonávanie pôrodov detí, vrátane prvej doby pôrodnej VDO - stropná vyšetrovacia lampa IT,DO - medicínske zariadenia EVP |
| 1.VIII.111 | ##### Resuscitačná miestnosť | 17 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Miestnosť resuscitácie a intenzívnej starostlivosti novorodencov VDO – el. zásuvky na nástennej rampe pre zariadenia podporujúce životné funkcie DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 1.VIII.121 | ##### Zákroková miestnosť | 12 | 2 | <0,5/VDO <15/ IT | Sekčná operačná sála - miestnosť, v ktorej sa vykonávajú akútne cisárske rezy VDO - operačná lampa, el. zásuvky na statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie IT - el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 1.VIII.123 | ##### Príprava pacientky | 13 | 2 | <15/IT | Predoperačná miestnosť, v ktorej sú pacientky pripravované na operačný výkon IT - medicínske prístroje EVP |
| 2. Nadzemné podlažie |  |  |  |  |  |
| 2.XI.022 2.XI.031 | ##### ARO | 17 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Jednotka intenzívnej starostlivosti VDO – el. zásuvky na stropnom statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie, stropná lampa DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.026 2.XI.033 | ##### ARO izolačka | 17 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Jednotka intenzívnej starostlivosti – izolačná izba VDO – el. zásuvky na stropnom statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie, stropná lampa DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.039 | ##### Zákroková miestnosť | 12 | 2 | <0,5/VDO <15/ IT | Zákroková sála - miestnosť, v ktorej sa vykonávajú drobné operačné výkony VDO - operačná lampa, el. zásuvky na statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie IT - el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.041 | ##### Príprava pacienta | 13 | 2 | <15/IT | Predoperačná miestnosť, v ktorej sú pacienti pripravované na operačný výkon IT - medicínske prístroje EVP |
| 2.XI.042 2.XI.050 2.XI.055 2.XI.062 | ##### JIS | 17 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Jednotka intenzívnej starostlivosti VDO – el. zásuvky na stropnom statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie, stropná lampa DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.046 2.XI.053 2.XI.054 2.XI.061 | ##### JIS izolačka | 17 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Jednotka intenzívnej starostlivosti – izolačná izba VDO – el. zásuvky na stropnom statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie, stropná lampa DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.090 2.XI.093 2.XI.094 2.XI.100 | ##### Izba pacienta NJIS – 1 lôžko | 17 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Jednotka intenzívnej starostlivosti neonatológie, izba matka + dieťa VDO – el. zásuvky na stropnom statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.104 2.XI.109 | ##### NJIS izolačka | 17 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Jednotka intenzívnej starostlivosti neonatológie – izolačná izba VDO – el. zásuvky na stropnom statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.106 2.XI.111 | ##### NJIS | 17 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Jednotka intenzívnej starostlivosti neonatológie VDO – el. zásuvky na stropnom statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.120 | ##### Inkubátory izolačka | 22 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Jednotka predčasne narodených detí – izolačná izba VDO – el. zásuvky na stropnom statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.121 | ##### Inkubátory | 22 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Jednotka predčasne narodených detí VDO – el. zásuvky na stropnom statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie DO, IT – el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 2.XI.127 | ##### Novorodenci | 2 | 1 | <15/DO | Lôžková izba pacientov DO - el. zásuvky pri lôžkach pacientov |
| 3. Nadzemné podlažie |  |  |  |  |  |
| 3.XVI.047 3.XVI.052 3.XVI.056 3.XVI.060 3.XVI.066 3.XVI.070 3.XVI.071 3.XVI.075 | ##### Operačná sála 1-8 | 12 | 2 | <0,5/VDO <15/ IT | Operačná sála - miestnosť, v ktorej sa vykonávajú chirurgické operácie VDO - operačná lampa, el. zásuvky na statíve pre zariadenia podporujúce životné funkcie IT - el.zásuvky pre ostatné medicínske zariadenia EVP |
| 3.XVI.053 | ##### Aplikačná miestnosť | 6 | 1 | <15/DO | Miestnosť pre prípravu pacienta na operáciu (aplikácia EPI) DO – el.zásuvky pre medicínske zariadenia EVP |
| 3.XVI.055 | ##### Príprava pred operáciou | 13 | 2 | <15/ DO,IT | Predoperačná miestnosť, v ktorej sú pacienti pripravovaní na operáciu IT - medicínske prístroje EVP |
| 3.XVI.063 | ##### Príprava / dospávanie izolačka | 13,15 | 2 | <15/ DO,IT | Kombinovaná izolačná miestnosť : - Predoperačná, v ktorej sú pacienti pripravovaní na operáciu - Pooperačná, v ktorej sa pacienti zotavujú sa od vplyvu anestézie IT - medicínske prístroje EVP |
| 3.XVI.069 | ##### Dospávanie | 15 | 2 | <15/ DO,IT | Pooperačná miestnosť, v ktorej sa pacienti zotavujú sa od vplyvu anestézie IT - medicínske prístroje EVP |
| 3.XVI.098 | ##### Príprava / prebúdzanie | 13,15 | 2 | <15/ DO,IT | Kombinovaná miestnosť: - Predoperačná, v ktorej sú pacienti pripravovaní na operáciu - Pooperačná, v ktorej sa pacienti zotavujú sa od vplyvu anestézie IT - medicínske prístroje EVP |
| SO 03 - 1. Nadzemné podlažie |  |  |  |  |  |
| 1.A.005 1.A.007 1.A.009 1.A.011 1.A.013 1.A.015 | ##### Izba pacienta VIP - 1lôžko | 2 | 1 | <15/ DO | Lôžková izba pacientov DO - el. zásuvky pri lôžkach pacientov |
| 1.A.020 | ##### Vyšetrovňa | 6 | 1 | <15/DO | Miestnosť pre všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta DO – el.zásuvky pre medicínske zariadenia, PC EVP |
| 1.A.021 1.A.024 1.A.028 1.A.029 1.A.032 1.A.033 1.A.036 1.A.037 1.A.043 1.A.046 1.A.047 1.A.050 1.A.051 1.A.054 | ##### Izba pacienta – 2 lôžka | 2 | 1 | <15/ DO | Lôžková izba pacientov DO - el. zásuvky pri lôžkach pacientov |

Ostatné riešené miestnosti nemajú charakter zdravotníckych priestorov v zmysle STN 33 2000-7-710.

Legenda :

DO = el. zásuvky/medicínske prístroje napojené na záložný zdroj do 15 s vrátane

VDO = el. zásuvky/medicínske prístroje IT sústavy, napojené na záložný zdroj do 0,5 s vrátane

IT = zdravotnícka sústava podľa STN 33 200-7-710, napojená na záložný zdroj do 15 s vrátane

EVP = elektrostaticky vodivá podlaha podľa STN 33 200-7-710, zvodový odpor 5x104 Ω - 106 Ω

Skupina 1 – zdravotnícky priestor, v ktorom prerušenie elektrického napájania nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti pacienta a v ktorom sú aplikačné časti určené na použitie takto :

- externe

- invazívne na akúkoľvek časť tela, okrem tých, ktoré sú vymedzené rozsahom skupiny 2

Skupina 2 – zdravotnícky priestor, v ktorom sa aplikačné časti používajú pri úkonoch, ako sú napríklad :

- intrakardiálne úkony, procedúry alebo

- liečebné postupy spojené so základnými životnými funkciami alebo chirurgické operácie, pri ktorých prerušenie (porucha) napájania môže vyvolať nebezpečenstvo pre pacientov

Poznámka -	Intrakardiálny úkon/procedúra je postup, pri ktorom sa elektrický vodič umiestni do srdca pacienta alebo je pravdepodobné, že nastane jeho kontakt so srdcom, pričom takýto vodič je (vyvedený) prístupný mimo tela pacienta. V tomto kontexte elektrický vodič zahŕňa izolované vodiče, ako sú napríklad elektródy kardiostimulátora alebo elektródy intrakardiálneho elektrokardiogramu EKG, prípadne izolačné katétre naplnené vodivými médiami.

  - Požiadavky

Bezpečnostné technické prostriedky budov

- V zdravotníckych priestoroch sa vyžaduje záložné napájanie bezpečnostných technických prostriedkov budov, ktoré v súlade s normou bude napájať inštalácie potrebné na trvalú prevádzku v prípade poruchy normálnej napájacej siete, počas definovaného časového intervalu a v súlade s vopred nastaveným časom prepnutia.

- Záložná napájacia sieť sa musí automaticky pripojiť, ak napätia jedného alebo viacerých vstupných pracovných vodičov normálneho napájania v hlavnom rozvádzači budovy poklesne na menej ako 90 % menovitého napätia na čas dlhší ako 0,5 s.

- Klasifikácia bezpečnostných technických prostriedkov budovy pre zdravotnícke priestory:

Trieda 0,5 (krátke prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie  dostupné do 0,5 s - platí pre operačnú lampu, ME zariadenia zabezpečujúce podporu kritických životných funkcií.

Trieda 15 (stredné prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie  dostupné do 15 s - platí pre zásuvky IT sústavy

Typy uzemňovania sietí

Sústavy TN-C sa nedovoľujú v zdravotníckych priestoroch a zdravotníckych budovách v smere za hlavným rozvádzačom budovy.

Zdravotnícka sústava IT

- V zdravotníckych priestoroch skupiny 2 sa musí použiť zdravotnícka sústava IT v koncových obvodoch napájajúcich ME zariadenia a ME systémy určené na podporu kritických životných funkcií, pre chirurgické aplikácie a pre iné elektrické zariadenia umiestnené v „prostredí pacienta“ alebo, ktoré sa dajú premiestniť do „priestoru pacienta“, s výnimkou zariadení vymenovaných v STN 33 2000-7-710 čl. 710.411.4.

- Pre každú skupinu miestností plniacu tú istú funkciu je potrebná aspoň jedna samostatná zdravotnícka sústava IT. Zdravotnícka sústav IT sa musí vybaviť prístrojom monitorujúcim izoláciu (IMD).

- Pre každú zdravotnícku sústavu IT sa musí zriadiť akustický a vizuálny výstražný systém umiestnený na vhodnom mieste tak, aby sa dal trvalo sledovať (akustické a vizuálne signály) zdravotníckym personálom a technickou obsluhou

- Vyžaduje sa monitorovanie preťaženia a vysokej teploty transformátorov zdravotníckej sústavy IT.

- Zásuvky IT sústavy musia byť vybavené indikátorom napájania

Doplnková ochrana: Doplnkové ochranné pospájanie

- V každom zdravotníckom priestore skupiny 1 a skupiny 2 sa musí inštalovať doplnkové ochranné pospájanie a vodiče doplnkového ochranného pospájania sa musia pripojiť na prípojnicu pospájania s cieľom vyrovnania rozdielov potenciálov medzi nasledujúcimi časťami (ktoré sú umiestnené v prostredí pacienta alebo ktoré sa môžu premiestniť do prostredia pacienta):

- ochranné vodiče;

- cudzie vodivé časti;

- tienenie proti elektrickým rušivým poliam, ak je inštalované;

- pripojenie k vodivej mrežovej výstuhe podlahy, ak je inštalovaná;

- kovové tienenie oddeľovacích transformátorov, cez najkratšiu trasu k ochrannému uzemňovaciemu vodiču.

- Pre skupinu 2 musí byť dostupný dostatočný počet pripájacích bodov doplnkového pospájania na pripojenie zdravotníckych elektrických zariadení a rovnako dostatočný počet bodov sa odporúča vytvoriť pre skupinu 1.

- V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a skupiny 2 odpor ochranných vodičov vrátane odporu prípojov medzi svorkami pre ochranný vodič zásuviek a svorkami pevne inštalovaných zariadení alebo medzi akýmikoľvek cudzími vodivými časťami a prípojnicou pospájania nesmie prevýšiť 0,2 Ω.

Núdzové osvetlenie v únikových cestách

- Miestnosti klasifikované ako zdravotnícke priestory skupiny 1 : v každej takejto miestnosti sa musí aspoň 1 svietidlo napájať zo záložného zdroja napájania bezpečnostných technických prostriedkov budovy

- V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 umiestnených mimo nemocníc alebo porovnateľných inštitúcií nemusí byť potrebné inštalovanie nijakého záložného napájania, ak porucha normálneho napájania neohrozí dokončenie niektorých postupov/procedúr a evakuáciu priestoru

- Miestnosti klasifikované ako zdravotnícke priestory skupiny 2 : minimálne 50% osvetlenia sa musí napájať zo záložného zdroja napájania bezpečnostných technických prostriedkov budovy

Ochrana a opatrenia proti elektromagnetickému rušeniu

- V zdravotníckych priestoroch, v ktorých sa vykonáva meranie bioelektrických potenciálov (napr. EKG alebo EEG) a v ich bezprostrednom okolí sa musí vykonať ochrana pred rušivými účinkami elektromagnetických polí, ak dôsledkom rušenia môže byť skreslenie alebo znehodnotenie merania.

- Elektrické rozvody na vnútornej a vonkajšej strane stien, podláh a stropov sa uložia do kovových inštalačných rúrok alebo sa použijú tienené káble. Kovové tienenie sa môže k prípojnici pospájania pripojiť iba v jednom bode (tienenie nesmie tvoriť slučku).

- Kovové kryty (alebo časti krytov) prístrojov triedy II alebo III, ktoré môžu byť zdrojom rušenia, spoja sa s prípojnicou pospájania. Medzné hodnoty magnetickej indukcie sa uvádzajú v STN 33 2000-7-710, príloha C.

- Pracoviská magnetickej rezonancie budú vybavené Faradayovou klietkou - súčasť dodávky prístroja MRI, jedná sa o 3T magnet

Nebezpečenstvo výbuchu

- Elektrické prístroje (zásuvky a spínače) inštalované v priestore vývodov oxidujúcich alebo horľavých zdravotníckych plynov sa musia umiestniť v minimálnej vzdialenosti 0,2 m v akomkoľvek smere od vývodu plynu (vzdialenosť sa meria medzi stredmi vývodu a prístroja), čím sa minimalizuje riziko vznietenia horľavých plynov.

- Zóna G – Rozmerovo vymedzená časť priestoru okolo zariadenia s uzavretým systémom medicinálneho plynu a to vo vzdialenosti 5 cm od systému, v ktorom sa môže vytvoriť výbušná zmes následkom porušenia tesnosti uzatvoreného systému medicinálneho plynu.

- V zóne G nesmú byť umiestnené žiadne časti elektrických rozvodov.

- Zóna M – Rozmerovo vymedzená časť priestoru okolo hranice zóny G do vzdialenosti 20 cm a priestor pod operačným stolom, v ktorom sa môže vytvoriť výbušná zmes následkom porušenia tesnosti uzatvoreného systému medicinálneho plynu a pri použití horľavých kvapalín určených na dezinfekciu a odmasťovanie.

- V zóne M nesmú byť umiestnené žiadne časti elektrických rozvodov, ktoré môžu dať popud k výbuchy (zásuvkové vývody, spínače, ističe, a pod.). svorkovnice alebo pripájacie svorky vodičov ochranného pospájania musia byť zaistené proti samovoľnému uvoľneniu (spájkovaním, pružnými podložkami, a pod.).

Ochrana proti nebezpečným účinkom statickej elektriny

- Prejavy nebezpečných nábojov v zdravotníckych priestoroch môžu zapáliť výbušnú zmes, nevhodne fyziologicky pôsobiť na pacienta alebo na zdravotníckych pracovníkov, prípadne rušiť prevádzku citlivých elektrických prístrojov.

- Vo všetkých zdravotníckych priestoroch, v ktorých môžu vznikať nebezpečné náboje, musia sa vykonať ďalej uvedené opatrenia:

- Podlaha musí byť elektrostaticky vodivá podľa STN 33 2030 a ďalej sa musia vykonať tieto opatrenia:

- zvodová sieť podlahy sa musí spojiť s prípojnicou pospájania;

- pri použití podláh so zvodovým odporom menším ako 50 kΩ je nevyhnutné obmedzenie účinkov unikajúceho prúdu;

- zdravotnícki pracovníci musia mať elektrostaticky vodivú obuv;

- oblečenie a bielizeň zdravotníckych pracovníkov musí byť bavlnená alebo musí mať antistatickú úpravu; antistatická úprava sa musí pravidelne po každom praní obnovovať;

- na transport pacientov do miestnosti, kde môžu vznikať nebezpečné náboje, môžu sa použiť iba vozíčky, ležadlá a pod., ktoré sú uzemniteľné;

- poťahy na operačných stoloch, vozíčkoch pre pacientov a pod. musia byť z antistatického materiálu;

- vozíčky, ležadlá a celý pojazdný nábytok a zariadenie musia mať elektrostaticky vodivé obruče (kostry vozíkov musia byť elektrostaticky uzemniteľné);

- gumové šatky, matrace a podušky alebo čalúnenie sedadiel musí byť z elektrostaticky vodivého materiálu alebo musia byť takýmto materiálom potiahnuté;

- tlakové nádoby s plynmi musia byť pri prevádzke elektrostaticky uzemnené alebo musia stáť na elektrostaticky vodivej podlahe.

Miestnosti, v ktorých sa vyžaduje elektrostaticky vodivá podlaha, sú na pôdorysných výkresoch označené položkou 15-77 priamo v miestnostiach a popisom v legende :

- Elektrostaticky vodivá uzemnená podlahová krytina podľa STN 33 2000-7-710, zvodový odpor 5x104 Ω - 106 Ω. Zvodová sieť vodivej podlahy musí byť spojená s prípojnicou pospájania.

Označenie zásuvkových vývodov

Zásuvkové vývody obvodov zdravotníckych a pridružených priestorov musia byť trvalo a jednoznačne označené podľa nasledujúcej tabuľky:

| Druh záložného zdroja napájajúceho zásuvkové vývody | Farebné označ. zásuvkového vývodu |
| --- | --- |
| Čas prepnutia nad 15 s | Ľubovoľná farba okrem zelenej, oranžovej, žltej a červenej |
| Čas prepnutia do 15 s (vrátane) | Zelená |
| Čas prepnutia do 0,5 s (vrátane) | Oranžová |
| Zdravotnícka sústava IT | Žltá |

Zásuvkové vývody obvodov pre röntgenové zariadenia musia mať na zásuvke alebo v jej blízkosti štítok s označením „RTG“.

Zásuvky IT sústavy musia byť vybavené indikátorom napájania.

  - Zdôvodnenie

Klasifikácia zdravotníckych priestorov do skupín podľa STN 33 2000-7-710 bola určená na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania priestorov, informácií o prevádzkových stavoch zariadení a používaných látok a v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

  - Upozornenie

Určený typ miestnosti je pre užívateľa záväzný a pri akejkoľvek zmene účelu užívania danej miestnosti je potrebné aktualizovať protokol o type miestnosti a zosúladiť požiadavky na elektroinštaláciu novým podmienkam.

Inštalácie v zdravotníckych priestoroch musia byť realizované v súlade s STN 33 2000-7-710 a klasifikáciou zdravotníckych priestorov určených týmto protokolom.

Označenie zdravotníckeho priestoru vo výkresovej a inej dokumentácii je vykonané nasledovne:

- Zdravotnícky priestor sa označí slovne názvom podľa tabuľky 1 uvedenej v tomto protokole

- a súčasne zdravotnícky priestor sa označí číselne zapísaním poradového čísla zdravotníckeho priestoru do šesťuholníka podľa tabuľky 1 uvedenej v tomto protokole

Uvedený dokument je návrhom zdravotníckeho technológa, protokol je platný až po jeho podpísaní všetkými členmi komisie

- Zatriedenie miestností podľa STN 33 2000-7-701

- kúpeľňa- samostatná miestnosť s vetraním, ktorá je určená na umývanie, kúpanie, sprchovanie; okrem vane a sprchovej misy je v nej inštalovaná ručná alebo pevná sprcha nad vaňou alebo sprchovou misou

- sprcha- (kabína, kút) samostatná miestnosť alebo oddelený priestor vo väčšej miestnosti, ktorý je určený len na sprchovanie
umývací priestor- je určený na umývanie, vybavený umývadlom, umývacím drezom; je to priestor nad umývadlom a pod ním, ktorého šírka a hĺbka je daná rozmerom umývadla.

Zóny v kúpelniach:

- zóna 0- celý vnútorný priestor vane alebo misy sprchovacieho kúta, v priestore so sprchou bez vane je zóna 0 vymedzená podlahou a rovinou vo výške 10cm nad podlahou.

  - sa nesmú inštalovať žiadne spínače ani zásuvky

  - spotrebiče môžu byť inštalované pokiaľ sú určené pre použitie a montáž pre túto zónu od výrobcu a sú pevné a trvalo pripojené a sú chránené SELV s menovitým napätím neprevyšujúcim ~12V alebo =30V.

  - minimálne krytie el. zariadení IPX7

- zóna 1 (nezahŕňa zónu 0)

- je priestor - nad vaňou do výšky 225cm od podlahy alebo rovinou najvyššie pevne upevnenej sprchovacej hlavy (podľa toho ktorá je vyššie).

- Priestor ohraničený zvislou plochou obklopujúcou vaňu alebo sprchovací kút a v sprchách bez vaničky je to vzdialenosť 120cm od stredu pevného vývodu na stene

- priestor pod vaňou alebo sprchovacou vaničkou.

  - môžu byť inštalované zásuvky SELV alebo PELV s napätím do ~25V, =60V (napájací zdroj musí byť umiestnený mimo zón 0 a 1)

  - jednotky pre vírivé vane, sprchové čerpadá, zariadenia chránené SELV alebo PELV s napätím do ~25V, =60V. ventilačné zariadenia, sušiče uterákov, spotrebiče na ohrev vody, svietidlá

  - minimálne krytie el. zariadení IPX4

- zóna 2-

- je priestor - nad vaňou do výšky 225cm od podlahy alebo rovinou najvyššie pevne upevnenej sprchovacej hlavy (podľa toho ktorá je vyššie).

- Zvislou plochou na hranici zóny 1 a paralelnou zvislou pochou vedenou vo vzdialenosti 60cm od hranice zóny 1

- Pri sprchách bez sprchovej vane zóna 2 neexistuje

  - môžu byť inštalované zásuvky SELV alebo PELV (napájací zdroj musí byť umiestnený mimo zón 0 a 1)

  - napájacie jednotky holiacich strojčekov

  - Zásuvky na signalizačné a komunikačné zariadenia ak sú chránené SELV alebo PELV

  - minimálne krytie el. zariadení IPX4

### Obrázok zón v kúpelniach a umývacích priestoroch (kótované v cm)

Rozdelenie zón pre vaňu a sprchový kút

- Zdôvodnenie

Pri spracovaní protokolu sa vychádzalo z platných noriem a predpisov.

Komisia pri posudzovaní vzala do úvahy všetky údaje charakteru a využitia objektov.

a rozhodla tak ako je uvedené vyššie.

Pri každej zmene využitia miestností je potrebné zvolať komisiu a upraviť protokol o určení vonkajších vplyvov podľa nového využitia priestoru.

V Košiciach,				Zapísal: