## List1
| Špecifikácia strojov a zariadení | Dokument
Stavba: | NNG SNV
Objekt: | NNG SNV_SO 02
Časť: | VZDUCHOTECHNIKA
Firma: | ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Lubina 2, 040 12 Košice
| Vypracoval podpis | Dátum
| Polák | 10/2023
Skrátený popis položky
|  | M.J. | Počet | Cena/MJ | Celkom
EUR
USTANOVENIE:
1 | „Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii.“
2 | Vedľajšie rozpočtové náklady vo výkaze výmer ponechať zahrnuté. VRN budú obsiahnuté vo vzťahu k jednotlivým SO / listom VV, kde dávajú zmysel, pričom jednotkou bude mesiac.
3 | Všetky položky u ktorých je navrhnutý ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov výrobkov
4 | „Všetky výrobky, ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe uvažovať s toleranciou rozmerov +-50mm“
5 | „Uvedené výmery sú čistými množstvami, prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny“
6 | "Pre vzduchotechnické zariadenia musia byť dodržané štandardy , ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie - viď príloha -popis požadovaných štandardov"
7 | Regulácia zvlhčovačov bude z nadradeného systému MaR, ktorý riadi výstupný parný výkon.
8 | Detailné a rozpísané parametre VZ zariadení sú uvedené v ZZ- v špecifikácii strojov a zariadení, v TS a vo výkresovej dokumentácii VZ.
VZDUCHOTECHNIKA SO 02
L1.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 09/06 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 4550/4385 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(10%): 5005/4824 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (21%): 1089/424 Pa
Rýchlosť v priereze: 2/1,93 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1x5,5kW-10,2A / 1x2,2kW-4,7A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 38.6 kW 81 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11/60 -> 15.7/8
Ohrev - Zima 9 kW/13.04 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11/60 SSR - Ne
Parné vhlčenie - Zima
Ohrev - Zima 11.64 kW Voda 43/35 °C, 13.07 kPa, 1.264 m³/hr, DN25 1" 11.6/11 -> 19.8/6
Ohrev - Zima 13.07 kW Voda 43/35 °C, 8.66 kPa, 1.418 m³/hr, DN25 1" 19.8/6 -> 29/3
Ohrev - Leto 12.98 kW Voda 43/35 °C, 8.55 kPa, 1.409 m³/hr, DN25 1" 13/95 -> 22/54 Chladenie - Léto 32.33 kW Voda 10/15 °C, 29.53 kPa, 5.561 m³/hr, DN40 1 1/2" 32/34 -> 13/95
Chladenie - Leto 32.33 kW Voda 10/15 °C, 29.53 kPa, 5.561 m³/hr, DN40 1 1/2" 32/34 -> 13/95
Akustické údaje
Prívod sanie -70dB(A), Prívod výtlak- 78dB(A) Prívod okolie -68dB(A)
Odvod sanie -57dB(A), Odvod výtlak - 75dB(A), Odvod okolie - 51dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F5.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F5.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-1000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Viacúčelová sekcia 1- prívod
Klapka
Dilatačná vložka
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 9kW / 13,04A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM 10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 50 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 149 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 4550/4385 m3/h
tlaková strata 185/188 Pa
rýchlosť v odťahu 1,9m/s
množstvo kondenzátu 16 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 4550 m3/h
statický tlak 1691 Pa
celkový tlak 1733 Pa
externá tlaková strata 900 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 2819/3330 1/min
elektrický príkon 5,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=11,64kW, teploty 11,6°C / 19,8°C
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 4550 m3/h, teplota 32°C/13°C
tlaková strata 304Pa
počet radov 10
množstvo kondenzátu 6,34kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=13,07kW, teploty 19,8°C / 29°C
IBET 1x 750W
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Servisná sekcia 2
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM 10 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 78 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 178 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Dilatačná vložka
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM 10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 48 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 143 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Dilatačná vložka
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 4385 m3/h
statický tlak 635 Pa
celkový tlak 663 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1926/2470 1/min
elektrický príkon 2,2 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Servisná sekcia 3/odvod
Viacúčelová sekcia2/odvod
Klapka
Dilatačná vložka
ZVL1 | Parný vyvíjač
| Condair GS 065 alebo ekvivalent | ks | 1
| Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) | ks | 1
| Optisorp System2/800/500 | ks | 1
| Montážna podpora 450-950mm Optisorp | ks | 1
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 8
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 12
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 10
| Izolácia so sklennou vatou | m2 | 5
| El.vyhrievcie káble napr. Devi alebo ekvivalent | bm | 20
| Zostava odvodu spalín | kpl | 1
Revízne koleno 85° EW/80
Rovný diel 950 mm EW/80
Koleno 85° EW/80
Prechodový diel EW-DW25/80
Rovný diel 950 mm DW25/80
Koleno 85° DW25/80
Kontrolný diel DW25/80
Rovný diel 950 mm DW25/80
Hlavice a prechodový diel DW25-EW/80
Meidingerova hlava EW/80
Krokvový držiak DW25/130
Stenová objímka (odstup 50mm) DW25/130
Prestup cez strechu 0-5° s manžetou DW25/130
Spona EW/80
Silikónové tesnenie /80
Tesnenie U pre revízne koleno 85° EW/80
Tesnenie U pre revízny rovný diel EW/80
ZUB silikónové mazivo 50g
| Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín | ks | 1
TH1.1 | Tlmič hluku TVH-950x665/2500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH1.2 | Tlmič hluku TVH-950x665/2500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH1.3 | Tlmič hluku TVH-500x400/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 2
TH1.4 | Tlmič hluku TVH-450x400/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 2
RVP1.1 | Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP1.2 | Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 4
RVP1.3 | Regulátor variabilného prietoku 400x400 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 4
RVP1.4 | Regulátor variabilného prietoku 600x450 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
A1.1 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-4V | ks | 14
B1.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 2
B1.2 | Odsávacia jednotka s plenum boxom zadné pripojenie ELO 500x300+PTE 2-315 | ks | 4
B1.3 | Odsávacia jednotka s atypickým plenum boxom 450x300hĺbkou150 a prípojom potrubia 450x150 s dopojením odsávacieho difúzora ELO 500x300+PTE 2-315 | ks | 4
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 10
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 45
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 60
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 20
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ250, hygienické prevedenie | bm | 6
| φ400, hygienické prevedenie | bm | 12
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 186
| Izolácie - protipožiarna, odolnosť 30min.+ oplechovanie, hr.50mm - exteriér | m2 | 50
L2.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 09/09 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 5470/5270 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(10%):6017/5797 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (21%): 1089/424 Pa
Rýchlosť v priereze: 1,68/1,62 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1x5,5kW-10,2A / 1x2,2kW-4,7A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 46.6 kW 80,5 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11,4/62 -> 15.5/8
Ohrev - Zima 9 kW/13.04 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11,4/62 SSR - Ne
Parné vhlčenie - Zima
Ohrev - Zima 14.34 kW Voda 43/35 °C, 8,44 kPa, 1.556 m³/hr, DN25 1" 11.4/11 -> 19.8/6
Ohrev - Zima 15,71 kW Voda 43/35 °C, 10,88 kPa, 1.705 m³/hr, DN25 1" 19.8/6 -> 29/3
Ohrev - Leto 15,6 kW Voda 43/35 °C, 10,74 kPa, 1.693 m³/hr, DN25 1" 13/95 -> 22/54
Chladenie - Leto 15,6 kW Voda 43/35 °C, 10,74 kPa, 1.693 m³/hr, DN25 1" 13/95 -> 22/54
Chladenie - Leto 38,89 kW Voda 10/15 °C, 24,9 kPa, 6.688 m³/hr, DN40 1 1/2" 32/34 -> 13/95
Akustické údaje
Prívod sanie -65dB(A), Prívod výtlak- 75dB(A) Prívod okolie -59dB(A)
Odvod sanie -59dB(A), Odvod výtlak - 77dB(A), Odvod okolie - 52dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F5.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F5.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-1000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Viacúčelová sekcia 1- prívod
Klapka
Dilatačná vložka
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 9kW / 13,04A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM 10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 39 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 118 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 5470/5270 m3/h
tlaková strata 188/189 Pa
rýchlosť v odťahu 1,9m/s
množstvo kondenzátu 19 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 5470 m3/h
statický tlak 1470 Pa
celkový tlak 1513 Pa
externá tlaková strata 900 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 2819/3340 1/min
elektrický príkon 5,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=11,64kW, teploty 11,6°C / 19,8°C
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 5470 m3/h, teplota 32°C/9,31°C
tlaková strata 148Pa
počet radov 9
množstvo kondenzátu 7,64kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=15,71kW, teploty 19,8°C / 29°C
IBET 1x 750W
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Servisná sekcia 2-prívod
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM 1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 58 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 158 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka pravá
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM 10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 38 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 113 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 5270 m3/h
statický tlak 615 Pa
celkový tlak 640 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1682/2080 1/min
elektrický príkon 2,2 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Servisná sekcia 3/odvod
Viacúčelová sekcia2/odvod
Klapka (ľavá)
Dilatačná vložka (ľavá)
ZVL2 | Parný vyvíjač
| Condair GS 065 alebo ekvivalent | ks | 1
| Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) | ks | 1
| Parná trubica DV81-800 | ks | 4
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 8
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 12
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 10
| Izolácia so sklennou vatou | m2 | 5
| El.vyhrievcie káble napr. Devi alebo ekvivalent | bm | 20
| Zostava odvodu spalín | kpl | 1
Revízne koleno 85° EW/80
Rovný diel 450 mm EW/80
Koleno 85° EW/80
Revízny rovný diel EW/80
Prechodový diel EW-DW25/80
Rovný diel 950 mm DW25/80
Hlavica a prechodový diel DW25-EW/80
Meidingerova hlava EW/80
Krokvový držiak DW25/130
Stenová objímka (odstup 50mm) DW25/130
Prestup cez strechu 0-5° s manžetou DW25/130
Spona EW/80
Silikónové tesnenie /80
Tesnenie U pre revízny rovný diel EW/80
Tesnenie U pre revízne koleno 85° EW/80
ZUB silikónové mazivo 50g
| Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín | ks | 1
TH2.1 | Tlmič hluku TVH-950x950/2500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH2.2 | Tlmič hluku TVH-950x950/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH2.3 | Tlmič hluku TVH-650x400/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 2
TH2.4 | Tlmič hluku TVH-450x450/800_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH2.5 | Tlmič hluku TVH-500x450/500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 2
RVP2.1 | Regulátor variabilného prietoku 650x400 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP2.2 | Regulátor variabilného prietoku 500x450 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP2.3 | Regulátor variabilného prietoku 600x450 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP2.4 | Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP2.5 | Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
A2.1 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-4V | ks | 14
B2.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 2
B2.2 | Odsávacia jednotka s plenum boxom zadné pripojenie ELO 500x300+PTE 2-315 | ks | 0
B2.3 | Odsávacia jednotka s atypickým plenum boxom 450x300hĺbkou150 a prípojom potrubia 450x150 s dopojením odsávacieho difúzora ELO 500x300+PTE 2-315 | ks | 0
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 8
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 50
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 60
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 15
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ250, hygienické prevedenie | bm | 6
| φ400, hygienické prevedenie | bm | 16
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 158
| Izolácie - protipožiarna, odolnosť 30min.+ oplechovanie, hr.50mm - exteriér | m2 | 65
L3.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 09/09 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 5470/5270 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(10%):6017/5797 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (21%): 1089/424 Pa
Rýchlosť v priereze: 1,68/1,62 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1x5,5kW-10,2A / 1x2,2kW-4,7A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 46.6 kW 80,5 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11,4/62 -> 15.5/8
Ohrev - Zima 9 kW/13.04 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11,4/62 SSR - Ne
Parné vhlčenie - Zima
Ohrev - Zima 14.34 kW Voda 43/35 °C, 8,44 kPa, 1.556 m³/hr, DN25 1" 11.4/11 -> 19.8/6
Ohrev - Zima 15,71 kW Voda 43/35 °C, 10,88 kPa, 1.705 m³/hr, DN25 1" 19.8/6 -> 29/3
Ohrev - Leto 15,6 kW Voda 43/35 °C, 10,74 kPa, 1.693 m³/hr, DN25 1" 13/95 -> 22/54
Chladenie - Leto 38,89 kW Voda 10/15 °C, 24,9 kPa, 6.688 m³/hr, DN40 1 1/2" 32/34 -> 13/95
Akustické údaje
Prívod sanie -65dB(A), Prívod výtlak- 75dB(A) Prívod okolie -59dB(A)
Odvod sanie -59dB(A), Odvod výtlak - 77dB(A), Odvod okolie - 52dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F5.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F5.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-1000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Viacúčelová sekcia 1- prívod
Klapka (ľavá)
Dilatačná vložka (ľavá)
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 9kW / 13,04A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM 10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 39 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 118 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 5470/5270 m3/h
tlaková strata 188/189 Pa
rýchlosť v odťahu 1,9m/s
množstvo kondenzátu 19 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 5470 m3/h
statický tlak 1470 Pa
celkový tlak 1513 Pa
externá tlaková strata 900 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 2787/3340 1/min
elektrický príkon 5,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=14,34kW, teploty 11,4°C / 19,8°C
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 5470 m3/h, teplota 32°C/13°C
tlaková strata 142Pa
počet radov 9
množstvo kondenzátu 7,64kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=15,71kW, teploty 19,8°C / 29°C
IBET 1x 750W
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Servisná sekcia 2-prívod
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 58 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 158 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka pravá
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 38 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 113 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 5270 m3/h
statický tlak 615 Pa
celkový tlak 640 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1682/2080 1/min
elektrický príkon 2,2 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Servisná sekcia 3/odvod
Viacúčelová sekcia2/odvod
Klapka (ľavá)
Dilatačná vložka (ľavá)
ZVL3 | Parný vyvíjač
| Condair GS 065 alebo ekvivalent | ks | 1
| Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) | ks | 1
| Parná trubica DV81-800 | ks | 4
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 8
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 12
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 10
| Izolácia so sklennou vatou | m2 | 4
| El.vyhrievcie káble napr. Devi alebo ekvivalent | bm | 20
| Zostava odvodu spalín | kpl | 1
Revízne koleno 85° EW/80
Rovný diel 450 mm EW/80
Rovný diel 200 mm EW/80
Koleno 85° EW/80
Rovný diel 200 mm EW/80
Koleno 85° EW/80
Revízny rovný diel EW/80
Prechodový diel EW-DW25/80
Rovný diel 950 mm DW25/80
Hlavica a prechodový diel DW25-EW/80
Meidingerova hlava EW/80
Krokvový držiak DW25/130
Stenová objímka (odstup 50mm) DW25/130
Prestup cez strechu 0-5° s manžetou DW25/130
Spona EW/80
Silikónové tesnenie /80
Tesnenie U pre revízny rovný diel 85° EW/80
Tesnenie U pre revízne koleno 85° EW/80
ZUB silikónové mazivo 50g
| Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín | ks | 1
TH3.1 | Tlmič hluku TVH-950x950/2500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH3.2 | Tlmič hluku TVH-950x950/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH3.3 | Tlmič hluku TVH-1000x400/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH3.4 | Tlmič hluku TVH-500x400/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH3.5 | Tlmič hluku TVH-450x450/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH3.6 | Tlmič hluku TVH-450x450/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
RVP3.1 | Regulátor variabilného prietoku 500x400 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP3.2 | Regulátor variabilného prietoku 450x450 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP3.3 | Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP3.4 | Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 6
A3.1 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-4V | ks | 14
B3.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 2
B3.2 | Odsávacia jednotka s plenum boxom zadné pripojenie ELO 500x300+PTE 2-315 | ks | 0
B3.3 | Odsávacia jednotka s atypickým plenum boxom 450x300hĺbkou150 a prípojom potrubia 450x150 s dopojením odsávacieho difúzora ELO 500x300+PTE 2-315 | ks | 0
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 10
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 56
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 50
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 25
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ250, hygienické prevedenie | bm | 4
| φ400, hygienické prevedenie | bm | 15
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 185
| Izolácie - protipožiarna, odolnosť 30min.+ oplechovanie, hr.50mm - exteriér | m2 | 50
L4.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 09/09 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 6140/5890 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(10%):6754/6479 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (21%): 1089/424 Pa
Rýchlosť v priereze: 1,89/1,81 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1x7,5kW-13,6A / 1x2,2kW-4,7A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 52,9 kW 81,3 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11,4/62 -> 15.8/8
Ohrev - Zima 12 kW/17,39 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11,4/62 SSR - Ne
Parné vhlčenie - Zima
Ohrev - Zima 14.95 kW Voda 43/35 °C, 9,12 kPa, 1.622 m³/hr, DN25 1" 12/10 -> 19.8/6
Ohrev - Zima 17,63 kW Voda 43/35 °C, 13,5 kPa, 1.914 m³/hr, DN25 1" 19.8/6 -> 29/3
Ohrev - Leto 17,52 kW Voda 43/35 °C, 13,33 kPa, 1.901 m³/hr, DN25 1" 13/96 -> 22/54
Chladenie - Leto 43,5 kW Voda 10/15 °C, 26,61 kPa, 7.481 m³/hr, DN40 1 1/2" 32/34 -> 13/96
Akustické údaje
Prívod sanie -71dB(A), Prívod výtlak- 80dB(A) Prívod okolie -65dB(A)
Odvod sanie -62dB(A), Odvod výtlak - 78dB(A), Odvod okolie - 52dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F7.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F2.2 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-1000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Viacúčelová sekcia 1- prívod
Klapka (ľavá)
Dilatačná vložka (ľavá)
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 12kW / 17,39A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM 10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 45 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 134 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 6140/5890 m3/h
tlaková strata 164/166 Pa
rýchlosť v odťahu 1,7m/s
množstvo kondenzátu 22 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 6140 m3/h
statický tlak 1531 Pa
celkový tlak 1564 Pa
externá tlaková strata 900 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 2488/2970 1/min
elektrický príkon 7,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=14,95kW, teploty 12°C / 19,8°C
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 6140 m3/h, teplota 32°C/13°C
tlaková strata 191Pa
počet radov 10
množstvo kondenzátu 8,36kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=17,63kW, teploty 19,8°C / 29°C
IBET 1x 750W
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Servisná sekcia 2-prívod
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 68 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 168 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka pravá
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 43 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 128 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 5890 m3/h
statický tlak 603 Pa
celkový tlak 634 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1745/2080 1/min
elektrický príkon 2,2 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Servisná sekcia 3/odvod
Viacúčelová sekcia2/odvod
Klapka (ľavá)
Dilatačná vložka (ľavá)
ZVL4 | Parný vyvíjač
| Condair GS 090 alebo ekvivalent | ks | 1
| Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) | ks | 1
| Parná trubica DV81-800 | ks | 2
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 8
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 12
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 10
| Izolácia so sklennou vatou | m2 | 5
| El.vyhrievcie káble napr. Devi alebo ekvivalent | bm | 20
| Zostava odvodu spalín | kpl | 1
Revízne koleno 85° EW/80
Rovný diel 200 mm EW/80
Koleno 85° EW/80
Rovný diel 450 mm EW/80
Rovný diel 200 mm EW/80
Koleno 85° EW/80
Revízny rovný diel EW/80
Prechodový diel EW-DW25/80
Rovný diel 950 mm DW25/80
Hlavica a prechodový diel DW25-EW/80
Meidingerova hlava EW/80
Krokvový držiak DW25/130
Stenová objímka (odstup 50mm) DW25/130
Prestup cez strechu 0-5° s manžetou DW25/130
Spona EW/80
Silikónové tesnenie /80
Tesnenie U pre revízny rovný diel 85° EW/80
Tesnenie U pre revízne koleno 85° EW/80
ZUB silikónové mazivo 50g
| Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín | ks | 1
TH4.1 | Tlmič hluku TVH-950x950/2500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH4.2 | Tlmič hluku TVH-950x950/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH4.3 | Tlmič hluku TVH-710x400/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH4.3 | Tlmič hluku TVH-630x400/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH4.4 | Tlmič hluku TVH-450x450/500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 2
RVP4.1 | Regulátor variabilného prietoku 550x400 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP4.2 | Regulátor variabilného prietoku 600x450 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 4
RVP4.3 | Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP4.4 | Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RK4.1 | Regulačná klapka štvorhranná 315x400, ručná | ks | 4
A4.1 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-4V | ks | 2
A4.2 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_OPLb 3500, resp. ekvivalent | ks | 4
B4.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 2
B4.2 | Odsávacia jednotka s plenum boxom zadné pripojenie ELO 500x300+PTE 2-315 | ks | 0
B4.3 | Odsávacia jednotka s atypickým plenum boxom 450x300hĺbkou150 a prípojom potrubia 450x150 s dopojením odsávacieho difúzora ELO 500x300+PTE 2-315 | ks | 0
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 4
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 30
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 45
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 35
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ250, hygienické prevedenie | bm | 4
| φ400, hygienické prevedenie | bm | 8
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 210
| Izolácie - protipožiarna, odolnosť 30min.+ oplechovanie, hr.50mm - exteriér | m2 | 56
L5.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 18/12 / 18/09 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 13660/13480 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 900/400 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(7,5%):14685/14491 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (16%): 1044/464 Pa
Rýchlosť v priereze: 1,68/2,14 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 2x7,5kW-14,9A / 2x3kW-6,3A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 117,8 kW 82,4 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11/60 -> 16,2/8
Ohrev - Zima 24 kW/34,78 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11/60 SSR - Ne
Parné vhlčenie - Zima
Ohrev - Zima 18,33 kW Voda 43/35 °C, 8,49 kPa, 1.989 m³/hr, DN25 1" 11,5/11 -> 15,8/8
Ohrev - Zima 39,23 kW Voda 43/35 °C, 10,8 kPa, 4.258 m³/hr, DN32 1 1/4" 15.8/8 -> 25/5
Ohrev - Leto 38,96 kW Voda 43/35 °C, 10,66 kPa, 4.229 m³/hr, DN32 1 1/4" 13/95 -> 22/54
Chladenie - Leto 97,6 kW Voda 10/15 °C, 29,31 kPa, 16.786 m³/hr, DN65 2 1/2" 32/34 -> 13/95
Akustické údaje
Prívod sanie -70dB(A), Prívod výtlak- 80dB(A) Prívod okolie -63dB(A)
Odvod sanie -65dB(A), Odvod výtlak - 84dB(A), Odvod okolie - 57dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F7.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F3.0 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-1000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 24kW / 34,78A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 36 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 107 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 13660/13480 m3/h
tlaková strata 154/166 Pa
rýchlosť v odťahu 1,8m/s
množstvo kondenzátu 47 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 13660 m3/h
statický tlak 1341 Pa
celkový tlak 1378 Pa
externá tlaková strata 900 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1994/2450 1/min
elektrický príkon 7,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=18,33kW, teploty 11,5°C / 15,8°C
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 13660 m3/h, teplota 32°C/13°C
tlaková strata 79Pa
počet radov 8
množstvo kondenzátu 19,78kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=39,23kW, teploty 15,8°C / 25°C
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Servisná sekcia 2-prívod
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 52 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 152 Pa
Filtračná vložka F1
Dilatačná vložka pravá
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 49 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 147 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F3
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 13480 m3/h
statický tlak 665 Pa
celkový tlak 705 Pa
externá tlaková strata 400 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1906/2290 1/min
elektrický príkon 3 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
ZVL5 | Parný vyvíjač
| Condair GS 130 alebo ekvivalent | ks | 1
| Rozdeľovač na DS80 - GS130 (3xDS80) | ks | 1
| Parná trubica DV81-1500 | ks | 3
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 12
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 16
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 10
| Zostava odvodu spalín | kpl | 1
Revízne koleno 85° EW/100
Rovný diel 950 mm EW/100
Rovný diel 200 mm EW/100
Koleno 85° EW/100
Revízny rovný diel EW/100
Rovný diel 450 mm EW/100
Prechodový diel EW-DW25/100
Rovný diel 950 mm DW25/100
Hlavica a prechodový diel DW25-EW/100
Meidingerova hlava EW25/100
Krokvový držiak DW25/150
Stenová objímka (odstup 50mm) DW25/150
Prestup cez strechu 0-5° s manžetou DW25/150
Spona EW/100
Silikónové tesnenie /100
Tesnenie U pre revízny rovný diel 85° EW/100
Tesnenie U pre revízne koleno 85° EW/100
ZUB silikónové mazivo 50g
| Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín | ks | 1
TH5.1 | Tlmič hluku TVH-1840x950/3000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH5.2 | Tlmič hluku TVH-1840x1000/1500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH5.3 | Tlmič hluku TVH-1250x1000/1500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH5.4 | Tlmič hluku TVH-1000x600/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH5.5 | Tlmič hluku TVH-1840x600/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 2
TH5.6 | Tlmič hluku TVH-400x400/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm | ks | 2
TH5.7 | Tlmič hluku pre kruhové potrubie CLA-B-315-500 | ks | 6
RVP5.1 | Regulátor variabilného prietoku 160 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 1
RVP5.2 | Regulátor variabilného prietoku 200 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP5.3 | Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 4
RVP5.4 | Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 21
RVP5.5 | Regulátor variabilného prietoku 400x400 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RKP5.1 | Regulátor konštantného prietoku 125, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 4
RKP5.2 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu 160, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 6
RKP5.3 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu 200, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 9
A5.1 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-4V | ks | 13
A5.2 | Perforovaný stropný difúzor s Hepa filtrom H14 CDHb 60-315-1-1-open-4V | ks | 5
A5.3 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 33-160-1-2-4V | ks | 1
A5.4 | Stropný difúzor OLO-Z-200-600 | ks | 5
A5.5 | Stropný difúzor OLO-Z-200-400 | ks | 1
B5.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-315-600 | ks | 19
B5.2 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 4
B5.3 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-200-600 | ks | 5
B5.4 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-200-400 | ks | 1
B5.5 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-125-400 | ks | 4
B5.6 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-160-400 | ks | 9
G5.1 | Tanierový ventil TV100 | ks | 10
PK5.1 | Požiarna klapka hranatá 800x710, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK5.2 | Požiarna klapka hranatá 1000x1000, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK5.3 | Požiarna klapka hranatá 630x710, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PZ5.1 | Protidažďová žalúzia PZ 1000x600 | ks | 2
RKK5.1 | Regulačná klapka kruhová f 100, ručná | ks | 10
RKK5.2 | Regulačná klapka kruhová f 160, ručná | ks | 2
Spiro potrubie
| φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 35
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 55
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 55
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 1000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 10
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 195
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 30
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ160, hygienické prevedenie | bm | 10
| φ250, hygienické prevedenie | bm | 10
| φ400, hygienické prevedenie | bm | 10
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 35
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 944
L6.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 09/09 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 5710/5700 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 350/350 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(10%):6281/6270 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (21%): 424/424 Pa
Rýchlosť v priereze: 1,76/1,75 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1x3kW-6,3A / 1x2,2kW-4,7A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 46,7 kW 80,2 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11,2/61 -> 14,6/9
Ohrev - Zima 12 kW/17,39 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11,2/61 SSR - Ne
Parné vhlčenie - Zima
Ohrev - Zima 8,95 kW Voda 43/35 °C, 1,32 kPa, 0.971 m³/hr, DN25 1" 10/12 -> 15/8
Ohrev - Zima 12,59 kW Voda 41/35 °C, 4,41 kPa, 1.822 m³/hr, DN25 1" 15.8/8 -> 22/5
Ohrev - Leto 16,44 kW Voda 43/35 °C, 4,23 kPa, 1.785 m³/hr, DN25 1" 13/95 -> 22/54
Chladenie - Leto 40,09 kW Voda 10/15 °C, 27,96 kPa, 6.895 m³/hr, DN40 1 1/2" 32/34 -> 13/95
Akustické údaje
Prívod sanie -64dB(A), Prívod výtlak- 70dB(A) Prívod okolie -56dB(A)
Odvod sanie -62dB(A), Odvod výtlak - 79dB(A), Odvod okolie - 52dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F3.0 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F2.2 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-1000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 12kW / 17,39A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 41 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 123 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 5710/5700 m3/h
tlaková strata 145/155 Pa
rýchlosť v odťahu 1,7m/s
množstvo kondenzátu 12 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 5710 m3/h
statický tlak 850 Pa
celkový tlak 879 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1932/2290 1/min
elektrický príkon 3 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=8,95kW, teploty 10°C / 15°C
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 5710 m3/h, teplota 32°C/13°C
tlaková strata 108Pa
počet radov 9
množstvo kondenzátu 8,18kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=12,59kW, teploty 15°C / 22°C
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Servisná sekcia 2-prívod
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 62 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 162 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka ľavá
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 41 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 123 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka (ľavá)
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 5700 m3/h
statický tlak 588 Pa
celkový tlak 617 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1709/2080 1/min
elektrický príkon 2,2 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
ZVL6 | Parný vyvíjač
| Condair GS 065 alebo ekvivalent | ks | 1
| Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) | ks | 1
| Optisorp System2/800/800 | ks | 1
| Montážna podpora 950-1350mm Optisorp | ks | 1
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 8
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 12
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 10
| Zostava odvodu spalín | kpl | 1
Revízne koleno 85° EW/80
Rovný diel 950 mm EW/80
Koleno 85° EW/80
Prechodový diel EW-DW25/80
Rovný diel 950 mm DW25/80
Koleno 85° DW25/80
Kontrolný diel DW25/80
Rovný diel 950 mm DW25/80
Hlavice a prechodový diel DW25-EW/80
Meidingerova hlava EW/80
Krokvový držiak DW25/130
Stenová objímka (odstup 50mm) DW25/130
Prestup cez strechu 0-5° s manžetou DW25/130
Spona EW/80
Silikónové tesnenie /80
Tesnenie U pre revízne koleno 85° EW/80
Tesnenie U pre revízny rovný diel EW/80
ZUB silikónové mazivo 50g
| Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín | ks | 1
TH6.1 | Tlmič hluku TVH-950x950/2500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH6.2 | Tlmič hluku TVH-1250x500/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH6.3 | Tlmič hluku TVH-1250x500/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH6.4 | Tlmič hluku TVH-950x950/500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH6.5 | Tlmič hluku TVH-950x630/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH6.6 | Tlmič hluku TVH-950x450/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
A6.1 | Stropný difúzor OLO-Z-250-600 | ks | 8
A6.2 | Stropný difúzor OLO-200-600 | ks | 7
A6.3 | Stropný difúzor OLO-Z-200-400 | ks | 1
A6.4 | Stropný difúzor OLO-160-400 | ks | 7
A6.5 | Stropný difúzor OLO-Z-125-400 | ks | 1
A6.6 | Stropný difúzor OLO-125-400 | ks | 1
B6.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 8
B6.2 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-200-600 | ks | 3
B6.3 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-200-400 | ks | 3
B6.4 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-160-400 | ks | 13
B6.5 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-125-400 | ks | 6
G6.1 | Tanierový ventil TV100 | ks | 2
RK6.1 | Regulačná klapka kruhová f 160, ručná | ks | 15
RK6.2 | Regulačná klapka kruhová f 200, ručná | ks | 11
RK6.3 | Regulačná klapka kruhová f 355, ručná | ks | 1
RK6.4 | Regulačná klapka kruhová f 250, ručná | ks | 2
RK6.5 | Regulačná klapka kruhová f 125, ručná | ks | 6
RK6.6 | Regulačná klapka kruhová f 100, ručná | ks | 1
RK6.7 | Regulačná klapka štvorhranná RKZ 300x250, ručná | ks | 1
RK6.8 | Regulačná klapka štvorhranná RKZ 315x315, ručná | ks | 1
RKK6.9 | Regulačná klapka kruhová f 100, ručná | ks | 1
RKK6.10 | Regulačná klapka kruhová f 125, ručná | ks | 3
RKK6.11 | Regulačná klapka kruhová f 160, ručná | ks | 4
RKK6.12 | Regulačná klapka kruhová f 200, ručná | ks | 3
RK6.13 | Regulačná klapka kruhová f 315, ručná | ks | 2
PK6.1 | Požiarna klapka hranatá 1250x500, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK6.2 | Požiarna klapka hranatá 900x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK6.3 | Požiarna klapka hranatá 560x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK6.4 | Požiarna klapka hranatá 1000x355, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK6.5 | Požiarna klapka hranatá 500x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK6.6 | Požiarna klapka hranatá 900x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK6.7 | Požiarna klapka kruhová f 250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK6.8 | Požiarna klapka kruhová f 250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
Spiro potrubie
| φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 55
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 60
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 12
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 1000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 20
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 155
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 10
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ160 | bm | 35
| φ250 | bm | 35
| φ315 | bm | 35
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 75
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 550
L7.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 21/12 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 19290/19855 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 900/450 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(5%):20254/20847 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (10%): 990/495 Pa
Rýchlosť v priereze: 2,03/2,09 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 2x11kW-21,4A / 2x4kW-8,2A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 182,4 kW 83,1 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11,9/64 -> 17,5/7
Ohrev - Zima 36 kW/52,17 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11,9/64 SSR - Ne
Parné vhlčenie - Zima
Ohrev - Zima 22,87 kW Voda 43/35 °C, 13,99 kPa, 2.524 m³/hr, DN25 1" 10/12 -> 15,8/8
Ohrev - Zima 55,39 kW Voda 43/35 °C, 15,04 kPa, 6.112 m³/hr, DN40 1 1/2" 15.8/8 -> 25/4,4
Ohrev - Leto 55,03 kW Voda 43/35 °C, 14,85 kPa, 6.071 m³/hr, DN40 1 1/2" 13/95 -> 22/54
Chladenie - Leto 136,69 kW Voda 10/15 °C, 25,58 kPa, 24.006 m³/hr, DN65 2 1/2" 32/34 -> 13/95
Akustické údaje
Prívod sanie -72dB(A), Prívod výtlak- 82dB(A) Prívod okolie -65dB(A)
Odvod sanie -65dB(A), Odvod výtlak - 84dB(A), Odvod okolie - 56dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F11 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F4.0 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-6000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Viacúčelová sekcia 1-prívod
Klapka (pravá)
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 27kW / 39,13A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 45 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 135 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 19290/19855 m3/h
tlaková strata 140/152 Pa
rýchlosť v odťahu 1,8m/s
množstvo kondenzátu 67 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 19290 m3/h
statický tlak 1453 Pa
celkový tlak 1501 Pa
externá tlaková strata 900 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1886/2290 1/min
elektrický príkon 11 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=22,87kW, teploty 12°C / 15,8°C
IBET 1x2250 W
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 19290 m3/h, teplota 32°C/13°C
tlaková strata 165Pa
počet radov 10
množstvo kondenzátu 26,3kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=55,39kW, teploty 15,8°C / 25°C
IBET 1x2000 W
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Servisná sekcia 2-prívod
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 69 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 169 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Dilatačná vložka ľavá
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 44 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 133 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Dilatačná vložka (ľavá)
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 19855 m3/h
statický tlak 704 Pa
celkový tlak 740 Pa
externá tlaková strata 450 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1502/1740 1/min
elektrický príkon 4 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
ZVL7 | Parný vyvíjač
| Condair GS200 OC alebo ekvivalent | ks | 1
| Adaptér pre odvod spalín (GS200/240) | ks | 1
| Parná trubica DV81-1800 | ks | 5
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 20
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 24
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 2
| Izolácia so sklennou vatou | m2 | 2
| El.vyhrievcie káble napr. Devi alebo ekvivalent | bm | 3
TH7.1 | Tlmič hluku TVH-2150x1225/3000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH7.2 | Tlmič hluku TVH-2150x1225/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH7.3 | Tlmič hluku TVH-2150x1225/3000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH7.4 | Tlmič hluku TVH-2150x1225/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH7.5 | Tlmič hluku TVH-355x315/600_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH7.6 | Tlmič hluku TVH-355x355/600_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH7.7 | Tlmič hluku pre kruhové potrubie CLA-B-250-500, hygienické prevedenie | ks | 6
TH7.8 | Tlmič hluku pre kruhové potrubie CLA-B-315-500, hygienické prevedenie | ks | 16
TH7.9 | Tlmič hluku pre kruhové potrubie CLA-B-400-500 | ks | 2
RVP7.1 | Regulátor variabilného prietoku 160 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 38
RVP7.2 | Regulátor variabilného prietoku 200 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 10
RVP7.3 | Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 8
RVP7.4 | Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 28
RVP7.5 | Regulátor variabilného prietoku 400 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP7.6 | Regulátor variabilného prietoku 350x300 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 1
RVP7.8 | Regulátor variabilného prietoku 350x350 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 1
RVP7.7 | Regulátor variabilného prietoku 400x300 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 1
RVP7.9 | Regulátor variabilného prietoku 400x400 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 1
RKP7.1 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu 160, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 1
A7.1 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-4V | ks | 41
A7.2 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 33-160-1-2-4V | ks | 8
A7.3 | Stropný difúzor OLO-160-400 | ks | 5
A7.4 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 33-160-1-1-open-4V | ks | 1
A7.4 | Stropný difúzor OLO-200-400 | ks | 1
A7.5 | Stropný difúzor OLO-200-600 | ks | 1
B7.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-315-600 | ks | 4
B7.2 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 24
B7.3 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-200-600 | ks | 2
B7.4 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-200-400 | ks | 1
B7.5 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-160-400 | ks | 23
B7.6 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-125-400 | ks | 1
F14.3 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14 CDHb 33-160-1-2-4V | ks | 1
G7.1 | Tanierový ventil:
| TV100 | ks | 3
| TV160 | ks | 1
RKK7.1 | Regulačná klapka kruhová f 100, ručná | ks | 3
PK7.1 | Požiarna klapka hranatá 450x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK7.2 | Požiarna klapka hranatá 450x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK7.3 | Požiarna klapka hranatá 1000x500, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK7.4 | Požiarna klapka hranatá 900x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK7.5 | Požiarna klapka hranatá 710x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
Spiro potrubie
| φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 30
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 25
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 40
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 155
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 45
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ160, hygienické prevedenie | bm | 10
| φ250, hygieniecké prevedenie | bm | 10
| φ315, hygienické prevedenie | bm | 10
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 45
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 800
| Izolácie - protipožiarna, odolnosť 30min.+ oplechovanie, hr.50mm - exteriér | m2 | 241
L8.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 27/12 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 26875/26125 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 900/450 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(5%):28219/27431 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (10%): 990/495 Pa
Rýchlosť v priereze: 2,21/2,15 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 2x15kW-28,7A / 2x5,5kW-12A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 250,1 kW 81,3 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -12,1/65 -> 17,3/7
Ohrev - Zima 36 kW/52,17 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -12,1/65 SSR - Ne
Parné vhlčenie - Zima
Ohrev - Zima 31,87 kW Voda 43/35 °C, 6,96 kPa, 3.459 m³/hr, DN32 1 1/4" 12/10 -> 15,8/8
Ohrev - Zima 77,17 kW Voda 43/35 °C, 6,86 kPa, 8.376 m³/hr, DN50 2" 15.8/8 -> 22/5
Ohrev - Leto 76,66 kW Voda 43/35 °C, 6,77 kPa, 8.322 m³/hr, DN50 2" 13/96 -> 22/54
Chladenie - Leto 190,73 kW Voda 10/15 °C, 20,58 kPa, 32.803 m³/hr, DN80 3" 32/34 -> 13/96
Akustické údaje
Prívod sanie -72dB(A), Prívod výtlak- 82dB(A) Prívod okolie -64dB(A)
Odvod sanie -65dB(A), Odvod výtlak - 84dB(A), Odvod okolie - 56dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F15 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F5.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-6000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Viacúčelová sekcia 1-prívod
Klapka (ľavá)
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 36kW / 52,17A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 48 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 145 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 26875/26125 m3/h
tlaková strata 156/166 Pa
rýchlosť v odťahu 1,8m/s
množstvo kondenzátu 95 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 26875 m3/h
statický tlak 1540 Pa
celkový tlak 1599 Pa
externá tlaková strata 900 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1777/2060 1/min
elektrický príkon 15 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=31,87kW, teploty 12°C / 15,8°C
IBET 1x3000 W
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 26875 m3/h, teplota 32°C/13°C
tlaková strata 195Pa
počet radov 10
množstvo kondenzátu 37,07kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=77,17kW, teploty 15,8°C / 25°C
IBET 1x2750 W
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Servisná sekcia 2-prívod
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 75 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 175 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Dilatačná vložka (pravá)
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 47 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 140 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 26125 m3/h
statický tlak 713 Pa
celkový tlak 739 Pa
externá tlaková strata 450 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1114/1320 1/min
elektrický príkon 5,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
ZVL8 | Parný vyvíjač
| Condair GS240 OC alebo ekvivalent | ks | 1
| Adaptér pre odvod spalín (GS200/240) | ks | 1
| Parná trubica DV81-2300 | ks | 6
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 24
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 28
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 2
| Izolácia so sklennou vatou | m2 | 3
| El.vyhrievcie káble napr. Devi alebo ekvivalent | bm | 3
TH8.1 | Tlmič hluku TVH-2755x1225/3000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH8.2 | Tlmič hluku TVH-1000x1000/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH8.3 | Tlmič hluku TVH-1200x1200/1050_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH8.4 | Tlmič hluku TVH-2755x1225/3000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH8.5 | Tlmič hluku TVH-1550x1200/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
| Tlmič hluku TVH-400x350/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH8.6 | Tlmič hluku TVH-500x350/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH8.7 | Tlmič hluku TVH-400x350/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH8.8 | Tlmič hluku TVH-800x400/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH8.9 | Tlmič hluku pre kruhové potrubie CLA-A-160x500, hygienické prevedenie | ks | 2
TH8.10 | Tlmič hkulu pre kruhové potrubie CLA-B-250-500, hygienické prevedenie | ks | 8
TH8.11 | Tlmič hluku pre kurhové potrubie CLA-B-315-500, hygienické prevedenie | ks | 21
TH8.12 | Tlmič hluku pre kruhové potrubie CLA-B-400-500, hygienické prevedenie | ks | 4
RVP8.1 | Regulátor variabilného prietoku 125 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 5
RVP8.2 | Regulátor variabilného prietoku 160 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 17
RVP8.3 | Regulátor variabilného prietoku 200 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 8
RVP8.4 | Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 15
RVP8.5 | Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 33
RVP8.6 | Regulátor variabilného prietoku 355 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 4
RVP8.7 | Regulátor variabilného prietoku 400x350 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 2
RVP8.8 | Regulátor variabilného prietoku 500x350 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 1
RVP8.9 | Regulátor variabilného prietoku 800x400 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 1
RKP8.1 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu 125, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 1
RKP8.2 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu 160, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 26
RKP8.3 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu 200, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 2
A8.1 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 33-160-1-2-4V | ks | 5
A8.2 | Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-4V | ks | 53
A8.3 | Perforovaný stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-1-open-4V | ks | 10
A8.4 | Stropný difúzor OLO-160-400 | ks | 9
A8.5 | Stropný difúzor OLO-200-600 | ks | 4
B8.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-125-400 | ks | 6
B8.2 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-160-400 | ks | 29
B8.3 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-160-600 | ks | 4
B8.4 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-200-400 | ks | 1
B8.5 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-200-600 | ks | 12
B8.6 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 31
B8.7 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-315-600 | ks | 9
B12 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-160-400 | ks | 1
G8.1 | Tanierový ventil TV100 | ks | 5
RKH8.1 | Regulačná klapka štvorhranná 900x355, ručná | ks | 1
RKH8.2 | Regulačná klapka štvorhranná 355x355, ručná | ks | 1
RKK8.1 | Regulačná klapka kruhová f 100, ručná | ks | 5
RKK8.2 | Regulačná klapka kruhová f 125, ručná | ks | 1
RKK8.3 | Regulačná klapka kruhová f 160, ručná | ks | 3
RKK8.4 | Regulačná klapka kruhová f 315, ručná | ks | 1
PK8.1 | Požiarna klapka hranatá 800x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.2 | Požiarna klapka hranatá 900x355, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.3 | Požiarna klapka hranatá 1120x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.4 | Požiarna klapka hranatá 1120x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.5 | Požiarna klapka hranatá 1200x315, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.6 | Požiarna klapka hranatá 500x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.7 | Požiarna klapka hranatá 800x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.8 | Požiarna klapka hranatá 450x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.9 | Požiarna klapka hranatá 800x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.10 | Požiarna klapka hranatá 800x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK8.11 | Požiarna klapka hranatá 1200x500, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
Spiro potrubie
| φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 45
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 25
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 96
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 195
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie | bm | 55
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ160 | bm | 10
| φ200 | bm | 10
| φ315 | bm | 10
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 25
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 1246
| Izolácie - protipožiarna, odolnosť 30min.+ oplechovanie, hr.50mm - exteriér | m2 | 290
L9.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 15/09 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 9635/9815 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 500/500 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(7,5%):10358/10552 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (16%): 580/580 Pa
Rýchlosť v priereze: 1,82/1,85 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1x5,5kW-11,1A / 1x5,5kW-11,1A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 88,4 kW 82,7 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11/60 -> 17,9/7
Ohrev - Zima 18 kW/26,09 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11/60 SSR - Ne
Parné vhlčenie - Zima
Ohrev - Zima 9,02 kW Voda 43/35 °C, 1,28 kPa, 0.979 m³/hr, DN25 1" 12/10 -> 15/8
Ohrev - Zima 27,06 kW Voda 43/35 °C, 12,09 kPa, 2.937 m³/hr, DN25 1" 15/8 -> 24/5
Ohrev - Leto 27,48 kW Voda 43/35 °C, 12,45 kPa, 2.983 m³/hr, DN25 1" 13/95 -> 22/54
Chladenie - Leto 68,78 kW Voda 10/15 °C, 28,8 kPa, 11.83 m³/hr, DN50 2" 32/34 -> 13/95
Akustické údaje
Prívod sanie -68dB(A), Prívod výtlak- 73dB(A) Prívod okolie -58dB(A)
Odvod sanie -65dB(A), Odvod výtlak - 81dB(A), Odvod okolie - 54dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F5.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F5.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-1000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Viacúčelová sekcia 1-prívod
Klapka (ľavá)
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 18kW / 26,09A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 41 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 124 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 9635/9815 m3/h
tlaková strata 147/166 Pa
rýchlosť v odťahu 1,7m/s
množstvo kondenzátu 32 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 9635 m3/h
statický tlak 985 Pa
celkový tlak 10,19 Pa
externá tlaková strata 500 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1660/1940 1/min
elektrický príkon 5,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=9,02kW, teploty 12°C / 15°C
Serviská sekcia 2-prívod
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 9635 m3/h, teplota 32°C/13°C
tlaková strata 100Pa
počet radov 8
množstvo kondenzátu 13,87kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=27,06kW, teploty 15°C / 24°C
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Servisná sekcia 3-prívod
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 62 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 162 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka (pravá)
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 42 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 127 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F2
Filtračná vložka F3
Filtračná vložka F4
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 9815 m3/h
statický tlak 752 Pa
celkový tlak 787 Pa
externá tlaková strata 500 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1524/1940 1/min
elektrický príkon 5,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
ZVL9 | Parný vyvíjač
| Condair GS 090 alebo ekvivalent | ks | 1
| Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) | ks | 1
| Optisorp System2/1200/800 | ks | 1
| Montážna podpora 950-1350mm Optisorp | ks | 1
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 8
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 12
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 10
| Zostava odvodu spalín | kpl | 1
Revízne koleno 85° EW/100
Rovný diel 950 mm EW/100
Rovný diel 450 mm EW/100
Rovný diel 200 mm EW/100
Koleno 85° EW/100
Revízny rovný diel EW/100
Rovný diel 950 mm EW/100
Prechodový diel EW-DW25/100
Hlavica a prechodový diel DW25-EW/100
Meidingerova hlava EW25/100
Krokvový držiak DW25/150
Stenová objímka (odstup 50mm) DW25/150
Prestup cez strechu 0-5° s manžetou DW25/150
Spona EW/100
Silikónové tesnenie /100
Tesnenie U pre revízny rovný diel 85° EW/100
Tesnenie U pre revízne koleno 85° EW/100
ZUB silikónové mazivo 50g
| Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín | ks | 1
TH9.1 | Tlmič hluku TVH-1550x950/2500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH9.2 | Tlmič hluku TVH-950x1550/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH9.3 | Tlmič hluku TVH-1000x400/1500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH9.4 | Tlmič hluku TVH-1000x500/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH9.5 | Tlmič hluku TVH-800x800/1500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH9.6 | Tlmič hluku TVH-800x500/1500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH9.7 | Tlmič hluku TVH-1000x500/1500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie | ks | 1
TH9.8 | Tlmič hluku CLA-A-200-500, resp. ekvivalent, hygienické prevedenie | ks | 16
TH9.9 | Tlmič hluku CLA-B-250-500, resp. ekvivalent, hygienické prevedenie | ks | 17
G9.1 | Tanierový ventil LVS vel. 100 | ks | 3
G9.2 | Tanierový ventil LVS vel. 160 | ks | 2
RKP9.1 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu 200, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 32
RKP9.2 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu 250, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 34
A9.2 | Stropný difúzor OLO-200-600 | ks | 9
A9.1 | Stropný difúzor OLO-250-600 | ks | 3
A9.2 | Stropný difúzor OLO-Z-200-600 | ks | 18
A9.1 | Stropný difúzor OLO-Z-250-600 | ks | 12
B9.5 | Odsávací stropný difúzor OLOi-125-400 | ks | 5
B9.4 | Odsávací stropný difúzor OLOi-160-400 | ks | 4
B9.3 | Odsávací stropný difúzor OLOi-200-400 | ks | 1
B9.2 | Odsávací stropný difúzor OLOi-200-600 | ks | 27
B9.1 | Odsávací stropný difúzor OLOi-250-600 | ks | 14
F | Výustka do štvorhranného potrubia NOVA-A-400x200 | ks | 1
RK | Regulačná klapka kruhová, ručná | ks | 27
TH | Tlmič hluku štvorhranný, hygienické prevedenie | ks | 6
PK9.1 | Požiarna klapka hranatá 1000x500, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK9.2 | Požiarna klapka hranatá 800x500, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK9.3 | Požiarna klapka hranatá 450x1000, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK9.4 | Požiarna klapka hranatá 450x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK9.6 | Požiarna klapka hranatá 500x500, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK9.7 | Požiarna klapka hranatá 400x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK9.8 | Požiarna klapka hranatá 560x355, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK9.9 | Požiarna klapka hranatá 900x355, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK9.10 | Požiarna klapka hranatá 800x355, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
G9.1 | Tanierový ventil TV100 | ks | 3
G9.2 | Tanierový ventil TV160 | ks | 2
PZ6.1 | Protidažďové žalúzie PZ 630x950 | ks | 1
PZ9.1 | Protidažďové žalúzie PZ 800x800 | ks | 1
PZ9.1 | Protidažďové žalúzie PZ 2000x1250 | ks | 1
RKK9.1 | Regulačná klapka kruhová f 160, ručná | ks | 6
RKK9.2 | Regulačná klapka kruhová f 200, ručná | ks | 14
RKK9.3 | Regulačná klapka kruhová f 125, ručná | ks | 4
RKK9.4 | Regulačná klapka kruhová f 100, ručná | ks | 3
| Spiro potrubie | ks | 1
| φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 25
| φ200 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 220
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 15
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 1000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 5
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 355
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 15
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ160 | bm | 10
| φ200 | bm | 10
| φ315 | bm | 10
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 35
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 1360
L10.1 | zrušené -neobsadené
L11.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 12/09 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 6765/6765 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 450/450 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(10%):7442/7442 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (21%): 545/545 Pa
Rýchlosť v priereze: 1,58/1,58 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1x4kW-8,2A / 1x3kW-6,3A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 53,1 kW 78,1 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11,7/63 -> 13,1/9
Ohrev - Zima 12 kW/17,39 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11,7/63 SSR - Ne
Ohrev - Zima 33,28 kW Voda 43/35 °C, 15,04 kPa, 3.613 m³/hr, DN32 1 1/4" 8,3/13 -> 24/5
Chladenie - Leto 12,86 kW Voda 10/15 °C, 20,32 kPa, 2.212 m³/hr, DN25 1" 32/34 -> 26/48
Akustické údaje
Prívod sanie -64dB(A), Prívod výtlak- 75dB(A) Prívod okolie -56dB(A)
Odvod sanie -63dB(A), Odvod výtlak - 82dB(A), Odvod okolie - 54dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F4.0 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F3.0 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-1000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-1000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 12kW / 17,39A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 36 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 107 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 6765/6765 m3/h
tlaková strata 163/173 Pa
rýchlosť v odťahu 1,8m/s
množstvo kondenzátu 9 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 6765 m3/h
statický tlak 832 Pa
celkový tlak 872 Pa
externá tlaková strata 450 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 2033/2500 1/min
elektrický príkon 4 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=33,28kW, teploty 8,3°C / 24°C
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 6765 m3/h, teplota 32°C/26°C
tlaková strata 13Pa
počet radov 2
množstvo kondenzátu 0kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 52 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 152 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F3
Dilatačná vložka (pravá)
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 36 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 107 Pa
Filtračná vložka F1
Filtračná vložka F3
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 6765 m3/h
statický tlak 694 Pa
celkový tlak 735 Pa
externá tlaková strata 450 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1932/2290 1/min
elektrický príkon 3 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
TH11.1 | Tlmič hluku TVH-1250x950/1500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH11.2 | Tlmič hluku TVH-1250x950/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH11.3 | Tlmič hluku TVH-800x560/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH11.4 | Tlmič hluku TVH-2000x1250/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH11.5 | Tlmič hluku TVH-800x560/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH11.6 | Tlmič hluku TVH-1250x950/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
RVP11.1 | Regulátor variabilného prietoku 160 - regulátor riadený detektorom CO2 , teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR | ks | 1
RK11.1 | Regulačná štvorhranná klapka 250x250 | ks | 1
RK11.2 | Regulačná kruhová klapka 125 | ks | 1
RK11.3 | Regulačná kruhová klapka 160 | ks | 21
RK11.4 | Regulačná kruhová klapka 200 | ks | 28
RK11.5 | Regulačná kruhová klapka 250 | ks | 9
RKP11.1 | Regulátor konštantného prietoku 160, s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 4
A11.1 | Stropný difúzor _OLO -Z-250-600 | ks | 2
A11.2 | Stropný difúzor _OLO -Z-200-600 | ks | 21
A11.3 | Stropný difúzor _OLO -Z-200-400 | ks | 1
A11.4 | Stropný difúzor _OLO -Z-160-400 | ks | 8
B11.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 2
B11.2 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-160-600 | ks | 14
B11.3 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 14
C11.1 | Štrbinový difúzor KSV 2 1050 --AN+PB-KSV-2-10 | ks | 4
PK11.1 | Požiarna klapka hranatá 950x560, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK11.2 | Požiarna klapka hranatá 800x560, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK 11.3 | Požiarna klapka hranatá 400x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK11.4 | Požiarna klapka hranatá 400x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK11.5 | Požiarna klapka hranatá 355x355, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK11.6 | Požiarna klapka hranatá 355x355, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK11.7 | Požiarna klapka hranatá 710x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK11.8 | Požiarna klapka hranatá 710x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK11.9 | Požiarna klapka hranatá 500x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK11.10 | Požiarna klapka hranatá 500x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK11.11 | Požiarna klapka hranatá 800x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
Spiro potrubie
| φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 45
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 75
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 1000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 20
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 185
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 16
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ200 | bm | 20
| φ315 | bm | 50
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 55
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 784
L12.1 | Kompaktné rekuperačné VZ 24/12 v hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalent v zmysle ustanovení | ks | 1
Polohu a smer prúdenia vzduchu prívod/odvod dodržať podľa výkresu
Technické parametre:
Prívod/Odvod:
Projektovaný prietok vzduchu: 22555/22190 m3/h
Projektovaný externý statický tlak: 500/500 Pa
Prietok vzduchu -rezerva(5%):23683/23300 m3/h
Externý statický tlak - rezerva (10%): 550/550 Pa
Rýchlosť v priereze: 2,08/2,05 m/s
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 2x7,5kW-14,9A / 2x5,5kW-11,1A
Napájanie 3x400V/50Hz / 3x400V/50Hz
typ motora ventilátora: AC-IE3 / AC-IE3
prívod 1.stupeň filtrácie: M5- ePM10 60% / M5
prívod 2.stupeň filtrácie: F9 / ISO ePM 1 85 % /
odvod M5- ePM10 60% / M5
Parametre tepelno-vlhkostných úprav:
Rekuperace - Zima 187,9 kW 78,9 % teplotná účinnosť, 0 % vlhkostná účinnosť -11,3/61 -> 15/8
Ohrev - Zima 36 kW/52,17 A/3x400V ~ 50Hz 9) -16/90 -> -11,3/61 SSR - Ne
Parné vlhčenie - Zima
Ohrev - Zima 34,49 kW Voda 43/35 °C, 7,9 kPa, 3.743 m³/hr, DN32 1 1/4" 8/14 -> 12,9/10
Ohrev - Zima 64,06 kW Voda 43/35 °C, 10,38 kPa, 6.953 m³/hr, DN40 1 1/2" 12,9/10 -> 22/6
Chladenie - Leto 64,33 kW Voda 43/35 °C, 10,46 kPa, 6,983 m³/hr, DN40 1 1/2" 13/95 -> 22/54
Chladenie - Leto 161,44 kW Voda 10/15°c, 30,36 kPa, 27.765 m3/hr, DN80 3" 32/34 -> 13/95
Akustické údaje
Prívod sanie -70dB(A), Prívod výtlak- 77dB(A) Prívod okolie -61dB(A)
Odvod sanie -68dB(A), Odvod výtlak - 85dB(A), Odvod okolie - 59dB(A)
Zariadenie vyhovuje požiadavke ErP 2018.
Stručná špecifikácia dodávky MaR
Frekvenčný menič prívod-Danfoss FC102 3F7.5 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
Frekvenčný menič odvod-Danfoss FC102 3F3.0 IP55 sw 3x380-400V (IP55)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-prívod CPG-6000 (5.00)
CAV/VAV regulátor prietoku/tlaku-odvod CPG-6000 (5.00)
Sekcie vzduchotechnického zariadenia:
Sekcia el.ohrievača1-prívod
Nominálny výkon / prúd/napájanie - 36kW / 52,17A / 3x400V/50Hz
Servisná sekcia1- prívod
Filtračná sekcia 1- prívod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 45 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 135 Pa
Sekcia doskového rekuperátora 1 prívod/odvod
nominálny prietok vzduchu 22555/22190 m3/h
tlaková strata 140/150 Pa
rýchlosť v odťahu 1,8m/s
množstvo kondenzátu 37 kg/h
eliminátor kvapiek
vaňa pre odvod kondenzátu - prívod
vaňa pre odvod kondenzátu - odvod
sifon
Ventilátorová sekcia 1-prívod
nominálny prietok vzduchu 22555 m3/h
statický tlak 1098 Pa
celkový tlak 1144 Pa
externá tlaková strata 500 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1809/2150 1/min
elektrický príkon 7,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Výmenníková sekcia 1-prívod
Vodný ohrievač Qt=34,49kW, teploty 8°C / 12,9°C
Výmenníková sekcia 2-prívod
vodný chladič
nominálny prietok vzduchu 22555 m3/h, teplota 32°C/13°C
tlaková strata 132Pa
počet radov 10
množstvo kondenzátu 33,06kg/h
eliminátor kvapiek
vana odvodu kondenzátu
sifon
Výmenníková sekcia 3-prívod
vodný ohrievač Qt=64,06kW, teploty 12,9°C / 22°C
IBET 1x750 W
Sekcia parného zvlhčovania 1 - prívod
Vana odvodu kondenzátu - DN40
Sifon DN40/DN40
Serviská sekcia 2-prívod
Filtračná sekcia 2-prívod
filter kompaktný - vrstvený papier so sklenými vláknami
trieda filtrácie podľa EN 779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM1 85%
počiatočná / koncová tlaková strata 69 / 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 169 Pa
Filtračná vložka F1
Dilatačná vložka (pravá)
Filtračná sekcia 3/odvod
filter kapsový
trieda filtrácie podľa EN 779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890-1 ISO ePM10 60 %
typ filtra kapsový
počiatočná / koncová tlaková strata 44 / 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 133 Pa
Filtračná vložka F1
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia2/odvod
nominálny prietok vzduchu 22190 m3/h
statický tlak 739 Pa
celkový tlak 784 Pa
externá tlaková strata 500 Pa
otáčky ventilátora (n) / (nmax) 1600/1940 1/min
elektrický príkon 5,5 kW
motor:
Krytie IP55
napájacie napätie motora 3x400 V, 50 Hz
Servisná sekcia 3-odvod
ZVL12 | Parný vyvíjač
| Condair GS 195 alebo ekvivalent | ks | 1
| Rozdeľovač na DS80 - GS195 (4xDS80) | ks | 1
| Parná trubica DV81-2000 | ks | 4
| DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h | bm | 16
| KS10 Kondenzačná hadica | bm | 20
| nerezové prepojovacie potrubie | bm | 10
| Zostava odvodu spalín, dynomovod 2m, komín DW25 DN150, 6m | kpl | 1
Revízne koleno 85° EW/150
Rovný diel 950 mm EW/150
Rovný diel 450 mm EW/150
Rovný diel 200 mm EW/150
Koleno 85° EW/150
Revízny rovný diel EW/150
Prechodový diel EW-DW25/150
Rovný diel 950 mm DW25/150
Hlavice a prechodový diel DW25-EW/150
Meidingerova hlava EW/150
Krokvový držiak DW25/200
Stenová objímka (odstup 50mm) DW25/200
Prestup cez strechu 0-5° s manžetou DW25/200
Spona EW/150
Silikónové tesnenie /150
Tesnenie U pre revízny rovný diel EW/150
Tesnenie U pre revízne koleno 85° EW/150
ZUB silikónové mazivo 50g
| Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín | ks | 1
TH12.1 | Tlmič hluku TVH-2460x1225/3000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH12.2 | Tlmič hluku TVH-2460x800/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH12.3 | Tlmič hluku TVH-1600x500/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH12.4 | Tlmič hluku TVH-2460x1250/1500_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH12.5 | Tlmič hluku TVH-1250x710/2000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
TH12.6 | Tlmič hluku TVH-1000x800/1000_počet tlmiacich kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie | ks | 1
RKP12.1 | Regulátor konštantného prietoku 160 - s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 35
RVP12.2 | Regulátor konštantného prietoku 200 - s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 26
RVP12.3 | Regulátor konštantného prietoku 250 - s ručným nastavením, bez integrácie do MaR a bez servopohonu | ks | 21
A12.1 | Stropný difúzor OLO-Z-250-600 | ks | 11
A12.2 | Stropný difúzor OLO-Z-200-600 | ks | 28
A12.3 | Stropný difúzor OLO-Z-160-600 | ks | 20
A12.4 | Stropný difúzor OLO-Z-200-400 | ks | 1
A12.5 | Stropný difúzor OLO-Z-160-400 | ks | 11
A12.6 | Stropný difúzor OLO-Z-125-400 | ks | 3
B12.6 | Stropný difúzor s plenum boxom OLO-125-400+FLO-100/125 | ks | 1
B11.4 | Odsávací stropný difúzor OLOi-125-400 | ks | 7
B12.1 | Odsávací stropný difúzor OLOi-125-400 | ks | 4
B12.1.1 | Odsávací stropný difúzor _OLOi-250-600 | ks | 12
B12.2 | Odsávací stropný difúzor OLOi-200-600 | ks | 25
B12.3 | Odsávací stropný difúzor OLOi-160-600 | ks | 18
B12.4 | Odsávací stropný difúzor OLOi-200-400 | ks | 5
B12.5 | Odsávací stropný difúzor OLOi-160-400 | ks | 32
C12.1 | Štrbinový difúzor KSV-2-1050-()-0-AN+PB-KSV-2-10 | ks | 28
C12.2 | Štrbinový difúzor KSV-3-1050-()-0-AN+PB-KSV-3-10 | ks | 4
F12.1 | Výustka do štvorhranného potubia 800x200 | ks | 2
F12.2 | Výustka do štvorhranného potrubia 500x150 | ks | 2
F12.3 | Výustka do štvorhranného potrubia 400x200 | ks | 1
F12.4 | Výustka do štvorhranného potrubia 400x100 | ks | 5
F12.5 | Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 | ks | 2
G12.1 | Tanierový ventil TV100 | ks | 4
G12.2 | Tanierový ventil TV125 | ks | 1
G12.3 | Tanierový ventil TV200 | ks | 2
G12.4 | Tanierový ventil TV160 | ks | 12
PZ12.1 | Protidažďová žalúzia PZ1250 | ks | 1
PZ12.2 | Protidažďová žalúzia PZ1250 | ks | 1
RK12.1 | Regulačná klapka štvorhranná 160x140, ručná | ks | 2
RK12.2 | Regulačná klapka štvorhranná 200x200, ručná | ks | 2
RK12.3 | Regulačná klapka štvorhranná 200x355, ručná | ks | 2
RK12.4 | Regulačná klapka štvorhranná 200x250, ručná | ks | 2
RK12.5 | Regulačná klapka štvorhranná 200x500, ručná | ks | 1
RK12.6 | Regulačná klapka štvorhranná 200x400, ručná | ks | 1
RK12.7 | Regulačná klapka štvorhranná 250x250, ručná | ks | 1
RK12.8 | Regulačná klapka štvorhranná 250x200, ručná | ks | 2
RK12.9 | Regulačná klapka štvorhranná 250x500, ručná | ks | 2
RK12.10 | Regulačná klapka štvorhranná 300x200, ručná | ks | 2
RK12.11 | Regulačná klapka štvorhranná 355x100, ručná | ks | 2
RK12.12 | Regulačná klapka štvohranná 355x250, ručná | ks | 2
RK12.13 | Regulačná klapka štvorhranná 400x100, ručná | ks | 1
RK12.14 | Regulačná klapka štvorhranná 400x250, ručná | ks | 1
RK12.15 | Regulačná klapka štvorhranná 500x400, ručná | ks | 2
RK12.16 | Regulačná klapka štvorhranná 500x200, ručná | ks | 3
RK12.17 | Regulačná klapka štvorhranná 500x315, ručná | ks | 1
RKK12.1 | Regulačná klapka kruhová 160, ručná | ks | 68
RKK12.2 | Regulačná klapka kruhová 200, ručná | ks | 27
RKK12.3 | Regulačná klapka kruhová 125, ručná | ks | 13
RKK12.4 | Regulačná klapka kruhová 250, ručná | ks | 6
RKK12.5 | Regulačná klapka kruhová 100, ručná | ks | 3
PK12.1 | Požiarna klapka hranatá 1250x710, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.2 | Požiarna klapka hranatá 1250x710, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.3 | Požiarna klapka hranatá 1000x800, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.4 | Požiarna klapka hranatá 1000x800, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.5 | Požiarna klapka hranatá 1000x800, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.6 | Požiarna klapka hranatá 1000x800, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.7 | Požiarna klapka hranatá 560x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.8 | Požiarna klapka hranatá 560x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.9 | Požiarna klapka hranatá 500x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.10 | Požiarna klapka hranatá 500x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.11 | Požiarna klapka hranatá 400x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.12 | Požiarna klapka hranatá 400x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.12 | Požiarna klapka hranatá 400x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.13 | Požiarna klapka hranatá 710x450, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.14 | Požiarna klapka hranatá 450x710, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.15 | Požiarna klapka hranatá 800x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.16 | Požiarna klapka hranatá 630x315, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.17 | Požiarna klapka hranatá 710x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.18 | Požiarna klapka hranatá 710x400, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.20 | Požiarna klapka hranatá 710x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.21 | Požiarna klapka hranatá 630x315, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.22 | Požiarna klapka hranatá 630x280, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.23 | Požiarna klapka hranatá 500x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.24 | Požiarna klapka hranatá 500x250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.25 | Požiarna klapka hranatá 500x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.26 | Požiarna klapka hranatá 500x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.27 | Požiarna klapka hranatá 500x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.28 | Požiarna klapka hranatá 500x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.29 | Požiarna klapka hranatá 600x300, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.30 | Požiarna klapka hranatá 600x300, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.31 | Požiarna klapka hranatá 630x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.32 | Požiarna klapka hranatá 355x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.33 | Požiarna klapka hranatá 355x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.34 | Požiarna klapka hranatá 250x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.35 | Požiarna klapka hranatá 250x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.36 | Požiarna klapka hranatá 560x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK12.37 | Požiarna klapka hranatá 400x200, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
Spiro potrubie
| φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, štandardné prevedenie | bm | 235
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, štandardné prevedenie | bm | 325
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 1000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 195
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 550
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie | bm | 100
| Čistiaci kus do štvorhranného potrubia | ks | 10
| Čistiaci kus do SPIRO potrubia | ks | 6
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov
| φ160 | bm | 10
| φ250 | bm | 10
Poznámky:
Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, vrátane tvaroviek.
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie pre odvod,( pretlak do 630 Pa) , pre prívod vysokotlaké ( pretlak do 1600Pa)z oceľového
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm,
vrátane, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia.
Trieda tesnosti B
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 275
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 2802
L13.1 | Vetranie márnice a priestorov na 1.pp | ks | 1
Vetranie priestorov
| Vetracia jednotka s rekup.tepla, 230 V, VAM1500J8, resp. ekvivalent | ks | 1
| Plénum pre VAM1500-2000J, EKPLEN200 | ks | 4
| Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W | ks | 1
| El.potr.predhr. VAM1500-2000, DN355, 3,0 kW, GSIEKA35530 | ks | 1
TH13 | Tlmič hluku do kruhového (SPIRO) potrubia Ø250, dĺžka: 600mm, štandardné prevedenie | ks | 4
A13.1 | Stropný difúzor OLO-Z-250-600 | ks | 1
A13.2 | Stropný difúzor OLO-Z-200-600 | ks | 1
A13.3 | Stropný difúzor OLO-Z-200-400 | ks | 1
B13.1 | Odsávací stropný difúzor OLOi-250-600 | ks | 1
B13.2 | Odsávací stropný difúzor OLOi-200-600 | ks | 1
B13.3 | Odsávací stropný difúzor OLOi-200-400 | ks | 1
G13.1 | Tanierový ventil TV200 | ks | 4
IGC13.1 | Mriežka IGC-315 | ks | 2
RKK13.1 | Regulačná klapka kruhová f 250, ručná | ks | 2
RKK13.2 | Regulačná klapka kruhová f 200, ručná | ks | 7
PK13.1 | Požiarna klapka kruhová f 250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK13.2 | Požiarna klapka kruhová f 250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 57
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 10
| Izolácie - kaučuková +hliníková fólia hr. 19 mm - interiér | m2 | 20
L14.1 | Vetranie technickej miestnosti UK, CHL - prevádzkové | ks | 1
Vetranie priestoru - preventívne
| Vetracia jedn.s rekup.tepla, 230V, VAM1500J8, resp. ekvivalent | ks | 1
| Plénum pre VAM1500-2000J EKPLEN200 | ks | 4
| Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W | ks | 1
| El.potr.predhr. VAM1500-2000, DN355, 3,0kW, GSIEKA35530 | ks | 1
TH14 | Tlmič hluku do kruhového (SPIRO) potrubia Ø315, dĺžka: 1000mm, štandardné prevedenie | ks | 4
F14.1 | Výustka do štvorhranného potrubia 500x150, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | ks | 3
IGC14.1 | Mriežka IGC-315 | ks | 3
PK14.1 | Požiarna klapka kruhová f 315, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
PK14.2 | Požiarna klapka kruhová f 315, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
Spiro potrubie
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 35
| Izolácie - kaučuková +hliníková fólia hr. 19 mm - interiér | m2 | 30
|  | Projektovaný prietok vzduchu: 4550/4385 m3/h | Projektovaný prietok vzduchu: 4550/4385 m3/h
L15.1 | Vetranie technickej miestnsti UK, CHL - havarijné | ks | 1
Vetranie priestoru - havarijné, prívod
| Potrubný ventilátor prio 250E2 circular duct fan 50Hz alebo ekvivalent | ks | 1
| Prietok vzduchu: 500 m3/h | Projektovaný prietok vzduchu: 4550/4385 m3/h | Projektovaný prietok vzduchu: 4550/4385 m3/h
| Externý statický tlak: 80 Pa | Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa | Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa
PK15.1 | Požiarna klapka kruhová f 250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
IGC15.1 | Mriežka IGC-250 | ks | 2
L15.2 | Vetranie technickej miestnosti UK, CHL - havarijné | ks | 1
Vetranie priestoru - havarijné, odvod
| Potrubný ventilátor prio 250E2 circular duct fan 50Hz alebo ekvivalent | ks | 1
Prietok vzduchu: 500 m3/h
Externý statický tlak: 80 Pa
PK15.2 | Požiarna klapka kruhová f 250, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
IGC15.2 | Mriežka IGC-250 | ks | 2
L15.3 | Vetranie technickej miestnosti UK, CHL - havarijné | ks | 1
Ohrev vzduchu
| Elektrický ohrievač vzduchu f 250, Príkon: 6kW, 400V + termostat, snímač teploty | ks | 1
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 45
| Izolácie - kaučuková +hliníková fólia hr. 19 mm - interiér | m2 | 20
L16.1 | Vetranie vákuovej a kompresorovej stanice | ks | 1
Vetranie priestoru
| Prívodná VZ jednotka TLP 160_pp alebo ekvivalent | ks | 1
TH16 | Tlmič hluku kruhový, štandardné prevedenie | ks | 1
G16.1 | Tanierový ventil TV200 | ks | 3
IGC16.1 | Mriežka IGC-200 | ks | 1
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 15
| Izolácie - kaučuková +hliníková fólia hr. 19 mm - interiér | m2 | 3
L17.1 | Odsávanie od kompresorov | ks | 3
Odsávanie prebytočného tepla
| Potrubný ventilátor prio 250E2 circulator duct fan 50Hz alebo ekvivalent + regulátor otáčok | ks | 1
PK17.1 | Požiarna klapka kruhová f 355, B230T/G230T- s aktivačným menchanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi | ks | 1
RKK17.1 | Regulačná klapka kruhová f 250, ručná | ks | 2
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 5
L17.2 | Potrubný ventilátor prio 250E2 circulator duct fan 50Hz alebo ekvivalent + regulátor otáčok | ks | 2
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 5
| φ355 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 10
| Izolácie - kaučuková +hliníková fólia hr. 40 mm, požiarna odolnosť 30 min - interiér | m2 | 15
L18.1 | Havarijné vetranie - Zdroj CO2 | ks | 1
Axiálny stenový ventilátor , Ø 250
Prietok vzduchu: 600 m3/h
Externý statický tlak: 30 Pa
L19.1 | Vetranie laboratória 3.XVI.048 | ks | 1
Odsávanie od digestora (digestor nie je v dodávke profesie vzt)
| Strešný ventilátor DVS 190EZ sileo Roof fan 50Hz alebo ekvivalent | ks | 1
Prietok vzduchu: 550 m3/h
Externý statický tlak: 120 Pa
Spiro potrubie
| φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 4
| Izolácie - kaučuková +hliníková fólia hr. 19 mm - interiér | m2 | 2
L20.1 | Vetranie technickej miestnosti VZT - prevádzkové | ks | 1
Vetracia jednotka s rekup.tepla, 230V, VAM2000J8 alebo ekvivalent
Prietok vzduchu: 2500 m3/h
Externý statický tlak: 80 Pa
Plénum pre VAM1500-2000J, EKPLEN200
Káblový ovládač Madoka, biely, BRC1H52W
El.potr.predhr. VAM1500-2000, DN355, 3,0kW, GSIEKA35530
F20.1 | Výustka do štvorhranného potrubia 500x150 | ks | 6
RK20.1 | Regulačná klapka štvorhranná RKZ 400x250, ručná | ks | 2
Spiro potrubie
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 2
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 45
| Izolácie - kaučuková +hliníková fólia hr. 19 mm - interiér | m2 | 2
L21.1 | Odsávanie od myčiek_ odsávací potrubný ventilátor K200 L sileo alebo ekvivalent | ks | 1
zariadenie umiestnené v 3.XV.024
Spiro potrubie
| φ200 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 8
| φ80 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 4
| Izolácie - kaučuková +hliníková fólia hr. 19 mm - interiér | m2 | 1
L22.1 | Odsávanie anestez.plynov | ks | 1
Odsávanie
Strešný ventilátor DVS 190EZ sileo Roof fan 50Hz alebo ekvivalent
Prietok vzduchu: 550 m3/h
Externý statický tlak: 120 Pa
|  | ks | 1
Spiro potrubie
| φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 4
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 19 mm - interiér | m2 | 2
L23.1 | Bežné vetranie schodiska | ks | 1
Prívod
| Prívodná VZ jednotka TLP 315-pp alebo ekvivalent | ks | 1
TH23.1 | Tlmič hluku do kruhového (SPIRO) potrubia Ø315, dĺžka: 600mm, štandardné prevedenie | ks | 2
RKS23.1 | Regulačná klapka kruhová f 315, ručná | ks | 1
L23.2 | Bežné vetranie schodiska | ks | 1
Odvod
| Odsávací ventilátor MUB 025 315EC Multibox Straigh alebo ekvivalent | ks | 1
Spiro potrubie
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 15
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 4
| Izolácie - kaučuková +hliníková fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 12
RKS23.2 | Regulačná klapka štvorhranná RKZ 378x378, ručná | ks | 1
TH23.2 | Tlmič hluku štvorhranný 378x378, tlmiaca vložka šírky 100mm, počet vložiek:2ks, štandardné prevedenie | ks | 1
L30.1 | Dverná clona s el.ohrevom PAF2520E10YD alebo ekvivalent | ks | 1
el.ohrievač 3x400V/50Hz, 14,4A, Qt=10kW, L=2m, krytie IP 20,
umiestnená na vstupe 0.I.001
PV1 | Požiarne vetranie CHUC - typu C, predsieň | ks | 1
Prívod, odvod vzduchu
Druh: AeroMaster XP 22, resp. ekvivalent
Prívod / Odvod
Prietok vzduchu Qvp = 22000 m3/h / Qvo = 18000 m3/h
Externá tlaková rezerva 622 Pa / 559 Pa
Rýchlosť v priereze 3,95 m/s / 3,23 m/s
Výkon motora nominály 7,50 kW / 7,50 kW
Typ motora ventilátora AC motor / AC motor
VZ pozostáva:
PV1.01 Tlmiaca vložka - Prívod
VP1.02 Klapka - Prívod
PV1.03 Ventilátor - Prívod
Motor
trieda účinnosti motora IE2
výkon motora nom. 7500 W
napájacie napätie motora 3NPE 400 V, 50 Hz
prúd max. 14,60 A
PV1.04 Tlmiaca vložka - Prívod
PV1.05 Tlmiaca vložka - Odvod
PV1.06 Ventilátor - Odvod
Motor
trieda účinnosti motora IE2
výkon motora nom. 7500 W
napájacie napätie motora 3NPE 400 V, 50 Hz
prúd max. 14,60 A
PV1.07 Sekcia servisná - Odvod
PV1.08 Klapka - Odvod
PV1.09 Tlmiaca vložka - Odvod
L12PV1
F12.1 | Výustka do štvorhranného potrubia 400x100 | ks | 5
F12.2 | Výustka do štvorhranného potrubia 500x150 | ks | 2
F12.3 | Výustka do štvorhranného potrubia 800x200 | ks | 2
F12.4 | Výustka do štvorhranného potrubia 400x100 | ks | 3
IGC16.2 | Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 | ks | 1
RK12.1 | Regulačná klapka štvorhranná 160x140, ručná | ks | 2
RK12.2 | Regulačná klapka štvorhranná 200x200, ručná | ks | 1
RK12.3 | Regulačná klapka štvorhranná 250x250, ručná | ks | 1
RK12.4 | Regulačná klapka štvorhranná 250x200, ručná | ks | 1
RK12.5 | Regulačná klapka štvorhranná 300x200, ručná | ks | 3
RK12.6 | Regulačná klapka štvorhranná 315x500, ručná | ks | 1
RK12.7 | Regulačná klapka štvorhranná 355x250, ručná | ks | 2
RK12.8 | Regulačná klapka štvorhranná 400x250, ručná | ks | 1
RK12.9 | Regulačná klapka štvorhranná 800x400, ručná | ks | 1
F PV1.1 | Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 | ks | 2
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 1000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 75
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 65
| do obvodu 5000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 5
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 165
PV2.1
Prívod vzduchu
Druh: Vento 90-50, resp. ekvivalent
Prívod
Prietok vzduchu 7500 m3/h
Externá tlaková rezerva 396 Pa
Rýchlosť v priereze 4,63 m/s
Výkon motora nominálny 3,78 kW
Typ motora ventilátora AC motor
VZ pozostáva:
PV2.1.01 Klapka - Prívod
PV2.1.02 Tlmiaca vložkka - Prívod
PV2.1.03 Ventilátor - Prívod
Motor
elektrický príkon max. 3780 W
napájacie napätie motora 3NPE 400 V, 50 Hz
prúd max. 6,80 A
PV2.1.04 Tlmiaca vložka - Prívod
RKS PV2.1 | Regulačná klapka štvorhranná RKZ 600x350, ručná | ks | 1
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 15
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 10
PV3 | Požiarne vetranie CHUC - typu A (os A), schodisko | ks | 1
Odvod vzduchu
Druh: Vento RF71, resp. ekvivalent
Odvod:
Prietok vzduchu 3800 m3/h
Externá tlaková rezerva 142 Pa
Rýchlosť v priereze 4,67 m/s
Výkon motora nominálny 0,47 kW
Typ motora ventilátora AC motor
VZ pozostáva:
PV3.01 Ventilátor - Odvod
Motor
elektrický príkon max. 475 W
napájacie napätie motora 3NPE 400 V, 50 Hz
prúd max. 1,15 A
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 4
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 6
PV4 | Požiarne vetranie CHUC - typu A (os L), schodisko | ks | 1
Odvod vzduchu
Druh: Vento RF 56, resp. ekvivalent
Odvod:
Prietok vzduchu 3000 m3/h
Externá tlaková rezerva 222 Pa
Rýchlosť v priereze 5,62 m/s
Výkon motora nominálny 0,59 kW
Typ motora ventilátora AC motor
VZ pozostáva:
PV4.01 Ventilátor - Odvod
Motor
elektrický príkon max. 592 W
napájacie napätie motora 3NPE 400 V, 50 Hz
prúd max. 1,27 A
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 4
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 6
PV5 | Požiarne vetranie - požiarnej predsiene - čisté priestory 3.NP OS-B | ks | 1
Prívod, odvod vzduchu
Prívod / Odvod
Rozmerový rad 04/04 / 04/04
Prietok vzduchu 630 m3/h / 630 m3/h
Externá tlaková strata 350 Pa / 350 Pa
Rýchlosť v priereze 0,86 m/s 0,86 m/s
Trieda filtrácie podľa EN779 F9 / M5
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1 x 0,5 kW - 2,5 A 1) / 1 x 0,5 kW - 2,5 A 1)
Napájanie ventilátora 1x230V-50Hz / 1x230V-50Hz
Typ motora ventilátora EC - IE4 / EC - IE4
Akustický výkon:
Prívod sanie 66 dB(A) Prívod výtlak 77 dB(A) Prívod okolie 53 dB(A)
Odvod sanie 67 dB(A) Odvod výtlak 73 dB(A) Odvod okolie 52 dB(A)
Technická špecifikácia
Viacúčelová sekcia 1 - Prívod
Klapka (predná)
Filtračná sekcia 1 - Prívod
typ filtra kapsový
výpočtová tlaková strata (prívod) 169 Pa
trieda filtrácie podľa EN779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890 ePM1 85%
počiatočná tlaková strata 38 Pa
koncová tlaková strata podľa EN 13053 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 113 Pa
Filtračná vložka F1
Ventilátorová sekcia 1 - Prívod
prietok vzduchu 630 m3/h
statický tlak 523 Pa
celkový tlak 525 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
Ventilátor
príkon v pracovnom bode 222 W
menovitý prúd motora 2,5 A
prúd v pracovnom bode 0,96 A
napájanie motora 1x230V-50Hz
menovitý výkon motora 0,5 kW
krytie IP54
Filtračná sekcia 2 - Odvod
typ filtra kapsový
trieda filtrácie podľa EN779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890 ePM10 60%
počiatočná tlaková strata 21 Pa
koncová tlaková strata podľa EN 13053 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 62 Pa
Filtračná vložka F1
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia 2 - Odvod
prietok vzduchu 630 m/h
statický tlak 463 Pa
celkový tlak 465 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
príkon v pracovnom bode 193 W
menovitý prúd motora 2,5 A
prúd v pracovnom bode 0,84 A
napájanie motora 1x230V-50Hz
menovitý výkon motora 0,5 kW
krytie IP54
Viacúčelová sekcia 2 - Odvod
Klapka (zadná)
F 5.1 | Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 | ks | 1
F 14.2 | Výustka do štvorhranného potrubia 200x200 | ks | 1
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 1000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 16
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 2
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 15
| Izolácie - protipožiarna, odolnosť 30min.+ oplechovanie, hr.30mm - exteriér | m2 | 11
PV6 | Požiarne vetranie - požiarna predsieň - čisté priestory 3.NP OS-L | ks | 1
Prívod, odvod vzduchu
Prívod / Odvod
Rozmerový rad 04/04 / 04/04
Prietok vzduchu 1090 m3/h / 1090 m3/h
Externá tlaková strata 350 Pa / 350 Pa
Rýchlosť v priereze 1,5 m/s 1,5 m/s
Trieda filtrácie podľa EN779 F9 / M5
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1 x 0,5 kW - 2,5 A / 1 x 0,5 kW - 2,5 A
Napájanie ventilátora 1x230V-50Hz / 1x230V-50Hz
Typ motora ventilátora EC - IE4 / EC-IE4
Akustický výkon:
Prívod sanie 61 dB(A) Prívod výtlak 75 dB(A) Prívod okolie 51 dB(A)
Odvod sanie 63 dB(A) Odvod výtlak 70 dB(A) Odvod okolie 50 dB(A)
Technická špecifikácia
Viacúčelová sekcia 1 - Prívod
Klapka (predná)
Filtračná sekcia 1 - Prívod
typ filtra kapsový
výpočtová tlaková strata (prívod) 190 Pa
trieda filtrácie podľa EN779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890 ePM1 85%
počiatočná tlaková strata 81 Pa
koncová tlaková strata podľa EN 13053 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 181 Pa
Filtračná vložka F1
Ventilátorová sekcia 1 - Prívod
prietok vzduchu 1090 m3/h
statický tlak 546 Pa
celkový tlak 552 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
Ventilátor
príkon v pracovnom bode 293 W
menovitý prúd motora 2,5 A
prúd v pracovnom bode 1,26 A
napájanie motora 1x230V-50Hz
menovitý výkon motora 0,5 kW
krytie IP54
Filtračná sekcia 2 - Odvod
typ filtra kapsový
trieda filtrácie podľa EN779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890 ePM10 60%
počiatočná tlaková strata 37 Pa
koncová tlaková strata podľa EN 13053 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 111 Pa
Filtračná vložka F1
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia 2 - Odvod
prietok vzduchu 1090 m/h
statický tlak 472 Pa
celkový tlak 479 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
príkon v pracovnom bode 250 W
menovitý prúd motora 2,5 A
prúd v pracovnom bode 1,08 A
napájanie motora 1x230V-50Hz
menovitý výkon motora 0,5 kW
krytie IP54
Viacúčelová sekcia 2 - Odvod
Klapka (zadná)
F PV6.1 | Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 | ks | 1
F PV6.2 | Výustka do štvorhranného potrubia 200x200 | ks | 1
RK PV6.1 | Regulačná klapka štvorhranná 200x200, ručná | ks | 2
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 1000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 16
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 2
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 15
| Izolácie - protipožiarna, odolnosť 30min.+ oplechovanie, hr.30mm - exteriér | m2 | 10
PV7 | Požiarne vetranie - požiarna predsieň - čisté priestory 2.NP OS-F | ks | 1
Prívod, odvod vzduchu
Prívod / Odvod
Prívod / Odvod
Rozmerový rad 04/04 / 04/04
Prietok vzduchu 380 m3/h / 380 m3/h
Externá tlaková strata 350 Pa / 350 Pa
Rýchlosť v priereze 0,52 m/s 0,52 m/s
Trieda filtrácie podľa EN779 F9 / M5
Počet ventilátorov x menovitý výkon motora - menovitý prúd motora 1 x 0,5 kW - 2,5 A / 1 x 0,5 kW - 2,5 A
Napájanie ventilátora 1x230V-50Hz / 1x230V-50Hz
Typ motora ventilátora EC - IE4 / EC-IE4
Akustický výkon:
Prívod sanie 66 dB(A) Prívod výtlak 78 dB(A) Prívod okolie 52 dB(A)
Odvod sanie 68 dB(A) Odvod výtlak 74 dB(A) Odvod okolie 51 dB(A)
Technická špecifikácia
Viacúčelová sekcia 1 - Prívod
Klapka (predná)
Filtračná sekcia 1 - Prívod
typ filtra kapsový
výpočtová tlaková strata (prívod) 160 Pa
trieda filtrácie podľa EN779 F9
trieda filtrácie podľa ISO 16890 ePM1 85%
počiatočná tlaková strata 20 Pa
koncová tlaková strata podľa EN 13053 300 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 59 Pa
Filtračná vložka F1
Ventilátorová sekcia 1 - Prívod
prietok vzduchu 380 m3/h
statický tlak 512 Pa
celkový tlak 513 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
Ventilátor
príkon v pracovnom bode 185 W
menovitý prúd motora 2,5 A
prúd v pracovnom bode 0,81 A
napájanie motora 1x230V-50Hz
menovitý výkon motora 0,5 kW
krytie IP54
Filtračná sekcia 2 - Odvod
typ filtra kapsový
trieda filtrácie podľa EN779 M5
trieda filtrácie podľa ISO 16890 ePM10 60%
počiatočná tlaková strata 12 Pa
koncová tlaková strata podľa EN 13053 200 Pa
koncová tlaková strata podľa Eurovent 36 Pa
Filtračná vložka F1
Dilatačná vložka (pravá)
Ventilátorová sekcia 2 - Odvod
prietok vzduchu 380 m/h
statický tlak 457 Pa
celkový tlak 458 Pa
externá tlaková strata 350 Pa
príkon v pracovnom bode 161 W
menovitý prúd motora 2,5 A
prúd v pracovnom bode 0,71 A
napájanie motora 1x230V-50Hz
menovitý výkon motora 0,5 kW
krytie IP54
Viacúčelová sekcia 2 - Odvod
Klapka (zadná)
F PV7.1 | Výustka do štvorhranného potrubia 200x200 | ks | 1
F PV7.2 | Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 | ks | 1
F14.4 | Výustka do štvorhranného potrubia 100x300 | ks | 1
F14.5 | Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 | ks | 1
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 1000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 40
| Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min | m2 | 30
| Izolácie - protipožiarna, odolnosť 30min.+ oplechovanie, hr.30mm - exteriér | m2 | 12
PV8.1 PV8.2 | Požiarne vetranie - evakuačného výťahu
| Prívodný nástenný ventilátor vrátane príslušenstva | ks | 2
Qvp= 5500m3/h, 200Pa, štartovací prúd 21A, Pozor.zapínanie/vypínanie iba cez vstup 0-10V
ovládanie od EPS ( súbežnme zabezpečiť ovládanie RKS klapky so servopohonom 230V s vratnou pružinou umiestnenou v odvodnom potrubí)
RKS 8.1 RKS 8.2 | Regulačná a uzatváracia klapka RKS 400x400 so servopohonom 230V s vratnou pružinou | ks | 2
RK PV8.1 | Regulačná klapka štvorhranná RKZ 400x400, ručná | ks | 2
Spiro potrubie
| φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 6
Štvorhranné potrubie skI.
| do obvodu 3000 vrátane tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie | bm | 15
| Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm - interiér | m2 | 20
KL1 | Klimatizácia m.č. 0.V.068 - serverovňa
Split systém a 100% záloha_zálohovanie a striedanie
| Mini SkyAir, inv., tep.čerp_typ RZAG35A alebo ekvivalent , | ks | 2
chladivo R32, 230V/50Hz, PI=0,69kW, Qch=4kW, istič 16A
| SkyAir vnútorná podstropná, UNI FHA50A9 alebo ekvivalent Qch=4kW, 230V/50Hz | ks | 2
| Káblový ovládač Madoka, biely_BRC1H52W | ks | 2
| Redukcia pre asymetrické pripojenie _ ASYCPIR | ks | 2
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | ks | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 118
| Ø10 | bm | 118
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 118
| Ø10 | bm | 118
| Komunikačný kábel | bm | 120
| Doplnenie chladiva - R32 | kg | 2
KL2 | Klimatizácia m.č. 0.III.046 - biologický odpad
| Split systém na 15°C | ks | 1
Vonkajšia kondenzačná jednotka_RDV207EA12S3A
Chladiaci výkon pri +35°C / 15°C: 2198 Watt
Chladivo: R134a (GWP 1430)
Maximálna vzdialenosť od vnútornej jednotky: 20m
Príkon: 2,75 kW
Napätie: 220-230V / 50Hz
Vnútorná jednotka s výparníkom RDV207EA12S3B
Prúdenie vzduchu: 1000m3/h
Priamy dofuk: 4m
Možnosť zvlhčovania na 60-80RH% po pripojení na upravenú vodu
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø10 | bm | 39
| Ø16 | bm | 39
Tlakové skúšky potrubí
| Ø10 | bm | 39
| Ø16 | bm | 39
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R134 | kg | 2
KL3 | Klimatizácia m.č. 0.III.049 - biologický odpad
Split systém na 15°C
Vonkajšia kondenzačná jednotka_RDV207EA12S3A
Vnútorná jednotka s výparníkom_RDV207EA12S3B
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø10 | bm | 33
| Ø16 | bm | 33
Tlakové skúšky potrubí
| Ø10 | bm | 33
| Ø16 | bm | 33
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R134 | kg | 2
KL4 | Klimatizácia m.č. 0.III.050 - márnica
Split systém na 15°C
| Vonkajšia kondenzačná jednotka_SAS320EB10SSA | ks | 1
Chladiaci výkon pri +30°C / 10°C: 4900 Watt
Chladivo: R134a (GWP 1430)
Príkon: 2,60 kW
Napätie: 380-400V / 50Hz
| Vnútorná jednotka s výparníkom_SAS320EB10SSB | ks | 1
Prúdenie vzduchu: 1700m3/h
Možnosť zvlhčovania na 60-80RH% po pripojení na upravenú vodu
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø12 | bm | 37
| Ø22 | bm | 37
Tlakové skúšky potrubí
| Ø12 | bm | 37
| Ø22 | bm | 37
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
KL5 | Klimatizácia m.č. 0.V.069 - NN rozvodňa
Split systém
| Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG50A | ks | 1
| Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM60R, IČ ovl., WiFi, R32 | ks | 1
| Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S | ks | 1
| Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 | ks | 1
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 48
| Ø10 | bm | 48
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 48
| Ø10 | bm | 48
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
KL6 | Klimatizácia m.č. 0.V.075 - tech. Miestnosť pristávacej plochy
Split systém
| Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG35A, R32, 230V | ks | 1
| Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM50R, IČ ovl., WiFi, R32 | ks | 1
| Redukcia pre asymetrické pripojenie_ASYCPIR | ks | 1
| Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S | ks | 1
| Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 | ks | 1
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 10
| Ø10 | bm | 10
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 10
| Ø10 | bm | 10
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
KL7 | Klimatizácia m.č. 2.XI.068 - sanitačná miestnosť
Split systém
| Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG35A, R32, 230V | ks | 1
| Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM50R, IČ ovl., WiFi, R32 | ks | 1
| Redukcia pre asymetrické pripojenie_ASYCPIR | ks | 1
| Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S | ks | 1
| Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 | ks | 1
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 68
| Ø10 | bm | 68
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 68
| Ø10 | bm | 68
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
KL8 | Klimatizácia m.č. 3.XVI.048 - laboratórium
Split systém
| Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG35A, R32, 230V | ks | 1
| Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM50R, IČ ovl., WiFi, R32 | ks | 1
| Redukcia pre asymetrické pripojenie_ASYCPIR | ks | 1
| Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S | ks | 1
| Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 | ks | 1
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 30
| Ø10 | bm | 30
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 30
| Ø10 | bm | 30
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
KL9 | Klimatizácia priestoru sterilizácie (os 3-4)
Split systém
| SkyAir Alpha, inv., tep.čerpadlo_RZAG71NY1 resp.ekvivalent, R32, 400V | ks | 2
| SkyAir vnút. Kanálová _ FBA71A9- resp.ekvivalent, inv.,30-150Pa,UNI | ks | 2
| Káblový ovládač Madoka, biely_BRC1H52W | ks | 2
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø10 | bm | 142
| Ø16 | bm | 142
Tlakové skúšky potrubí
| Ø10 | bm | 142
| Ø16 | bm | 142
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
KL10 | Klimatizácia m.č. 4.XIX.004 - Pracovňa IT / sklad
Split systém, 100% záloha
| Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG60A_resp.ekvivalent, R32, 230V | ks | 2
| Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM71R resp.ekvivalent, IČ ovl., WiFi, R32 | ks | 2
| Redukcia pre asymetrické pripojenie_ASYCPIR | ks | 2
| Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S | ks | 2
| Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 | ks | 2
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 26
| Ø10 | bm | 26
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 26
| Ø10 | bm | 26
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
KL11 | Klimatizácia m.č.1.IX.131- serverovňa
Split systém, 100% záloha
| SkyAir Alpha, inv., tep.čerpadlo_ RZAG140NY1 resp.ekvivalent, R32, 400V | ks | 2
| SkyAir vnútorná podstropná_FHA140A resp.ekvivalent, R32 | ks | 2
| Káblový ovládač Madoka, biely_BRC1H52W | ks | 2
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø10 | bm | 58
| Ø16 | bm | 58
Tlakové skúšky potrubí
| Ø10 | bm | 58
| Ø16 | bm | 58
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
KL12 | Chladenie rozvádzačov a rackov - VRV IV+ vonk., rekuperacia tepla, 400V
KL12.1 | Vonkajšie kondenzačné jednotky - VRF systém_REYQ8U | ks | 1
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 19
| Ø10 | bm | 127
| Ø12 | bm | 129
| Ø16 | bm | 127
| Ø18 | bm | 17
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 19
| Ø10 | bm | 127
| Ø12 | bm | 129
| Ø16 | bm | 127
| Ø18 | bm | 17
KL12.2 | Vonkajšie kondenzačné jednotky - VRF systém_REYQ10U | ks | 1
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 43
| Ø10 | bm | 268
| Ø12 | bm | 284
| Ø16 | bm | 241
| Ø18 | bm | 27
| Ø22 | bm | 27
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 43
| Ø10 | bm | 268
| Ø12 | bm | 284
| Ø16 | bm | 241
| Ø18 | bm | 27
| Ø22 | bm | 27
KL12.3 | Vonkajšie kondenzačné jednotky - VRF systém_REYQ8U | ks | 1
VRV IV+ vonk., rekuperacia tepla, 400V
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 14
| Ø10 | bm | 60
| Ø12 | bm | 146
| Ø16 | bm | 97
| Ø18 | bm | 4
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 14
| Ø10 | bm | 60
| Ø12 | bm | 146
| Ø16 | bm | 97
| Ø18 | bm | 4
Vnútorné nástenné KLJ _FXAQ15A, 230V alebo ekvivalent
KL12.1.x | Vnútorné nástenné jednotky_FXAQ15A, 230V | ks | 29
KL12.2.x | Vnútorné nástenné jednotky_FXAQ20A, 230V | ks | 2
KL12.3.x | Vnútorná kazetová jednotka FXZQ15A, 230V | ks | 1
| Refnet VRV HeRec (mm) KHRQM23M20T | ks | 25
| Refnet VRV HeRec (mm) KHRQM23M29T | ks | 4
| ModBus brána, 64 adries, 230V, EKMBDXB | ks | 1
| Káblový ovládač Madoka, biely, BRC1H52W | ks | 32
Dekoračný panel biely 600x600, BYFQ60CW
KL13 | Klimatizácia m.č. 0.III.052 - pračovňa mopov
Split systém
| Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG50A, R32, 230V | ks | 1
| Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM60R, IČ ovl., WiFi, R32 | ks | 1
| Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S | ks | 1
| Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 | ks | 1
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 58
| Ø10 | bm | 58
| Tlakové skúšky potrubí |  |  |  |  | l
| Ø6 | bm | 58
| Ø10 | bm | 58
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
KL14 | Klimatizácia m.č. 3.XVI.080 - biologický odpad
Split systém
| Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG50A, R32, 230V | ks | 1
| Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM60R, IČ ovl., WiFi, R32 | ks | 1
| Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S | ks | 1
| Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 | ks | 1
| Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) | kpl | 2
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)
| Ø6 | bm | 33
| Ø10 | bm | 33
Tlakové skúšky potrubí
| Ø6 | bm | 33
| Ø10 | bm | 33
| Komunikačný kábel (50bm) | bm | 2
| Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 | kg | 2
Ostatné:
Drobný, pomocný a doplnkový materiál
| Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení | kg | 9020.2
Komplexné skúšky
| Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev | hod | 72
| Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu | hod | 48
| Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte (.doc, .xls, .dwg a pod.) / jednotka: vyhotovenie, počet 5 | kpl | 5
| Vykonanie prvej odbornej prehliadky, odbornej skúšky a prvej úradnej skúšky | kpl | 1
| Požiarne prestupy - viď PD VZT | m2 | 153
| Zariadenie staveniska a prevádzka stavby - bunkovisko stavebníka, bunkovisko investora a dozora (podľa špecifikácie od vKOR) atď. | kpl | 1
| Dielenská dokumentácia podpornej konštrukcie vypracovaná zhotoviteľom | kpl | 1
| Posúdenie PD VZT na TI | kpl | 1