## 6. Zadanie - na výšku
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Zníženie energetickej náročnosti výroby spoločnosti Domäsko s.r.o. v Kežmarku
Objekt: |  |  |  |  | Dátum: | 6. 11. 2023
JKSO:
P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 100 | OKRUH -10°C ZDRUŽENÉ JEDNOTKY
1 | 001 | 001010 | Združená jednotka , Qo=640 kW,, P=223kW, MPG te = -6°C/-10°C, Tc = +40°C, R449A, 400 V | ks | 1
2 |  | 00101113 | Elektrorozvádzač pre napájanie a riadenie kompresorovej združenej jednotky | ks | 1
3 | 001 | 001012 | Kondenzátor vzduchový , Qk=433 kW, dT= 12,4 K, R449A, | ks | 2
4 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
5 | 001 | 0303232 | Režijný materiál | sada | 1
6 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
7 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
8 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
9 |  | 0303211 | Čerpadlová zostava pre okruhy glykolu - chladiaci okruh | sada | 1
10 |  | 0303212 | Automatický doplňovač glykolu pre chladiace okruhy | sada | 1
11 |  | 0303213 | Expanzomat - 500 l s výbavou pre chladiace okruhy | sada | 1
12 |  | 03032112 | Elektrorozvádzač - Čerpadlovej zostavy pre okruhy glykolu | sada | 1
|  | 101 | OKRUH -30°C ZDRUŽENÉ JEDNOTKY
13 | 001 | 001010 | Združená jednotka , Qo=136 kW,, P=51,5W, te0 = -30°C, tc = +40°C, R449A, 400 V | ks | 2
14 |  | 00101113 | Elektrorozvádzač pre napájanie a riadenie kompresorovej združenej jednotky | ks | 1
15 |  | 001012 | Kondenzátor vzduchový , Qk=135 kW, dT=8,3 K, R449A, | ks | 2
16 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
17 | 000 | 0303232 | Režijný materiál | sada | 1
18 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
19 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
20 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 102 | OKRUH -40°C ZDRUŽENÉ JEDNOTKY
21 | 112 | 001010 | Združená jednotka , 1.okruh Qo=94,5 kW,, P=70W, 2.okruh Qo=69,5 kW,, P=51,5Wto = -40°C, tc = +40°C, R452A, 400 V | ks | 1
22 | 001 | 001012 | Kondenzátor vzduchový , 1.okruh Qk=164 kW, dT=8,6 K, 2.okruh Qk=121 kW, dT=6,4 K, R452A, | ks | 1
23 | 112 | 112112122 | Združená jednotka , 1.okruh Qo=94,5 kW,, P=70W, 2.okruh Qo=94,5 kW,, P=70Wto = -40°C, tc = +40°C, R452A, 400 V | ks | 1
24 | 003 | 001012 | Kondenzátor vzduchový , Qk=2 x 164,5 kW, dT=8,6 K, R452A, | ks | 1
25 |  | 00101113 | Elektrorozvádzač pre napájanie a riadenie kompresorovej združenej jednotky | ks | 1
26 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
27 | 000 | 0303232 | Režijný materiál | sada | 1
28 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
29 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
30 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 103 | Č.m. 22 - Chladiaci sklad výrobkov
31 |  | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 6,4 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
32 |  | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P=6,2 kW, | ks | 1
33 | 196 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28x1,0 tvrdá | m | 2
34 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 32 x 3mm | m | 6
35 |  | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
36 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
37 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 32- HR 25 mm | m | 6
38 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 2
39 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
40 |  | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN25 ESBE VGR 231 | ks | 1
41 |  | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 25 | ks | 1
42 |  | 0200127 | Guľový uzáver DN 25 | ks | 2
43 |  | 0200131 | Filter DN 25 | ks | 1
44 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
45 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
46 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
47 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
48 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
49 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
50 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
51 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
52 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 104 | Č.m. 19 Chladiaci sklad výrobkov
53 | 003 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 10,8 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
54 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P=11,15 kW, | ks | 1
55 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 35,0 tvrdá | m | 2
56 | 002 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 6
57 | 332 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
58 | 001 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40 HR 25 mm | m | 2
59 | 001 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 2
60 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
61 | 020 | 020019 | Prechodka PE 40/ mosadz 5/4" | ks | 2
62 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 1
63 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
64 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 2
65 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 1
66 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
67 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
68 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
69 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
70 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
71 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
72 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
73 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
74 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
75 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 105 | Č.m.23 Chladený sklad výrobkov
76 | 003 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 10,8 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
77 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P=11,15 kW, | ks | 1
78 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 35,0 tvrdá | m | 2
79 | 002 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 6
80 | 332 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
81 | 001 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40 HR 25 mm | m | 2
82 | 001 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 2
83 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
84 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
85 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 1
86 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
87 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 2
88 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 1
89 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
90 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
91 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
92 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
93 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
94 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
95 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
96 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
97 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
98 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 106 | Č.m. 109 Chladiareň č. 4
99 | 003 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 10,8 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
100 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P=11,15 kW, | ks | 1
101 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 35,0 tvrdá | m | 2
102 | 002 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 6
103 | 332 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
104 | 001 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40 HR 25 mm | m | 2
105 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
106 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
107 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 1
108 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
109 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 2
110 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 1
111 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
112 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
113 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
114 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
115 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
116 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
117 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
118 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
119 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
120 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 107 | Č,m. 13 Sklad výrobkov
121 | 004 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 12 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
122 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P=8,75 kW, | ks | 1
123 | 001 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P=2,8 kW, | ks | 1
124 | 445 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 22x1,0 tvrdá | m | 2
125 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 32 x 3mm | m | 6
126 |  | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
127 | 554 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 22- HR 25 mm | m | 2
128 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
129 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
130 |  | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN25 ESBE VGR 231 | ks | 1
131 |  | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 25 | ks | 1
132 |  | 0200127 | Guľový uzáver DN 25 | ks | 2
133 |  | 0200131 | Filter DN 25 | ks | 1
134 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
135 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
136 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
137 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
138 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
139 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
140 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
141 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
142 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 108 | Č.m. 15 Príprava pre expedíciu
143 | 004 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 15,2 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
144 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 11,15 kW, | ks | 1
145 | 445 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 42x1,0 tvrdá | m | 2
146 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 6
147 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
148 | 554 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40- HR 25 mm | m | 2
149 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
150 | 020 | 020019 | Prechodka PE 40/ mosadz 5/4" | ks | 2
151 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 1
152 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
153 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 2
154 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 1
155 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
156 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
157 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
158 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
159 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
160 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
161 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
162 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
163 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 109 | Č.m. 112 Chladiareň č. 9 - tlačenkáreň
164 | 004 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 33 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
165 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 17,5 kW, | ks | 1
166 | 001 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 3,7 kW, | ks | 1
167 | 445 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 42x1,0 tvrdá | m | 2
168 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 6
169 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
170 | 554 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40- HR 25 mm | m | 2
171 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
172 | 020 | 020019 | Prechodka PE 40/ mosadz 1" | ks | 2
173 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 1
174 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
175 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 2
176 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 1
177 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
178 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
179 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
180 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
181 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
182 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
183 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
184 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
185 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 110 | Č.m. 104 Výroba šupinového ľadu
186 | 001 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 5,5 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
187 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 4,95 kW, | ks | 1
188 | 196 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28x1,0 tvrdá | m | 2
189 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 32 x 3mm | m | 6
190 |  | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
191 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
192 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 32- HR 25 mm | m | 2
193 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
194 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
195 |  | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN25 ESBE VGR 231 | ks | 1
196 |  | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 25 | ks | 1
197 |  | 0200127 | Guľový uzáver DN 25 | ks | 2
198 |  | 0200131 | Filter DN 25 | ks | 1
199 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
200 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
201 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
202 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
203 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
204 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
205 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
206 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
207 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 111 | Č.m. 113 Výrobná hala výrobkov 1
208 | 001 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 5,0 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
209 | 001 | 00101202 | Chladič vzduchu , Qo = 14 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 2
210 | 196 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28x1,0 tvrdá | m | 2
211 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 32 x 3mm | m | 6
212 |  | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
213 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
214 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 32- HR 25 mm | m | 2
215 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
216 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
217 |  | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN25 ESBE VGR 231 | ks | 1
218 |  | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 25 | ks | 1
219 |  | 0200127 | Guľový uzáver DN 25 | ks | 2
220 |  | 0200131 | Filter DN 25 | ks | 1
221 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
222 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
223 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
224 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
225 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
226 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
227 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
228 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
229 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 112 | Č.m. 118 Chladiareň č. 5
230 | 004 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 43,6 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 2
231 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 24,3 kW, | ks | 1
232 | 001 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 3,8 kW, | ks | 1
233 | 445 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 42x1,0 tvrdá | m | 2
234 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 6
235 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
236 | 554 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40- HR 25 mm | m | 2
237 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
238 | 020 | 020019 | Prechodka PE 40/ mosadz 1" | ks | 2
239 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 1
240 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
241 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 2
242 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 1
243 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
244 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
245 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
246 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
247 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
248 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
249 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
250 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
251 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 113 | Č.m. 119 Expedičná chladiareň
252 | 004 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 66,6 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
253 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 34,2 kW, | ks | 1
254 | 001 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 5,4 kW, | ks | 1
255 | 445 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 54 x 1,5 tvrdá | m | 2
256 | 191 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 50 x 3,8mm | m | 6
257 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 50 | ks | 2
258 | 115 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 50- HR 25 mm | m | 2
259 | 021 | 020017 | Presná vsuvka mosadz 6/4" | ks | 1
260 | 023 | 020019 | Prechodka PE 50/ mosadz 6/4" | ks | 2
261 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN50 ESBE VGR 231 | ks | 1
262 | 021 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 50 | ks | 1
263 | 023 | 0200127 | Guľový uzáver DN 50 | ks | 2
264 | 021 | 0200131 | Filter DN 50 | ks | 1
265 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
266 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
267 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
268 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
269 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
270 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
271 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
272 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
273 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 114 | Č.m. 126 Chladenie pre výrobu
274 | 003 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 30 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 2
275 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 19,2 kW, | ks | 1
276 | 001 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 3,8 kW, | ks | 1
277 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 35,0 tvrdá | m | 2
278 | 002 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 6
279 | 332 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
280 | 001 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40 HR 25 mm | m | 2
281 | 001 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 2
282 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
283 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
284 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 1
285 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
286 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 2
287 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 1
288 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
289 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
290 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
291 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
292 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
293 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
294 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
295 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
296 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
297 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 115 | Č.m. 145 Chladenie pre expedíciu
298 | 004 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 24,5 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 2
299 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 17,6 kW, | ks | 1
300 | 445 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 54 x 1,5 tvrdá | m | 2
301 | 191 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 50 x 3,8mm | m | 6
302 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 50 | ks | 2
303 | 115 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 50- HR 25 mm | m | 2
304 | 021 | 020017 | Presná vsuvka mosadz 6/4" | ks | 1
305 | 023 | 020019 | Prechodka PE 50/ mosadz 6/4" | ks | 2
306 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN50 ESBE VGR 231 | ks | 1
307 | 021 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 50 | ks | 1
308 | 023 | 0200127 | Guľový uzáver DN 50 | ks | 2
309 | 021 | 0200131 | Filter DN 50 | ks | 1
310 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
311 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
312 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
313 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
314 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
315 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
316 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
317 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
318 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 116 | Č.m. 160 Príjmová chladiareň
319 | 004 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 35 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 2
320 | 001 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 24,6 kW, | ks | 1
321 | 445 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 54 x 1,5 tvrdá | m | 2
322 | 191 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 50 x 3,8mm | m | 6
323 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 50 | ks | 2
324 | 115 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 50- HR 25 mm | m | 2
325 | 021 | 020017 | Presná vsuvka mosadz 6/4" | ks | 1
326 | 023 | 020019 | Prechodka PE 50/ mosadz 6/4" | ks | 2
327 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN50 ESBE VGR 231 | ks | 1
328 | 021 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 50 | ks | 1
329 | 023 | 0200127 | Guľový uzáver DN 50 | ks | 2
330 | 021 | 0200131 | Filter DN 50 | ks | 1
331 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
332 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
333 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
334 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
335 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
336 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
337 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
338 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
339 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 117 | Č.m. 150 Miestnosť na balenie
340 | 001 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 6,6 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
341 | 196 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28x1,0 tvrdá | m | 2
342 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 32 x 3mm | m | 6
343 |  | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
344 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
345 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 32- HR 25 mm | m | 2
346 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
347 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
348 |  | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN25 ESBE VGR 231 | ks | 1
349 |  | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 25 | ks | 1
350 |  | 0200127 | Guľový uzáver DN 25 | ks | 2
351 |  | 0200131 | Filter DN 25 | ks | 1
352 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
353 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
354 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
355 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
356 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
357 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
358 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
359 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
360 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 118 | Č.m. 155 Chladiace vane
361 | 003 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 12,6 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 2
362 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 35,0 tvrdá | m | 2
363 | 002 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 6
364 | 332 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
365 | 001 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40 HR 25 mm | m | 2
366 | 001 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 2
367 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
368 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
369 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 1
370 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
371 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 2
372 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 1
373 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
374 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
375 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
376 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
377 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
378 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
379 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
380 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
381 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
382 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 119 | Č.m. 156 Rozrábka hydiny
383 | 330 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 13,5 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 4
384 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 35,0 tvrdá | m | 8
385 | 002 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 6
386 | 332 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 10
387 | 001 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40 HR 25 mm | m | 8
388 | 001 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 8
389 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
390 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 8
391 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 4
392 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 4
393 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 2
394 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 4
395 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 4
396 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
397 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
398 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
399 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
400 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 16
401 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
402 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
403 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
404 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 120 | Č.m. 143 Rozrábka a balenie hydiny
405 | 012 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 13,0 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 5
406 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 35,0 tvrdá | m | 10
407 | 002 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 10
408 | 332 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
409 | 001 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40 HR 25 mm | m | 10
410 | 001 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 2
411 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 10
412 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 10
413 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 5
414 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
415 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 10
416 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 5
417 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 5
418 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
419 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
420 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
421 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
422 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 20
423 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
424 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
425 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
426 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 121 | Č.m. 105 Rozmrazovňa
427 | 001 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 14,0 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
428 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 35,0 tvrdá | m | 2
429 | 002 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 40 x 3,2mm | m | 2
430 | 332 | 0303005 | Montážna masív objímka d 40 | ks | 2
431 | 001 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 40 HR 25 mm | m | 2
432 | 001 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 2
433 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 2
434 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
435 | 020 | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN40 ESBE VGR 231 | ks | 1
436 | 020 | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 40 | ks | 1
437 | 020 | 0200127 | Guľový uzáver DN 40 | ks | 1
438 | 020 | 0200131 | Filter DN 40 | ks | 1
439 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
440 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
441 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
442 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
443 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
444 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
445 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
446 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
447 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
448 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 122 | Č.m. 107 Separácia
449 | 003 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 10,0 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
450 | 196 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28x1,0 tvrdá | m | 2
451 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 32 x 3mm | m | 6
452 |  | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
453 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
454 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 32- HR 25 mm | m | 2
455 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
456 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
457 |  | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN25 ESBE VGR 231 | ks | 1
458 |  | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 25 | ks | 1
459 |  | 0200127 | Guľový uzáver DN 25 | ks | 2
460 |  | 0200131 | Filter DN 25 | ks | 1
461 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
462 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
463 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
464 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
465 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
466 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
467 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
468 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
469 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 123 | Č.m. 117 Baliareň výrobkov
470 | 003 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 8,2 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
471 | 196 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28x1,0 tvrdá | m | 2
472 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 32 x 3mm | m | 6
473 |  | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
474 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
475 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 32- HR 25 mm | m | 2
476 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
477 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
478 |  | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN25 ESBE VGR 231 | ks | 1
479 |  | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 25 | ks | 1
480 |  | 0200127 | Guľový uzáver DN 25 | ks | 2
481 |  | 0200131 | Filter DN 25 | ks | 1
482 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
483 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
484 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
485 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
486 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
487 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
488 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
489 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
490 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 124 | Č.m. 117 Baliareň výrobkov -b
491 | 003 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 6,8 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
492 | 196 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28x1,0 tvrdá | m | 2
493 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 32 x 3mm | m | 6
494 |  | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
495 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
496 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 32- HR 25 mm | m | 2
497 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
498 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
499 |  | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN25 ESBE VGR 231 | ks | 1
500 |  | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 25 | ks | 1
501 |  | 0200127 | Guľový uzáver DN 25 | ks | 2
502 |  | 0200131 | Filter DN 25 | ks | 1
503 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
504 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
505 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
506 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
507 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
508 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
509 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
510 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
511 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 125 | Č.m. 117 Baliareň výrobkov -c
512 | 111 | 00101 | Chladič vzduchu , Qo = 6,8 kW, -6°C / -10°C, 230 V | ks | 1
513 | 196 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28x1,0 tvrdá | m | 2
514 | 196 | 196322011 | Plastová rúrka -PE100 32 x 3mm | m | 6
515 |  | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
516 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
517 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 32- HR 25 mm | m | 2
518 |  | 020017 | Presná vsuvka mosadz 1" | ks | 1
519 |  | 020019 | Prechodka PE 32/ mosadz 1" | ks | 2
520 |  | 0200117 | Trojcestný ventil Belimo ON OFF DN25 ESBE VGR 231 | ks | 1
521 |  | 0200122 | Vyvažovací regulačný ventil STAD 25 | ks | 1
522 |  | 0200127 | Guľový uzáver DN 25 | ks | 2
523 |  | 0200131 | Filter DN 25 | ks | 1
524 |  | 0200135 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 1
525 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
526 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
527 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
528 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
529 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 4
530 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
531 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
532 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
|  | 126 | Č.m. 07 Mraziaca komora č. 1
533 | 111 | 11111223399 | Výparník , Qo = 26,5 kW, to = -30°C, R449A | ks | 2
534 | 006 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 10,8 kW, | ks | 1
535 | 006 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 2,7 kW, | ks | 1
536 | 002 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 22 x 1,0 tvrdá | m | 2
537 | 002 | 002255881 | Medená rúrka -CU D 54 x 1,0 tvrdá | m | 2
538 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 22 | ks | 2
539 | 030 | 030301663 | Montážna masív objímka d 54 | ks | 2
540 | 006 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 22- HR 25 mm | m | 2
541 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 54- HR 25 mm | m | 2
542 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
543 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
544 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
545 | 113 | 03029 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 8
546 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
547 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
548 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
549 |  | 02001123 | Filter 165S 5/8", d 16mm, | ks | 1
550 |  | 02001125 | Elektromarnetický ventil EVR10 d 16mm bez cievky | ks | 1
551 |  | 02001126 | Cievka pre elektromarnetický ventil Danfoss, 230 V/AC, 50 Hz, 21 W | ks | 1
552 |  | 02001128 | Priezor 5/8", d 16mm | ks | 1
553 |  | 02001129 | Nástrekový ventil TE 5, R449A, / N, -30°C až +10°C, 10 x 12mm | ks | 1
554 |  | 0200112302 | Dýza T/TE2 č. 06 | ks | 1
555 |  | 0200112304 | Teleso rohovél TE5 , R16/22 | ks | 1
556 |  | 02001123047 | Guľový ventil 22 mm | ks | 1
557 |  | 02001123049 | Guľový ventil 54 mm | ks | 1
558 |  | 02000 | Zostava automatiky k výparníkom | sada | 1
559 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
560 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
561 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
562 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 2
563 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 127 | Č.m. 11 Mraziaca komora č. 2
564 | 003 | 11111223399 | Výparník , Qo = 30,8 kW, to = -30°C, R449A | ks | 2
565 | 009 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 12,6 kW, | ks | 1
566 | 006 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 2,7 kW, | ks | 1
567 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28 x 1,0 tvrdá | m | 2
568 | 002 | 002255881 | Medená rúrka -CU D 54 x 1,0 tvrdá | m | 2
569 | 001 | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
570 | 030 | 030301663 | Montážna masív objímka d 54 | ks | 2
571 | 006 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
572 | 000 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 54- HR 25 mm | m | 2
573 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
574 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
575 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
576 | 113 | 03029 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 8
577 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
578 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
579 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
580 |  | 02001123 | Filter 165S 5/8", d 16mm, | ks | 1
581 | 020 | 02001125 | Elektromarnetický ventil EVR10 d 28 mm bez cievky | ks | 1
582 |  | 02001126 | Cievka pre elektromarnetický ventil Danfoss, 230 V/AC, 50 Hz, 21 W | ks | 1
583 | 020 | 02001128 | Priezor 5/8", d 28 mm | ks | 1
584 |  | 02001129 | Nástrekový ventil TE 5, R449A, / N, -30°C až +10°C, 10 x 12mm | ks | 1
585 |  | 0200112302 | Dýza T/TE2 č. 06 | ks | 1
586 |  | 0200112304 | Teleso rohovél TE5 , R16/22 | ks | 1
587 | 332 | 02001123047 | Guľový ventil 28 mm | ks | 1
588 |  | 02001123049 | Guľový ventil 54 mm | ks | 1
589 |  | 02000 | Zostava automatiky k výparníkom | sada | 1
590 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
591 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
592 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
593 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 2
594 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 128 | Č.m. 08 Mraziaca komora č. 3
595 | 033 | 11111223399 | Výparník , Qo = 13,6 kW, to = -30°C, R449A | ks | 1
596 | 002 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 7 kW, | ks | 1
597 | 006 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 2,7 kW, | ks | 1
598 | 002 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 22 x 1,0 tvrdá | m | 2
599 | 002 | 002255881 | Medená rúrka -CU D 35 x 1,0 tvrdá | m | 2
600 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 22 | ks | 2
601 | 001 | 030301663 | Montážna masív objímka d 35 | ks | 2
602 | 006 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 22- HR 25 mm | m | 2
603 | 006 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 2
604 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
605 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
606 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
607 | 113 | 03029 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 4
608 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
609 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
610 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
611 |  | 02001123 | Filter 165S 5/8", d 16mm, | ks | 1
612 |  | 02001125 | Elektromarnetický ventil EVR10 d 16mm bez cievky | ks | 1
613 |  | 02001126 | Cievka pre elektromarnetický ventil Danfoss, 230 V/AC, 50 Hz, 21 W | ks | 1
614 |  | 02001128 | Priezor 5/8", d 16mm | ks | 1
615 |  | 02001129 | Nástrekový ventil TE 5, R449A, / N, -30°C až +10°C, 10 x 12mm | ks | 1
616 |  | 0200112302 | Dýza T/TE2 č. 06 | ks | 1
617 | 009 | 0200112304 | Teleso rohovél TE5 , 22 | ks | 1
618 |  | 02001123047 | Guľový ventil 22 mm | ks | 1
619 |  | 02001123049 | Guľový ventil 54 mm | ks | 1
620 |  | 02000 | Zostava automatiky k výparníkom | sada | 1
621 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
622 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
623 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
624 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 2
625 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 129 | Č.m. 10 Mraziaca komora č. 4
626 | 033 | 11111223399 | Výparník , Qo = 13,6 kW, to = -30°C, R449A | ks | 1
627 | 002 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 7 kW, | ks | 1
628 | 006 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 2,7 kW, | ks | 1
629 | 002 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 22 x 1,0 tvrdá | m | 2
630 | 002 | 002255881 | Medená rúrka -CU D 35 x 1,0 tvrdá | m | 2
631 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 22 | ks | 2
632 | 001 | 030301663 | Montážna masív objímka d 35 | ks | 2
633 | 006 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 22- HR 25 mm | m | 2
634 | 006 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 2
635 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
636 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
637 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
638 | 113 | 03029 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 4
639 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
640 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
641 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
642 |  | 02001123 | Filter 165S 5/8", d 16mm, | ks | 1
643 |  | 02001125 | Elektromarnetický ventil EVR10 d 16mm bez cievky | ks | 1
644 |  | 02001126 | Cievka pre elektromarnetický ventil Danfoss, 230 V/AC, 50 Hz, 21 W | ks | 1
645 |  | 02001128 | Priezor 5/8", d 16mm | ks | 1
646 |  | 02001129 | Nástrekový ventil TE 5, R449A, / N, -30°C až +10°C, 10 x 12mm | ks | 1
647 |  | 0200112302 | Dýza T/TE2 č. 06 | ks | 1
648 | 009 | 0200112304 | Teleso rohovél TE5 , 22 | ks | 1
649 |  | 02001123047 | Guľový ventil 22 mm | ks | 1
650 |  | 02001123049 | Guľový ventil 54 mm | ks | 1
651 |  | 02000 | Zostava automatiky k výparníkom | sada | 1
652 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
653 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
654 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
655 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 2
656 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 129-1 | Č.m. 09 Mraziaca komora č. 5
657 | 033 | 11111223399 | Výparník , Qo = 13,6 kW, to = -30°C, R449A | ks | 1
658 | 002 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 7 kW, | ks | 1
659 | 006 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 2,7 kW, | ks | 1
660 | 002 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 22 x 1,0 tvrdá | m | 2
661 | 002 | 002255881 | Medená rúrka -CU D 35 x 1,0 tvrdá | m | 2
662 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 22 | ks | 2
663 | 001 | 030301663 | Montážna masív objímka d 35 | ks | 2
664 | 006 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 22- HR 25 mm | m | 2
665 | 006 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 35- HR 25 mm | m | 2
666 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
667 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
668 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
669 | 113 | 03029 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 4
670 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
671 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
672 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
673 |  | 02001123 | Filter 165S 5/8", d 16mm, | ks | 1
674 |  | 02001125 | Elektromarnetický ventil EVR10 d 16mm bez cievky | ks | 1
675 |  | 02001126 | Cievka pre elektromarnetický ventil Danfoss, 230 V/AC, 50 Hz, 21 W | ks | 1
676 |  | 02001128 | Priezor 5/8", d 16mm | ks | 1
677 |  | 02001129 | Nástrekový ventil TE 5, R449A, / N, -30°C až +10°C, 10 x 12mm | ks | 1
678 |  | 0200112302 | Dýza T/TE2 č. 06 | ks | 1
679 | 009 | 0200112304 | Teleso rohovél TE5 , 22 | ks | 1
680 |  | 02001123047 | Guľový ventil 22 mm | ks | 1
681 |  | 02001123049 | Guľový ventil 54 mm | ks | 1
682 |  | 02000 | Zostava automatiky k výparníkom | sada | 1
683 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
684 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
685 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
686 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 2
687 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 130 | Č.m. 04 Zmrazovací tunel č. 1
688 | 006 | 11111223399 | Výparník , Qo = 48,8 kW, to = -40°C, R452A , dofuk - 57 mm , rozostup lamiel - 12 mm | ks | 3
689 | 009 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 22,5 kW, | ks | 1
690 | 002 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 5,55 kW, | ks | 1
691 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28 x 1,0 tvrdá | m | 2
692 | 006 | 002255881 | Medená rúrka -CU D 64 x 2,0 tvrdá | m | 2
693 | 001 | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
694 | 006 | 030301663 | Montážna masív objímka d 64 | ks | 2
695 | 006 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
696 | 003 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 64- HR 25 mm | m | 2
697 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
698 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
699 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
700 | 113 | 03029 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 12
701 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
702 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
703 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
704 | 003 | 02001123 | Filter 165S 5/8", d 28 mm, | ks | 1
705 | 020 | 02001125 | Elektromarnetický ventil EVR10 d 28 mm bez cievky | ks | 1
706 |  | 02001126 | Cievka pre elektromarnetický ventil Danfoss, 230 V/AC, 50 Hz, 21 W | ks | 1
707 | 020 | 02001128 | Priezor 5/8", d 28 mm | ks | 1
708 | 001 | 02001129 | Nástrekový ventil TE 5, R449A, / N, -40°C až +10°C, 10 x 12mm | ks | 1
709 |  | 0200112302 | Dýza T/TE2 č. 06 | ks | 1
710 |  | 0200112304 | Teleso rohovél TE5 , R16/22 | ks | 1
711 | 332 | 02001123047 | Guľový ventil 28 mm | ks | 1
712 | 003 | 02001123049 | Guľový ventil 64 mm | ks | 1
713 |  | 02000 | Zostava automatiky k výparníkom | sada | 1
714 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
715 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
716 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
717 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 2
718 |  | 030321 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie | sada | 1
|  | 131 | Č.m. 05 Zmrazovací tunel č. 2
719 | 006 | 11111223399 | Výparník , Qo = 48,8 kW, to = -40°C, R452A , dofuk - 57 mm , rozostup lamiel - 12 mm | ks | 3
720 | 009 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 22,5 kW, | ks | 1
721 | 002 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 5,55 kW, | ks | 1
722 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28 x 1,0 tvrdá | m | 2
723 | 006 | 002255881 | Medená rúrka -CU D 64 x 2,0 tvrdá | m | 2
724 | 001 | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
725 | 006 | 030301663 | Montážna masív objímka d 64 | ks | 2
726 | 006 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
727 | 003 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 64- HR 25 mm | m | 2
728 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
729 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
730 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
731 | 113 | 03029 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 12
732 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
733 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
734 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
735 | 003 | 02001123 | Filter 165S 5/8", d 28 mm, | ks | 1
736 | 020 | 02001125 | Elektromarnetický ventil EVR10 d 28 mm bez cievky | ks | 1
737 |  | 02001126 | Cievka pre elektromarnetický ventil Danfoss, 230 V/AC, 50 Hz, 21 W | ks | 1
738 | 020 | 02001128 | Priezor 5/8", d 28 mm | ks | 1
739 | 001 | 02001129 | Nástrekový ventil TE 5, R449A, / N, -40°C až +10°C, 10 x 12mm | ks | 1
740 |  | 0200112302 | Dýza T/TE2 č. 06 | ks | 1
741 |  | 0200112304 | Teleso rohovél TE5 , R16/22 | ks | 1
742 | 332 | 02001123047 | Guľový ventil 28 mm | ks | 1
743 | 006 | 02001123049 | Guľový ventil 64 mm | ks | 1
744 |  | 02000 | Zostava automatiky k výparníkom | sada | 1
745 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
746 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
747 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
748 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 2
|  | 132 | Č.m. 06 Zmrazovací tunel č. 3
749 | 006 | 11111223399 | Výparník , Qo = 48,8 kW, to = -40°C, R452A , dofuk - 57 mm , rozostup lamiel - 12 mm | ks | 3
750 | 009 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 22,5 kW, | ks | 1
751 | 002 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 5,55 kW, | ks | 1
752 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28 x 1,0 tvrdá | m | 2
753 | 006 | 002255881 | Medená rúrka -CU D 64 x 2,0 tvrdá | m | 2
754 | 001 | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
755 | 006 | 030301663 | Montážna masív objímka d 64 | ks | 2
756 | 006 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
757 | 003 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 64- HR 25 mm | m | 2
758 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
759 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
760 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
761 | 113 | 03029 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 12
762 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
763 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
764 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
765 | 003 | 02001123 | Filter 165S 5/8", d 28 mm, | ks | 1
766 | 020 | 02001125 | Elektromarnetický ventil EVR10 d 28 mm bez cievky | ks | 1
767 |  | 02001126 | Cievka pre elektromarnetický ventil Danfoss, 230 V/AC, 50 Hz, 21 W | ks | 1
768 | 020 | 02001128 | Priezor 5/8", d 28 mm | ks | 1
769 | 001 | 02001129 | Nástrekový ventil TE 5, R449A, / N, -40°C až +10°C, 10 x 12mm | ks | 1
770 |  | 0200112302 | Dýza T/TE2 č. 06 | ks | 1
771 |  | 0200112304 | Teleso rohovél TE5 , R16/22 | ks | 1
772 | 332 | 02001123047 | Guľový ventil 28 mm | ks | 1
773 | 006 | 02001123049 | Guľový ventil 64 mm | ks | 1
774 |  | 02000 | Zostava automatiky k výparníkom | sada | 1
775 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
776 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
777 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
778 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 2
|  | 133 | Č.m. 138 Zmrazovací tunel č. 4
779 | 006 | 11111223399 | Výparník , Qo = 48,8 kW, to = -40°C, R452A , dofuk - 57 mm , rozostup lamiel - 12 mm | ks | 1
780 | 009 | 001012 | Elektrické odtávanie bloku , P= 22,5 kW, | ks | 1
781 | 002 | 0010122131 | Elektrické odtávanie vane , P= 5,55 kW, | ks | 1
782 | 003 | 19632208420 | Medená rúrka -CU D 28 x 1,0 tvrdá | m | 2
783 | 006 | 002255881 | Medená rúrka -CU D 64 x 2,0 tvrdá | m | 2
784 | 001 | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 | ks | 2
785 | 006 | 030301663 | Montážna masív objímka d 64 | ks | 2
786 | 006 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 25 mm | m | 2
787 | 003 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 64- HR 25 mm | m | 2
788 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
789 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
790 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 1
791 | 113 | 03029 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 12
792 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
793 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
794 | 332 | 030321 | Montážne práce chladiča vzduchu | sada | 1
795 | 003 | 02001123 | Filter 165S 5/8", d 28 mm, | ks | 1
796 | 020 | 02001125 | Elektromarnetický ventil EVR10 d 28 mm bez cievky | ks | 1
797 |  | 02001126 | Cievka pre elektromarnetický ventil Danfoss, 230 V/AC, 50 Hz, 21 W | ks | 1
798 | 020 | 02001128 | Priezor 5/8", d 28 mm | ks | 1
799 | 001 | 02001129 | Nástrekový ventil TE 5, R449A, / N, -40°C až +10°C, 10 x 12mm | ks | 1
800 |  | 0200112302 | Dýza T/TE2 č. 06 | ks | 1
801 |  | 0200112304 | Teleso rohovél TE5 , R16/22 | ks | 1
802 | 332 | 02001123047 | Guľový ventil 28 mm | ks | 1
803 | 006 | 02001123049 | Guľový ventil 64 mm | ks | 1
804 |  | 02000 | Zostava automatiky k výparníkom | sada | 1
805 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
806 |  | 0303231 | Spustenie do prevádzky | sada | 1
807 |  | 0303232 | Prevádzková réžia | sada | 1
808 |  | 001016 | Montážny systém pre uchytenie chladiča | sada | 2
|  | 134 | Potrubne rozvody - OKRUH -30°C - Mrazenie
809 | 196 | 19632209300 | Medená rúrka -CU D 108x2.5tvrdá | m | 30
810 | 196 | 1963220930 | Medená rúrka -CU D 89x2.5tvrdá | m | 36
811 | 196 | 1963220900 | Medená rúrka -CU D 54x2.0 tvrdá | m | 25
812 | 196 | 1963220870 | Medená rúrka -CU D 35x1.5 tvrdá | m | 60
813 | 196 | 1963220860 | Medená rúrka -CU D 28x1.5 tvrdá | m | 15
814 | 196 | 1963220840 | Medená rúrka -CU D 22x1,5 , tvrdá | m | 10
815 | 196 | 19632264601 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 108 meď | ks | 20
816 | 196 | 1963226460 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 89 meď | ks | 20
817 | 196 | 1963226430 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 54 meď | ks | 40
818 | 196 | 1963226410 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 35 meď | ks | 20
819 | 196 | 19632264101 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 28 meď | ks | 10
820 | 196 | 19632264102 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 22 meď | ks | 20
821 | 196 | 1963229190 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 54 meď | ks | 6
822 | 196 | 1963229210 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 89 meď | ks | 6
823 | 196 | 19632292101 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 108 meď | ks | 5
824 | 196 | 1963334100 | Medená tvarovka 5270 - nátrubok 35 | ks | 10
825 | 196 | 1963334000 | Medená tvarovka 5270 - nátrubok 28 | ks | 5
826 | 196 | 1963333900 | Medená tvarovka 5270 - nátrubok 22 | ks | 5
827 | 196 | 196323039013 | Medené spájacie tvarovky Vsuvka redukčná 89x54 meď | ks | 2
828 | 196 | 1963230390134 | Medené spájacie tvarovky Vsuvka redukčná 108x35meď | ks | 2
829 |  | 03002 | Rúra HTEM 5/4" - odvod kondenzátu | m | 80
830 |  | 030021 | Koleno HTEM 5/4" - odvod kondenzátu | ks | 30
831 |  | 03028 | Montážny nosník 41x41- 500mm | ks | 30
832 |  | 030286 | Spojovací a montážny materiál | sada | 30
833 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 20
834 |  | 030291 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 30
835 | 030 | 0303001 | Montážna masív objímka d 108 + izolačný záves | ks | 10
836 | 030 | 03031152 | Montážna masív objímka d 89 + izolačný záves | ks | 10
837 |  | 0303002 | Montážna masív objímka d 54 + izolačný záves | ks | 9
838 |  | 0303004 | Montážna masív objímka d 35 + izolačný záves | ks | 20
839 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 + izolačný záves | ks | 6
840 |  | 0303006 | Montážna masív objímka d 22 + izolačný záves | ks | 4
841 | 040 | 04002 | Tepelná izolácia d 108 - HR 32 mm | m | 30
842 |  | 0400201 | Tepelná izolácia d 89 - HR 32 mm | m | 36
843 | 040 | 0400201234 | Tepelná izolácia d 54- HR 32 mm | m | 25
844 | 040 | 0400201236 | Tepelná izolácia d 35- HR 32 mm | m | 60
845 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 32 mm | m | 15
846 | 040 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 22- HR 32mm | m | 10
847 |  | 04007 | Lepidlo ARMAFLEX 2,5 l | ks | 10
848 |  | 04008 | Páska samolepiaca 50 x 3mm x 15 m | ks | 50
849 |  | 04009 | Montáž izolácie na potrubie a armatúry | sada | 1
850 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
851 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
|  | 135 | Potrubné rozvody - OKRUH -40°C - Zmrazovanie
852 | 196 | 19632209300 | Medená rúrka -CU D 108x2.5tvrdá | m | 146
853 | 196 | 1963220910 | Medená rúrka -CU D 64x2.0 tvrdá | m | 40
854 | 196 | 1963220880 | Medená rúrka -CU D 42x1.5 tvrdá | m | 146
855 | 196 | 1963220860 | Medená rúrka -CU D 28x1.5 tvrdá | m | 40
856 | 196 | 19632264601 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 108 meď | ks | 20
857 | 196 | 1963226440 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 64 meď | ks | 20
858 | 196 | 1963226420 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 42 meď | ks | 20
859 | 196 | 19632264101 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 28 meď | ks | 40
860 | 196 | 19632292101 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 108 meď | ks | 25
861 | 196 | 1963334200 | Medená tvarovka 5270 - nátrubok 42 | ks | 25
862 | 196 | 1963334000 | Medená tvarovka 5270 - nátrubok 28 | ks | 7
863 | 196 | 19632290544 | Medené spájacie tvarovky T-kus D 108x108x108 meď | ks | 4
864 |  | 03002 | Rúra HTEM 5/4" - odvod kondenzátu | m | 50
865 |  | 030021 | Koleno HTEM 5/4" - odvod kondenzátu | ks | 40
866 |  | 03028 | Montážny nosník 41x41- 500mm | ks | 30
867 |  | 030286 | Spojovací a montážny materiál | sada | 30
868 |  | 03029 | Závitová tyč M 10-1000 | ks | 20
869 |  | 030291 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 60
870 | 030 | 0303001 | Montážna masív objímka d 108 + izolačný záves | ks | 48
871 | 030 | 0303002 | Montážna masív objímka d64 + izolačný záves | ks | 9
872 | 030 | 0303004 | Montážna masív objímka d 42 + izolačný záves | ks | 48
873 | 030 | 0303005 | Montážna masív objímka d 28 + izolačný záves | ks | 6
874 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
875 |  | 030323 | Materiál a drobné diely nezahrnuté do rozpočtu | sada | 1
876 | 040 | 04002 | Tepelná izolácia d 108 - HR 60 mm | m | 146
877 | 040 | 0400201234 | Tepelná izolácia d 64- HR 60 mm | m | 40
878 | 040 | 0400201236 | Tepelná izolácia d 42- HR 60 mm | m | 146
879 | 040 | 0400201237 | Tepelná izolácia d 28- HR 360 mm | m | 40
880 | 040 | 04002012378 | Tepelná izolácia d 22- HR 60mm | m | 10
881 |  | 04007 | Lepidlo ARMAFLEX 2,5 l | ks | 10
882 |  | 04008 | Páska samolepiaca 50 x 3mm x 15 m | ks | 90
883 |  | 04009 | Montáž izolácie na potrubie a armatúry | sada | 1
|  | 136 | Napojenie kondenzátora - okruh -10°C
884 | 196 | 1963220920 | Medená rúrka -CU D 64 x 2,8 tvrdá | m | 36
885 | 196 | 19632209202 | Medená rúrka -CU D 76,1 x 3,3 tvrdá | m | 36
886 |  | 02001 | Guľový ventil GBC 64 | ks | 4
887 |  | 020011 | Guľový ventil GBC 76,1 | ks | 4
888 | 196 | 1963229190 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 76,1 meď | ks | 6
889 | 196 | 1963229200 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 64 meď | ks | 6
890 | 196 | 1963229053 | Medené spájacie tvarovky T-kus D 64x64x64 meď | ks | 2
891 | 196 | 1963229020 | Medené spájacie tvarovky T-kus D 76x76x76 meď | ks | 2
892 | 196 | 1963226450 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 64 meď | ks | 10
893 | 196 | 1963226430 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 76 meď | ks | 10
894 |  | 05031 | Závesný systém na uchytenie potrubia | sada | 1
895 |  | 030291 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 20
896 | 030 | 03030 | Montážna masív objímka d 76 | ks | 10
897 | 030 | 0303011 | Montážne objímky D 64 | ks | 10
898 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
|  | 137 | Napojenie kondenzátora - okruh -30°C
899 | 196 | 19632209205 | Medená rúrka -CU D 42 x 1,5 tvrdá | m | 106
900 |  | 02001 | Guľový ventil GBC 42 | ks | 4
901 | 196 | 1963229200 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 64 meď | ks | 6
902 | 196 | 196322921 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 42 meď | ks | 6
903 | 196 | 1963229053 | Medené spájacie tvarovky T-kus D 42x42x42 meď | ks | 2
904 | 196 | 1963226450 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 42 meď | ks | 10
905 |  | 05031 | Závesný systém na uchytenie potrubia | sada | 1
906 |  | 030291 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 20
907 |  | 0303011 | Montážne objímky D 42 | ks | 10
908 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
|  | 138 | Napojenie kondenzátorov - okruh - 40°C
909 | 196 | 1963220920 | Medená rúrka -CU D 54 x 2,0 tvrdá | m | 45
910 | 196 | 19632209202 | Medená rúrka -CU D 42 x 1,5 tvrdá | m | 45
911 |  | 02001 | Guľový ventil GBC 54 | ks | 4
912 | 020 | 020011 | Guľový ventil GBC 42 | ks | 4
913 | 196 | 1963229190 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 54 meď | ks | 6
914 | 196 | 1963229200 | Medené spájacie tvarovky Nátrubok D 42 meď | ks | 6
915 | 196 | 1963229053 | Medené spájacie tvarovky T-kus D 54x54x54 meď | ks | 2
916 | 196 | 1963229020 | Medené spájacie tvarovky T-kus D 42x42x42 meď | ks | 2
917 | 196 | 1963226450 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 54 meď | ks | 10
918 | 196 | 1963226430 | Medené spájacie tvarovky oblúk 90° D 42 meď | ks | 10
919 |  | 05031 | Závesný systém na uchytenie potrubia | sada | 1
920 |  | 030291 | Závitová tyč M 12-1000 | ks | 20
921 | 030 | 03030 | Montážna masív objímka d 42 | ks | 10
922 | 030 | 0303011 | Montážne objímky D 54 | ks | 10
923 |  | 03032 | Montážny a spojovací materiál | sada | 1
|  | 139 | Potrubné rozvody - 1. NP - PE100, -6°C / -10°C
924 | 196 | 1960131031 | Plastové potrubie PE100, PN16, D110 x 10mm | m | 200
925 | 196 | 19601310313 | Plastové potrubie PE100, PN16, D40 x 3,7 mm | m | 30
926 | 196 | 19601310314 | Plastové potrubie PE100, PN16, D32 x 3,0 mm | m | 20
927 | 196 | 1960131032 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN110 | ks | 20
928 | 196 | 1960131035 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN40 | ks | 6
929 | 196 | 1960131036 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN32 | ks | 6
930 | 196 | 1960131038 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D110 | ks | 20
931 | 196 | 1960131012 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D40 | ks | 20
932 | 196 | 1960131013 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D320 | ks | 20
933 | 196 | 1960131012 | Sedlová odbočka , elektrotvarovka, PE100, PN16, D110/40 | ks | 6
934 | 196 | 196013101234 | Sedlová odbočka , elektrotvarovka, PE100, PN16, D110/32 | ks | 4
935 | 030 | 0303001 | Montážna masív objímka d 110 + izolačný záves | ks | 66
936 |  | 0303002 | Montážna masív objímka d 42 + izolačný záves | ks | 10
937 |  | 0303004 | Montážna masív objímka d 35 + izolačný záves | ks | 7
938 |  | 03030045 | Závesný systém pre uchytenie potrubia | sada | 66
939 | 040 | 04002 | Tepelná izolácia d 110 - HR 32 mm | m | 200
940 | 040 | 0400201235 | Tepelná izolácia d 42- HR 32mm | m | 30
941 | 040 | 0400201236 | Tepelná izolácia d 35- HR 32 mm | m | 20
942 |  | 04007 | Lepidlo ARMAFLEX 2,5 l | ks | 10
943 |  | 04008 | Páska samolepiaca 50 x 3mm x 15 m | ks | 80
944 |  | 04009 | Montáž izolácie na potrubie a armatúry | sada | 1
|  | 140 | Potrubné rozvody - 2.NP - časť 1 - PE100, -6°C /-10°C
945 | 196 | 1960131031 | Plastové potrubie PE100, PN16, D110 x 10mm | m | 100
946 | 196 | 19601310311 | Plastové potrubie PE100, PN16, D50 x 4,6 mm | m | 10
947 | 196 | 19601310313 | Plastové potrubie PE100, PN16, D40 x 3,7 mm | m | 80
948 | 196 | 19601310314 | Plastové potrubie PE100, PN16, D32 x 3,0 mm | m | 60
949 | 196 | 1960131032 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN110 | ks | 20
950 | 196 | 1960131035 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN40 | ks | 6
951 | 196 | 1960131036 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN32 | ks | 6
952 | 196 | 1960131038 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D110 | ks | 20
953 | 196 | 1960131012 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D40 | ks | 20
954 | 196 | 1960131013 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D32 | ks | 35
955 | 196 | 1960131012 | Sedlová odbočka , elektrotvarovka, PE100, PN16, D110/40 | ks | 10
956 | 196 | 196013101234 | Sedlová odbočka , elektrotvarovka, PE100, PN16, D110/32 | ks | 12
957 | 030 | 0303001 | Montážna masív objímka d 110 + izolačný záves | ks | 35
958 |  | 0303002 | Montážna masív objímka d 54 + izolačný záves | ks | 5
959 |  | 0303002 | Montážna masív objímka d 42 + izolačný záves | ks | 26
960 | 030 | 0303004 | Montážna masív objímka d 32 + izolačný záves | ks | 30
961 |  | 03030045 | Závesný systém pre uchytenie potrubia | sada | 35
962 |  | 04002 | Tepelná izolácia d 110 - HR 32 mm | m | 100
963 | 040 | 0400201234 | Tepelná izolácia d 54- HR 32 mm | m | 10
964 | 040 | 0400201235 | Tepelná izolácia d 42- HR 32mm | m | 80
965 | 040 | 0400201236 | Tepelná izolácia d 35- HR 32 mm | m | 60
966 |  | 04007 | Lepidlo ARMAFLEX 2,5 l | ks | 10
967 |  | 04008 | Páska samolepiaca 50 x 3mm x 15 m | ks | 50
968 |  | 04009 | Montáž izolácie na potrubie a armatúry | sada | 1
|  | 141 | Potrubné rozvody - 2.NP - časť 2 - PE100 - MPG , -6°C / - 10°C
969 | 196 | 1960131031 | Plastové potrubie PE100, PN16, D110 x 10mm | m | 166
970 | 196 | 1960131033 | Plastové potrubie PE100, PN16, D75 x 6,8mm | m | 50
971 | 196 | 19601310311 | Plastové potrubie PE100, PN16, D50 x 4,6 mm | m | 15
972 | 196 | 19601310313 | Plastové potrubie PE100, PN16, D40 x 3,7 mm | m | 25
973 | 196 | 19601310314 | Plastové potrubie PE100, PN16, D32 x 3,0 mm | m | 20
974 | 196 | 1960131032 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN110 | ks | 28
975 | 196 | 19601310324 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN75 | ks | 28
976 | 196 | 19601310325 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN50 | ks | 28
977 | 196 | 1960131035 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN40 | ks | 6
978 | 196 | 1960131036 | Spojka elektrotvarovka PE100, PN16, DN32 | ks | 6
979 | 196 | 1960131038 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D110 | ks | 20
980 | 196 | 1960131038 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D75 | ks | 4
981 | 196 | 196015558 | Záslepka 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D75 | ks | 4
982 | 196 | 196015559 | Záslepka 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D110 | ks | 6
983 | 196 | 1960131012 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D40 | ks | 20
984 | 196 | 1960131013 | Plastové koleno 90°, elektrotvarovka, PE100, PN16, D32 | ks | 35
985 | 196 | 1960131012 | Sedlová odbočka , elektrotvarovka, PE100, PN16, D110/40 | ks | 22
986 | 196 | 19601310124 | Sedlová odbočka , elektrotvarovka, PE100, PN16, D110/50 | ks | 8
987 | 196 | 196013101234 | Sedlová odbočka , elektrotvarovka, PE100, PN16, D110/32 | ks | 2
988 | 196 | 196013101235 | T-kus 90° , elektrotvarovka, PE100, PN16, D110/110 | ks | 4
989 | 196 | 196013101236 | T-kus 90° s redukciou , elektrotvarovka, PE100, PN16, D110/75 | ks | 2
990 | 030 | 0303001 | Montážna masív objímka d 110 + izolačný záves | ks | 55
991 | 030 | 0303336 | Montážna masív objímka d 75 + izolačný záves | ks | 16
992 |  | 0303002 | Montážna masív objímka d 54 + izolačný záves | ks | 5
993 |  | 0303002 | Montážna masív objímka d 42 + izolačný záves | ks | 9
994 | 030 | 0303004 | Montážna masív objímka d 32 + izolačný záves | ks | 6
995 |  | 04002 | Tepelná izolácia d 110 - HR 32 mm | m | 166
996 |  | 040013 | Tepelná izolácia d 75 - HR 32 mm | m | 50
997 | 040 | 0400201234 | Tepelná izolácia d 54- HR 32 mm | m | 15
998 | 040 | 0400201235 | Tepelná izolácia d 42- HR 32mm | m | 25
999 | 040 | 0400201236 | Tepelná izolácia d 35- HR 32 mm | m | 20
1000 |  | 04007 | Lepidlo ARMAFLEX 2,5 l | ks | 10
1001 |  | 04008 | Páska samolepiaca 50 x 3mm x 15 m | ks | 50
1002 |  | 04009 | Montáž izolácie na potrubie a armatúry | sada | 1
|  | 142 | Elektro a MaR, združené jednotky
1003 | R | 142001 | Kábelové rozvody | kpl | 1
1004 | R | 1420012 | Rozvádzač R1 a MaR | kpl | 1
1005 | R | 14200123 | Monitoring úniku chladiva | kpl | 1
1006 | R | 142001234 | Záznam teplôt, dodávka a montáž | kpl | 1
1007 | R | 142001235 | Montážne práce a kompletáž elektro | kpl | 1
|  | 143 | Vetranie strojovne chladenia
1008 | R | 1431122 | Prirodzené vetranie strojovne - ventilátor + VZT | kpl | 1
1009 | R | 14311223 | Havárijné vetranie strojovne - ventilátor + VZT, prevedenie v Ex, spúšťanie od detektora pri 150 ppm | kpl | 1
1010 | R | 143112234 | Protidažďová žalúzia | ks | 1
1011 | R | 143112235 | Regulačná klapka | ks | 1
|  | 144 | OSTATNÉ
1012 | R | 11200 | Stiahnutie a likvidácia čpavku po jednotlivých sekciach | kpl | 1
1013 | R | 112001 | Demontáž kompresorov v strojovni chladenia | kpl | 1
1014 | R | 1120013 | Demontáž tlakových nádob, čerpadiel po sekciách v strojovni chladenia | kpl | 1
1015 | R | 1120014 | Demontáž výparníkov po jednotlivých priestoroch skladov | kpl | 1
1016 | R | 1120015 | Demontáž výparníkov v zmrazovacích tuneloch | kpl | 1
1017 | R | 1120016 | Demontáž kondenzačnej časti - odparovacie kondenzátory | kpl | 1
1018 | R | 1120015 | Oceľová konštrukcia pod kondenzátory | kpl | 1
1019 | R | 1120033 | Montáž a osadenie združených jednotiek v strojovni chladenia | kpl | 1
1020 | R | 112001 | Montáž a osadenie výparníkov | kpl | 1
1021 | R | 1120010 | Montážne a kompletizačné práce | kpl | 1
1022 | R | 112002 | Osadenie závesného systému a usadenie rúr do konzol | kpl | 1
1023 | R | 112003 | Spájkovanie potrubného rozvodu Cu | kpl | 1
1024 | R | 1120031 | Plyn pre spájkovanie + pájka | kpl | 1
1025 | R | 1120034 | Stavebné úpravy v strojovni chladenia | kpl | 1
1026 | R | 112004 | Kompletáž tepelnej izolácie na potrubie a armatúry | kpl | 1
1027 | R | 112005 | Tlakové a tesnostné skúšky | kpl | 1
1028 |  | 112007 | Náplň chladiaceho média R452A - Zmrazovacie tunely | kg | 300
1029 |  | 1120071 | Náplň chladiaceho média R449A - Mrazenie | kg | 300
1030 |  | 11200712 | Náplň teplonosnej látky MPG 35% | kg | 3000
1031 | R | 1120051 | Dusík pre vykonanie tlakových skúšok | kpl | 1
1032 | R | 11200512 | Úradná skúška - VTZ plynové sk. Ai, za účasti OPO | kpl | 1
1033 | R | 11200513 | Úradná skúška - VTZ tlakové sk. Ab2, za účasti OPO | kpl | 1
1034 | R | 112005134 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | kpl | 1
1035 | R | 112006 | Skúšobná prevádzka a spustenie do prevádzky so zaškolením obsluhy | kpl | 1
1036 | R | 112008 | Presun materiálu na stavbu do výšky 10 m, práca žeriavu | kpl | 1
1037 | R | 112008 | Režijné náklady | kpl | 1
1038 | R | 112009 | Doprava, ubytovanie a VRN | kpl | 1
Celkom