## Zoznam miestností
Č.m. | Názov miestnosti | Teplota média | Okruh chladenia | Požadovaná teplota | Plocha m2 | Výška | Objem m3 | Potreba chladu kW/ 1 výparník | Počet výparníkov | Typ | Poznámka JDK |  | stav | Umiestnenie |  |  |  | Ventilátory-kW |  |  | Odtávanie-kW |  |  |  |  | Pripojne
[11 empty] | Konstrukce chladiče | Antikorózní ochrana |  | 1. etapa | 2. etapa | 3. etapa | 4. etapa | Počet fáz | Príkon 1 chladič | Príkon celkom | BLOK | VANA | Límec | Příkon 1 chladič | Príkon celkom | potrubie
131
| Príjem mäsa |  |  | 4°C | [9 empty] | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Ostáva
| Chladiareň príjmu |  |  | 2°C | [8 empty] | V druhej etape sa dorobia dvere k zmrazovacej komore | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Ostáva
| Konfiškát |  |  | Zistiť teplotu | [9 empty] | Ostáva | Ostáva | Bude sa realizovať zmrazovacia komora
| Rozrábka |  |  | 12°C | [9 empty] | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Ostáva
| Masírkly | -10°C |  | 4°C | 110 | 2.8909 | 318 | #REF! |  |  |  |  | Skutková/rozdelená | Ostáva | Presun zariadení Chladenie ostane pôvodné čpavkové
| Chladiareň výroba | -10°C |  | 4°C | 78 | 2.6474 | 206.5 | #REF! |  |  |  |  | Skutková/rozdelená | Ostáva | Zrušenie amoniakového a realizácia nového chladenia
| Chladiareň výroba | -10°C |  | 4°C | 78 | 2.6474 | 206.5 | #REF! |  |  |  |  | Skutková/rozdelená | Ostáva | Zrušenie amoniakového a realizácia nového chladenia
| Sklad chladeného mäsa | -10°C |  | 4°C | 36 | 2.6 | 93.6 | #REF! |  |  |  |  | Skutková/Nová chladiareň | Ostáva | Realizácia nového chladenia
| Chladiareň výsek |  |  | 4°C | [9 empty] | Ostáva | Realizácia nového chladenia
| Chladiareň výsek -> príprava mäsa |  |  | 6°C | [9 empty] | Ostáva | Realizácia nového chladenia
| Balenie mäsa | [12 empty] | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Ostáva
| Mraziareň expedície mäsa | [12 empty] | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Ostáva
| Chladiareň expedície mäsa -> sklad baleného mäsa | [12 empty] | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Ostáva
| Balička mäsa -> sklad nebaleného mäsa | [12 empty] | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Ostáva
| Expedícia mäsa - rampa |  |  | 6°C | [9 empty] | Ostáva | Realizácia nového chladenia | Ostáva | Ostáva
| Expedícia výrobkov -> sklad MTZ |  |  | od 18 do 22 st.C | [8 empty] | Zrušená | Ostáva | Zrušené chladenie, doplniť vykurovanie VZT
| Chladiareň baličky -> narážky |  |  | 12°C | [12 empty] | Realizácia prestavby, nové chladenie
| Balička výrobkov -> narážky |  |  | 12°C | [12 empty] | Realizácia prestavby, nové chladenie
| Mrazák -> sklad kutrovaného diela |  |  | 4°C | 83 | 2.8 | 232.4 | #REF! |  |  |  |  | Skutková/iná teplota | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Realizácia prestavby, nové chladenie
| Mrazák -> sklad čriev |  |  | 4°C | [8 empty] | Sklad/bez chladenia | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Realizácia prestavby, nové chladenie
| Chladiareň MV -> sklad čistých škopkov | [11 empty] | Zrušená | Ostáva | Zrušené chladenie
| Výroba kútre -> sklad používaných vozíkov a veží | [11 empty] | Zrušená | Ostáva | Zrušené chladenie
| Chladiareň exp. MV -> varená výroba | [11 empty] | Zrušená | Ostáva | Zrušené chladenie, pribudne odsávanie a prívod plynu pre varné kotly
| Výroba narážky -> šitie do foriem |  |  | 12°C | 64 | 3.5625 | 228 | #REF! | [5 empty] | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Ostáva
| Výroba špecialít -> čakáreň | [11 empty] | Zrušená | Ostáva | Zrušené chladenie, pribudne odsávanie a prívod plynu pre varné kotly
| Chladiareň expedície MV -> sklad MTZ | [11 empty] | Zrušená | Ostáva | Zrušené chladenie, pribudne odsávanie a prívod plynu pre varné kotly
| Vychladzovňa -> nedokončená výroba |  |  | 4°C | [9 empty] | Ostáva | Ostáva | Ostáva | Ostáva
Sekačka mäsa
Varená výroba
Udiarne
Udiareň tradičných výrobkov
Rozmrazovňa
Expedícia mäsa rampa
Sklad MTZ
Umývarka rozrábka
Umývarka vozíkov
Umývarka výroba
Umývarka prepraviek
Sklad chémie - expedičná chodba
Sklad chémie - expedičná chodba
Elektro rozvodňa hlavná
Elektro rozvodňa strojovne chladenia
Elektro rozvodňa rozrábka
Elektro rozvodňa výroba
Hlavná kotolňa
Kompresorovňa
Strojovňa chladenia
Mraziaci kontajner
22 | Chlad.sklad výrobkov | -10/-6°C | CHILLER | 0 - +4°C | 41.2 | 4 | 164.8 | 5.9328 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.19 | 0.19 | 6.2 | 0 |  | 6.39 | 6.39 | 28
19 | Chlad.sklad výrobkov | -10/-6°C | MPG | 0 - +4°C | 44.4 | 4 | 177.6 | 10.8 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | kubický | ne | Nová časť |  |  | Realizácia novej stavby |  | 3 | 0.75 | 0.75 | 11.15 | 0 |  | 11.9 | 11.9 | 35
23 | Chlad.sklad výrobkov | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 65 | 3.8 | 247 | 10.8 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | kubický | ne | Nová časť |  |  | Realizácia novej stavby |  | 3 | 0.75 | 0.75 | 11.15 | 0 |  | 11.9 | 11.9 | 35
109 | Chladiareň 4 | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 75.3 | 3.9 | 293.67 | 10.8 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | kubický | ne | Nová časť |  |  | Realizácia novej stavby |  | 3 | 0.75 | 0.75 | 11.15 | 0 |  | 11.9 | 11.9 | 35
13 | Sklad výrobkov | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 20.1 | 2.3 | 46.23 | 12 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.19 | 0.19 | 8.75 | 2.8 |  | 11.74 | 11.74 | 22
15 | Príprava pre expedíciu | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 38.1 | 3 | 114.3 | 15.2 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 3 | 0.75 | 0.75 | 11.15 | 0 |  | 11.9 | 11.9 | 42
112 | Chlad. Č-9 Tlačenkáreň | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 14.9 | 3 | 44.7 | 33 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 3 | 2.6 | 2.6 | 17.5 | 3.7 |  | 23.8 | 23.8 | 42
104 | Výroba šupinového ľadu | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 34.4 | 3.5 | 120.4 | 5.5 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.19 | 0.19 | 4.95 | 0 |  | 5.14 | 5.14 | 28
113 | Výrobna hala výrobkov 1 | -10/-6°C |  | +12°C | 231.3 | 3.9 | 902.07 | 14 | 2 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.22 | 0.44 | 0 | 0 |  | 0.44 | 0.88 | 35
113 | Výrobná hala 2 | -10/-6°C | [5 empty] | 5 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0.05 | 28
118 | Chladiareň 5 | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 41.6 | 3.5 | 145.6 | 43.6 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 3 | 1.75 | 1.75 | 24.3 | 3.8 |  | 29.85 | 29.85 | 42
119 | Expedična chladiareň | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 57.8 | 3.3 | 190.74 | 66.6 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 3 | 2.6 | 2.6 | 34.2 | 5.4 |  | 42.2 | 42.2 | 54
126 | Chladenie pre výrobu | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 82.7 | 2.5 | 206.75 | 30 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 3 | 0.62 | 0.62 | 19.2 | 3.8 |  | 23.62 | 23.62 | 35
145 | Chladiareˇpre expedíciu | -10/-6°C |  | 0 - +4°C | 189.6 | 3.9 | 739.44 | 24.5 | 2 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 3 | 0.75 | 1.5 | 17.6 | 0 |  | 19.1 | 38.2 | 54
160 | Príjmová chladiareň | -10/-6°C |  | +12°C | 290.1 | 3.9 | 1131.39 | 35 | 2 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 3 | 0.75 | 1.5 | 24.6 | 0 |  | 26.1 | 52.2 | 54
150 | Miestnosť na balenie | -10/-6°C |  | +12°C | 43.3 | 3.2 | 138.56 | 6.6 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0.07 | 0.07 | 28
155 | Chladiace vane | -10/-6°C |  | +12°C | 132.8 | 3.3 | 438.24 | 12.6 | 2 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 |  | 0.14 | 0.28 | 35
156 | Rozrábka hydiny | -10/-6°C |  | +12°C | 355 | 3.5 | 1242.5 | 13.5 | 4 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.22 | 0.88 | 0 | 0 |  | 0.88 | 3.52 | 35
143 | Rozrábka aBalenie hydiny | -10/-6°C |  | +12°C | 370.4 | 4 | 1481.6 | 13 | 5 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.22 | 1.1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 5.5 | 35
105 | Rozmrazovňa | -10/-6°C |  | +12°C | 93 | 3.4 | 316.2 | 14 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |  | 0.22 | 0.22 | 35
107 | Separácia | -10/-6°C |  | +12°C | 72.1 | 3.4 | 245.14 | 10 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0.07 | 0.07 | 28
117 | Baliareň výrobkov | -10/-6°C |  | +12°C | 97.1 | 3.5 | 339.85 | 8.2 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0.05 | 28
117 | Baliareň výrobkov | -10/-6°C |  | +12°C |  |  | 0 | 6.8 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0.07 | 0.07 | 28
117 | Baliareň výrobkov | -10/-6°C |  | +12°C |  |  | 0 | 6.8 | 1 | Chladič vzduchu - MPG | [7 empty] | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0.07 | 0.07 | 28
07 | Mraziaca komora č.1 | -30°C | R449A | -20°C | 270.1 | 5.7 | 1539.57 | 26.5 | 2 | Výparník R449A | [7 empty] | 3 | 1.75 | 3.5 | 10.8 | 2.7 |  | 17 | 34 | 54/22
11 | Mraziaca komora č.2 | -30°C |  | -20°C | 314.1 | 5.7 | 1790.37 | 30.8 | 2 | Výparník R449A | [7 empty] | 3 | 1.75 | 3.5 | 12.6 | 2.7 |  | 18.8 | 37.6 | 54/28
08 | Mraziaca komora č.3 | -30°C |  | -20°C | 61.2 | 5.7 | 348.84 | 13.6 | 1 | Výparník R449A | [7 empty] | 3 | 0.62 | 0.62 | 7 | 2.7 |  | 10.32 | 10.32 | 35/22
10 | Mraziaca komora č.4 | -30°C |  | -20°C | 58.7 | 5.7 | 334.59 | 13.6 | 1 | Výparník R449A | [7 empty] | 3 | 0.62 | 0.62 | 7 | 2.7 |  | 10.32 | 10.32 | 35/22
09 | Mraziaca komora č.5 | -30°C |  | -20°C | 56.4 | 5.7 | 321.48 | 13.6 | 1 | Výparník R449A | [7 empty] | 3 | 0.62 | 0.62 | 7 | 2.7 |  | 10.32 | 10.32 | 35/22
04 | Zmrazovací tunel č.1 | -40°C | R452A | -35°C | 38 | 3.7 | 140.6 | 48.8 | 3 | Výparník R452A | [7 empty] | 3 | 2.6 | 7.8 | 22.5 | 5.55 | 0.5 | 35.85 | 107.55 | 2x64/28
05 | Zmrazovací tunel č.2 | -40°C |  | -35°C | 33.7 | 3.7 | 124.69 | 48.8 | 3 | Výparník R452A | [7 empty] | 3 | 2.6 | 7.8 | 22.5 | 5.55 | 0.5 | 35.85 | 107.55 | 2x64/28
06 | Zmrazovací tunel č.3 | -40°C |  | -35°C | 36.9 | 3.7 | 136.53 | 48.8 | 3 | Výparník R452A | [7 empty] | 3 | 2.6 | 7.8 | 22.5 | 5.55 | 0.5 | 35.85 | 107.55 | 2x64/28
138 | Zmrazovací tunel č.4 | -40°C |  | -35°C | 37.5 | 3.5 | 131.25 | 48.8 | 1 | Výparník R452A | [7 empty] | 3 | 2.6 | 2.6 | 22.5 | 5.55 | 0.5 | 30.65 | 30.65 | 2x64/28
[10 empty] | Spotreba el. výparníky celkom - kW | [9 empty] | 51.97 |  |  |  |  | 740.99
[7 empty] | [m3] | Potreba |  | EL. PRÍKON | souč | [kW]
|  |  | OKRUH | JEDNOTKA |  |  |  | Qch kW |  | kW
|  |  | -10°C | Združená jednotka |  |  |  | 640 |  | 223 | 0.75 | 480 | 5.6009
|  |  |  | Čerpadlová zostava | [5 empty] | 50
|  |  |  | Vzduchový kondenzátor |  |  |  | 433 |  | 10.69
|  |  |  | Vzduchový kondenzátor |  |  |  | 433 |  | 10.69
|  |  | -30°C | Združená jednotka |  |  |  | 82.5 |  | 51.5 | 0.75 | 61.875 | 0.722
|  |  | -30°C | Združená jednotka |  |  |  | 82.5 |  | 51.5
|  |  |  | Vzduchový kondenzátor |  |  |  | 135 |  | 7.12
|  |  |  | Vzduchový kondenzátor |  |  |  | 135 |  | 7.12
|  |  | -40°C | Združená jednotka-1.okruh |  |  |  | 94.5 |  | 70
|  |  |  | Združená jednotka-2.okruh |  |  |  | 69.5 |  | 51.5
|  |  | -40°C | Združená jednotka-1.okruh |  |  |  | 94.5 |  | 70
|  |  |  | Združená jednotka-2.okruh |  |  |  | 94.5 |  | 70
|  |  |  | Vzduchový kondenzátor |  |  |  | 164,5/121,0 |  | 12.59
|  |  |  | Vzduchový kondenzátor |  |  |  | 164,5/164,5 |  | 12.59
|  |  | Celkom elektrický príkon združeniek - kW | [6 empty] | 481.62 | Aktualizace: | 2021-09-07