”V” PROJEKT

Ing. Vladimír Plintovič

Autorizovaný stavebný inžinier

A. Matušku 18, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ	:	Banskobystrický samosprávny kraj

rozpočtová organizácia

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Odberateľ	:	Banskobystrická regionálna správa ciest

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

# Stavba	:	Most na ceste II/529 ev. č.529-009 Čierny Balog

# SO-03  Prekládka elektrického vedenia VN

Zák.  číslo	:	069/07

Stupeň	:	DSP + DRS

Číslo osv. ZoP

zhotoviteľa	:	034 IBP 1998 EZ P B E1.0

1. Technická správa

1. Rozsah projektu :

# Projekt rieši prekládku vonkajšieho vedenia VN 22kV, prípojky pre Čierny Balog – Vydrovo, (napojené z 22kV vedenia č.403), v rozsahu od p.b. č.14 po p.b. č.15, v dĺžke 115m, vyvolanú rekonštrukciou mosta na ceste II/529 ev. č.529-009 Čierny Balog.

2. Projektové podklady:

Projekt bol spracovaný na základe mapových podkladov v M1:500, šetrenia v teréne, požiadaviek užívateľa, konzultácie u SSE a.s., Rozvoj a prev. služby Banská Bystrica a príslušných STN.

3. Základné technické údaje:

Rozvodná sieť		:	IT, 3, str.50Hz, 22 000 V

Základná ochrana

(ochrana pred dotykom 										živých častí)			:	izolovaním živých častí, umiestnením mimo dosahu

Ochrana pri poruche

(ochrana pred dotykom 										 neživých častí)		:	uzemnením v sieti IT s nepriamo uzemneným

uzlom cez tlmivku, s kompenzáciou kapacitných

zemných prúdov v zmysle STN 33 3201 čl.9

Skratový výkon

v mieste napojenia - Sks	:	152,4 MVA

Súmerný skratový prúd

v mieste napojenia - Iks 	:	4,0 kA

Dynamický skratový prúd

v mieste napojenia - Ikm 	:	9,05 kA

Otepľovací skratový prúd 1s

v mieste napojenia - Ikm 	:	5,2 kA

Prostredie			:	4.1.1. - vonkajšie

Námrazová oblasť		:	ťažká

Zatriedenie zariadenia

z hľadiska miery ohrozenia	:	skupina A

Kapacitný prúd v sieti VN	:	13,943 A (22kV vedenie č.403)

Vypínací čas ochrany na vývode

22kV vedenia č.403		:	1,0 sek.

Požiadavky na kvalifikáciu

obsluhy			:	Obsluhou el. zariadenia, riešeného týmto pro-  							jektom, môžu byť poverení pracovníci poučení

v zmysle §20 vyhl. č.718/2002 Zb.

Údržbou a opravami navrhovaného el. zariade- 							nia, môžu byť poverení pracovníci min. s kvali-							fikáciou elektrotechnik v zmysle §21 vyhl. 								č.718/2002 Zb.

Celé navrhované el. zariadenie bude v správe

SSE a bude prevádzkované v zmysle predpisov

a interných nariadení energetiky.

4. Technické riešenie:

4.1. Prekládka vedenia VN.

Prekládka 22kV vonkajšieho vedenia VN 22kV, prípojky pre Čierny Balog – Vydrovo, je navrhnutá ako kábelové vedenie VN, káblami 3x22kV 3xAXEKVC(AR)E 70/16mm2, uloženými v zemi, v dĺžke celkom 170m.

Vedenie je na začiatku napojené na existujúcom p.b. č.14 vonkajšej 22kV prípojky VN pre Čierny Balog – Vydrovo - oceľový priehradový stožiar, na ktorom sú exist. vodiče AlFe 3x35mm2 obojstranne ukončené na kotevných závesoch, a ktorý bude opatrený konzolou pre kábelové koncovky PNE 34 8601-08 a zvodičmi prepätia HDA 24-N. Na konci bude navrhované vedenie napojené na existujúcom p.b. č.15 vonkajšej 22kV prípojky VN pre Čierny Balog – Vydrovo - oceľový priehradový stožiar, na ktorom sú exist. vodiče AlFe 3x35mm2 ukončené na kotevných závesoch, a ktorý bude opatrený konzolou pre kábelové koncovky PNE 34 8601-08 a zvodičmi prepätia HDA 24-N.

Na prechodových p.b. použiť koncovky 22kV „RAYCHEM“, typ TFTO 5131, 12,7/22kV, 70-150mm2, a káble chrániť pred atmosferickým prepätím zvodičmi prepätia HDA 24/N.

Uzemnenie zvodičov prepätia na prechodových p.b. č.14 a č.15 VN prípojky pre Čierny Balog – Vydrovo je navrhnuté ekvipotenciálnym kruhom ø2m, uloženým v hĺbke 0.4m, a ekvipotenciálnym kruhom ø6m, uloženým v hĺbke 0,7m. Uzemnenia navzájom prepojiť páskom FeZn 30x4 dl.135m, uloženým v ryhe kábelového vedenia VN. Celkový zemný odpor spoločného uzemnenia prechodových stožiarov musí byť menší ako 10Ω. Vzhľadom na vysokú hodnotu rezistivity v lokalite projektant navrhuje použiť nasledovné opatrenie:								- zemniče obložiť do vzd. 0,5m dobre vodivou zeminou.

Uloženie káblov je navrhnuté v zemi, v hĺbke 100cm pod povrchom, so zakrytím bet. doskami a označené výstr. fóliou PVC.

V križovaní pod cestou II/529 uložiť kábel v oceľ. chráničke ø200mm, vytvorenej pretláčaním.

Pri výstupe káblov zo zeme konštrukciu prechodového stožiara chrániť káble v PVC chráničke.

- demontáže:

Exist. vodiče AlFe 3x35mm2 budú demontované v rozsahu od p.b. č.14 po p.b. č.15 vonkajšej 22kV prípojky VN pre Čierny Balog – Vydrovo, v celk. dĺžke 115m.

4.2. Zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia

Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, ako i pri trvalom prevádzkovaní navrhovaného el. zariadenia sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedených podmienok sa nevyskytujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia.

5. Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci:

Pri montážnych a demontážnych prácach dodržiavať platné bezp. predpisy. Pred započatím montážnych a demontážnych prác na vedení je potrebné, aby dodávateľ prác dohodol s prevádzkovateľom vedenia vypnutie tohto a zabezpečenie beznapäťového stavu. Pred započatím výkopových prác vytýčiť všetky jestv. podzemné vedenia v trase navrhovaného objektu. V križovaní a súbehu navrhovaných vedení s inými podzemnými a nadzemnými vedeniami dodržať vzdialenosti v zmysle STN 33 3300, STN 34 1050 a STN 73 6005.

Pri prevádzkovaní navrhovaného el. zariadenia dodržiavať ustanovenia STN 34 3100 až 08 a vnútorné predpisy energetických závodov.

6. Ochranné pásma.

Podľa Zákona o energetike č.656/2004 Zz zo dňa 26.10.2004, ochranné pásmo VN vedenia od 1kV do 35kV holými vodičmi je 10m na každú stranu od krajného vodiča, v súvislých lesných priesekoch 7m. Kábelové vedenie v zemi do 110kV má ochranné pásmo 1m od krajného kábla.

7. Skúšky el. zariadenia:

Pred uvedením navrhovaného el. zariadenia pod napätie vykonať východiskovú revíziu a prvú úradnú skúšku v zmysle vyhl. č.718/2002Zb. Pravidelné revízie, prehliadky a úradné skúšky vykonávať v lehotách podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6-61 a vyhl. č.718/2002 Zb.

8. Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti zariadenia:

Vypočítaný otepľovací skratový prúd v mieste pripojenia VN je 5,2 kA. Dovolený skratový prúd 1s kábla 22kV AXEKVC(AR)E 70/16mm2 je 6,6 kA. Navrhované el. zariadenie vyhovuje po stránke skratovej bezpečnosti.

9. Použité STN:

STN 33 0300 		PNE 33 2000-1

STN IEC 61140	STN 33 1500

STN 33 2000-3	STN-EN 60439-5

STN 33 2000-4-41	STN 33 3320

STN 33 2000-4-43	STN 34 1050

STN 33 2000-5-54					V Banskej Bystrici, 11.2007

STN 33 2000-4-442		a pridružené		Vypracoval: Ing. Plintovič

Výpočet otepľovacieho skratového prúdu

- Ike  = I“k x ke     I“k = 4,0 kA 	tk  = 1s	ke = 1,3 	Ike  = 4,0 x 1,3 = 5,2 kA

P R O T O K O L

č.069/07

o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou

”V” PROJEKT, Ing.Vladimír Plintovič, A.Matušku 18, Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 08.11.2007

Zloženie komisie		:

- predseda		:	Ing. Plintovič Vladimír, ved. projektant

- členovia		:	Pauko Jaroslav, projektant elektro

Ing. Hrehuš Mirko, projektant P.O.

# Názov objektu		:	Most na ceste II/529 ev. č.529-009 Čierny Balog

# SO-03  Prekládka elektrického vedenia VN

Podklady použité pre

vypracovanie protokolu	:	Stavebné výkresy, popis technológie,

STN 33 0300

Popis technologického

procesu a zariadenia	:	Jedná sa o VN vedenie kábelovým vedením v zemi

umiestenené na voľnom priestranstve.

Rozhodnutie			:	V celom rozsahu riešeného el. zariadenia

prostredie vonkajšie § 4.1.1. STN 33 0300

Zdôvodnenie			:	Komisia rozhodla v súlade s príslušnými ustanoveniami

STN 33 0300.

Dátum spísania protokolu	:	08.11.2007

Podpis predsedu		:

Projekt tím, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica

tel. 048 415 2922, mobil 0905 513 776

MOST NA CESTE III/529 ev.č.529-009

ČIERNY BALOG

## DOKUMENTÁCIA NA VYDANIE STAV. POVOLENIA A REALIZÁCIU STAVBY

SO-03 PREKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENIA VN

ZOZNAM PRÍLOH

1.   TECHNICKÁ SPRÁVA

2.   VÝKRESY

2.1.   SITUÁCIA

2.2.   UZEMNENIE PRECH. P.B. č.14 a č.15

2.3.   VZOROVÉ REZY KÁBEL. RYHOU

2.4.   VYTYČOVACÍ VÝKRES –VIĎ SO-01

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Obstarávateľ: Banskobystrická regionálna správa ciest

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

HIP:                                Ing. Slavomír Oršula

Zodpovedný projektant:  Ing.Vladimír Plintovič, "V" PROJEKT,

autorizovaný stavebný inžinier

A. Matušku 18, Banská Bystrica

Zák. číslo: 050607/06907                                                              Banská Bystrica, november 2007