| Názov obstarávateľa: |  | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| --- | --- | --- |
| IČO: |  | 00189103 |
| Názov zákazky: |  | Záložný zdroj elektrickej energie |
| Položka: | Záložný zdroj elektrickej energie |  |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  |
| elektrocentrála pre núdzový chod mliekarne |  |  |
| menovitý základný výkon - PRP 205 kVA / 164 kW |  |  |
| menovitý záložný výkon - ESP 225 kVA / 180 kW |  |  |
| menovitý prúd 296 A |  |  |
| hodinová spotreba paliva 100%: max. 45 l |  |  |
| hodinová spotreba paliva 75%: max. 35 l |  |  |
| hodinová spotreba paliva 50%: max. 25 l |  |  |
| hodinová spotreba paliva 25%: max. 15 l |  |  |
| riadiaca jednotka |  |  |
| odhlučnená kapotáž |  |  |
| rozmery: max. 3500 x 1350 x 2100 mm |  |  |
| nádrž min. 300 l |  |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Cena v eur bez DPH: |
| Cena v eur bez DPH spolu |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka