| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
| --- | --- |
| IČO: | 00200123 |

| Položka: | Kontajnerové komory na zrenie syra s kompletnou výbavou, zrecie regály |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 komplet |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Kontajnerová zrecia komora na syr: min. 6000x2400x2500 mm - 6 kusov, izolácia PUR panel hr. min. 100 mm, steny, strop a podlaha, podlaha vodovzdorná preglejka hr.18 mm, umiestenie v exteriéri |  | /vyplní uchádzač/ |
| Dvere - poloizolačné , rozmer: min. 1000x2000 mm - 7 kusov |  | /vyplní uchádzač/ |
| Chladiaca jednotka - 6 kusov , el. príkon, chladiaci výkon, plochý výparník, výkony všetky parametre zodpovedajúce celoročnej prevádzke pre udržanie vnútorných priestorových regulovaných parametrov: teplota 12 – 18 stupňov Celzia, vlhkosť 80 – 90 percent, možnosť regulácie centrálne |  | /vyplní uchádzač/ |
| Zvlhčovanie vzduchu s ionizátorom v každej bunke samostatne |  | /vyplní uchádzač/ |
| Monitorovací systém teplôt pre zber údajov 1 kus, poruchová signalizácia vizuálna a zvuková, modem GSM a príslušenstvo pre zaslanie SMS , sonda NTC 6x40 mm TPE STEEL - 6 kusov |  | /vyplní uchádzač/ |
| Spojovací tunel - 2 kusy, napojenie kontajnerového systému na budovu, rozmer : min. 2500x2400x2500 mm, izolácia PUR panel hr. min. 100 mm, steny, strop a podlaha, podlaha vodovzdorná preglejka hr. min. 18 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Dvere - poloizolačné , rozmer: min. 1000x2000 mm - 4 kusy |  | /vyplní uchádzač/ |
| ZRECIE REGÁLY: |  | /vyplní uchádzač/ |
| Materiál nerez - regále. Možná kombinácia nerez, plast, drevo u políc |  | /vyplní uchádzač/ |
| Police - celovysúvacie so zaťažením min. 25kg/m2, s maximálnym využitím výšky police, minimálne 8 ks, minimálne 15 cm výškovo nad sebou a umiestnením prvej min. 30 cm nad podlahou |  | /vyplní uchádzač/ |
| Mliekareň - min. výška regálov 170cm - dobrá obslužnosť, s dodávkou vhodného podstavca obsluhy do výšky 30 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Mliekareň - šírka (hĺbka) regálov a políc v rozmedzí 0,6 až 0,7 m |  | /vyplní uchádzač/ |
| Mliekareň -dĺžka regálov A 3,5m 3 ks; B 4,5m 2ks - možnosť zostavy |  | /vyplní uchádzač/ |
| Bunky - min. výška regálov 170 cm - dobrá obslužnosť |  | /vyplní uchádzač/ |
| Bunky- šírka (hĺbka) regálov a políc v rozmedzí 0,6 až 0,7 m |  | /vyplní uchádzač/ |
| Bunky - dĺžka regálov tak aby vošli do buniek dĺžky vnútorného rozmeru 5890 mm 10 ks + dva kusy |  | /vyplní uchádzač/ |
| o 1 m kratšie - možnosť zostáv |  | /vyplní uchádzač/ |
| Regál na fermentovanie jogurtov na kolieskach. S maximálnym využitím výšky - vysúvacie police s odobraním, Max. výška pohárov 10 cm, priemer pohára 9cm - váha 570 g, priemer pohára 7cm - váha |  | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby*