Špecifikácia posuvných dverí pre CPO Nemocnice Ružinov

Demontáž stávajúcich dverí a stavebných konštrukcií.

Dodávka a montáž nových automatických dvojkrídlových posuvných dverí s protipožiarnou konštrukciou a videovrátnikom.

Typ	Automatické dvere posuvné s protipožiarnou konštrukciou

Prechodová šírka	min. 1400 mm

Prechodová výška	min. 2000 mm

Šírka konštrukcie	2350 mm

Výška konštrukcie	2625 mm

Farba	9016 - biela; Matná

Prevedenie dverí	Dvojkrídlové

Pohon	Pohon elektrický; Kryt pohonu; Elektrozámok; Tlačídlo núdzového odistenia; Núdzový zdroj; Digitálny programový prepínač bez kódu v kryte; EPS kontakt otvorené

Bezpečnostné prvky a zdroje impulzu	Zdroj impulzov a zaistenie proti stlačeniu z vnútra: 1 ks; Zdroj impulzov a zaistenie proti stlačeniu z vonku:

Doplnky	Požiarny hlásič

Protipožiarna konštrukcia	Protipožiarna konštrukcia s 1 pevným bočným dielom, s nadsvetlíkom a 2-krídlovými posuvnými dverami ; Sklo protipožiarne

Požiarna odolnosť krídel EI30DP1-C;

Požiarna odolnosť steny EI30DP1

Zábrana pevná

Rozmer	600x1000mm

Výplň	bez výplne, vodorovná vystužujúca priečka

Farba	materiál - nerez brúsená

Videovrátnik - set

Špec.	Vonkajší panel z nehrdzavejúcej ocele s farebnou IR kamerou

Vnútorný panel biely, video monitor so 7"TFT LCD displejom, regulácia hlasu, jasu a farieb

Napájací zdroj

držiak monitoru na stôl

kabeláž do 150m vzdialenosti