Špecifikácia posuvných dverí pre CPO Nemocnice Ružinov

Demontáž stávajúcich dverí a stavebných konštrukcií.

Dodávka a montáž nových automatických dvojkrídlových posuvných dverí s protipožiarnou konštrukciou a videovrátnikom.

Typ Automatické dvere posuvné s protipožiarnou konštrukciou

Prechodová šírka min. 1400 mm

Prechodová výška min. 2000 mm

Šírka konštrukcie 2350 mm

Výška konštrukcie 2625 mm

Farba 9016 - biela; Matná

Prevedenie dverí Dvojkrídlové

Pohon Pohon elektrický; Kryt pohonu; Elektrozámok; Tlačídlo núdzového odistenia; Núdzový zdroj; Digitálny programový prepínač bez kódu v kryte; EPS kontakt otvorené

Bezpečnostné prvky a zdroje impulzu Zdroj impulzov a zaistenie proti stlačeniu z vnútra: 1 ks; Zdroj impulzov a zaistenie proti stlačeniu z vonku:

Doplnky Požiarny hlásič

Protipožiarna konštrukcia Protipožiarna konštrukcia s 1 pevným bočným dielom, s nadsvetlíkom a 2-krídlovými posuvnými dverami ; Sklo protipožiarne

Požiarna odolnosť krídel EI30DP1-C;

Požiarna odolnosť steny EI30DP1

Zábrana pevná

Rozmer 600x1000mm

Výplň bez výplne, vodorovná vystužujúca priečka

Farba materiál - nerez brúsená

Videovrátnik - set

Špec. Vonkajší panel z nehrdzavejúcej ocele s farebnou IR kamerou

 Vnútorný panel biely, video monitor so 7"TFT LCD displejom, regulácia hlasu, jasu a farieb

Napájací zdroj

držiak monitoru na stôl

kabeláž do 150m vzdialenosti