## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Kúpna Zmluva - Príloha č.1
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Logický celok: |  | Súbor chladiarenských technológií
1
1 | Názov predmetu: |  | Chladiarenské zariadenie 1 - chladenie expedície
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Chladiarenské zariadenie 1 |  | Chladiaci agregát č. 1 | Chladivo R134A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovanie v rozmedzí |  | 2 - 2,5 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota okolia max. |  | 38 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 10 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Operačný mód - Nízka hlučnosť |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladiaci výkon v rozmedzí |  | 20 - 24 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Vyparovací výkon v rozmedzí |  | 18 - 20 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Príkon max. |  | 8.7 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Odber (400V) v rozmedzí |  | 12 - 13 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 50 - 54 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Výkon chladenia min. |  | 7.84 |  | kW | hodnota:
1 |  |  | Výparník č. 1 k chladiacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 15 - 17 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 1900 - 2000 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 12 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Vyfúkaný vzduch max. |  | 6.5 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Chladivo R134A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | 2,8 - 3,2 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 43 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Podchladenie max. |  | 42 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 50 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min. |  | 1100 - 1350 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | Výkon ventilátora (mech./el.) min. |  | 0.12 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.98 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.11 |  | kW | hodnota:
1 |  |  | Ovládanie č. 1 k chladiacemu agregátu č. 1 | Expanzný ventil |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia |  | 0 - 10 |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly / Monitoring |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Výparníkč. 2 k chladiacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 15 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 2 - 4 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 6600 - 6800 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 12 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Vyfúkaný vzduch max. |  | 7.1 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Chladivo R134A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | 2,8 - 3,2 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota |  | 43 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Podchladenie max. |  | 42 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 110 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min. |  | 1310 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | Výkon ventilátora (mech./el.) min. |  | 0.12 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.98 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.11 |  | kW | hodnota:
1 |  |  | Ovládanie č. 2 k chladiacemu agregátu č. 1 | Expanzný ventil |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia |  | 0 - 10 |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly /Monitoring |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Chladiarenské zariadenie 2 - chladenie malá expedícia
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Chladiarenské zariadenie 2 |  | Chladiaci agregát č. 2 | Chladivo R134A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovanie max. |  | -15 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota okolia max. |  | 38 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 10 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Operačný mód - ECONOMY |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladiaci výkon v rozmedzí |  | 8 - 15 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Vyparovací výkon v rozmedzí |  | 10 - 12 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Príkon max. |  | 6 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Odber (400V) |  | 8 - 10 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota |  | 45 - 47 |  | °C | hodnota:
1 |  |  | Výparník č. 1 k chladiacemu agregátu č. 2 | Výkon min. |  | 3.2 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva |  | 5 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu |  | 2100 - 2300 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 0 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Vyfúkaný vzduch |  | min.-3 / max. 4 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Chladivo R134A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota max. |  | -10 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota |  | 43 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Podchladenie max. |  | 42 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 23 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min. |  | 1100 - 1250 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | Výkon ventilátora (mech./el.) max. |  | 0,02/0,04 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.3 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.05 |  | kW | hodnota:
1 |  |  | Ovládanie č. 1 k chladiacemu agregátu č. 2 | Expanzný ventil |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia v rozmedzí |  | 0 - 10 |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Výparník č. 2 k chladiacemu agregátu č. 2 | Výkon min. |  | 4 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva |  | 44 - 46 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 3200 - 3400 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 0 - 5 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Vyfúkaný vzduch max. |  | -2.9 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Chladivo R134A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | max.-10 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 43 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Podchladenie max. |  | 42 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 31 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min. |  | 1100 - 1350 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.7 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.17 |  | kW | hodnota:
1 |  |  | Ovládanie č. 2 k chladiacemu agregátu č. 2 | Expanzný ventil |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia |  | 0 - 10 |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Chladiarenské zariadenie 3 - chladenie vzadu
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Chladiarenské zariadenie 3 |  | Chladiaci agregát č. 3 | Chladivo R134A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovanie max. |  | -5 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota okolia max. |  | 38 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 10 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Operačný mód - ECONOMY |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 50 - 52 |  | °C | hodnota:
1 |  |  | Výparník chladiacemu agregátu č. 3 | Výkon min. |  | 5.3 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 10 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu |  | 3200 - 3400 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 0 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Vyfúkaný vzduch max. |  | -3.7 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Chladivo R134A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota max. |  | -10 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 43 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Podchladenie max. |  | 42 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 31 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min. |  | 1100 - 1350 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | Výkon ventilátora (mech./el.) min. |  | 0,05/0,08 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.7 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.17 |  | kW | hodnota:
1 |  |  | Ovládanie k chladiacemu agregátu č. 3 | Expanzný ventil |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia |  | 0 - 10 |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly / Monitoring |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Mraziarenské zariadenie 1 - mraziaci box
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Mraziarenské zariadenie 1 |  | Mraziaci agregát č. 1 | Chladivo R449A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | -28 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota okolia max. |  | 38 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 10 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Operačný mód - ECONOMY |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Príkon max. |  | 3.2 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Odber (400V) v rozmedzí |  | 5 - 6 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 44 - 46 |  | °C | hodnota:
1 |  |  | Výparník k mraziacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 3 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva |  | 14 - 16 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu |  | 3500 - 3600 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | -20 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Vyfúkaný vzduch max. |  | -22.4 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Chladivo R452A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota max. |  | -28 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 43 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Podchladenie max. |  | 41 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 30 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min. |  | 1100 - 1300 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.7 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.17 |  | kW | hodnota:
1 |  |  | Ovládanie k mraziacemu agregátu č. 1 | Expanzný ventil |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia |  | 0 - 10 |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly / Monitoring |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka dodávateľa