## Rozpočet
| Dodávateľ: |  | Príloha č. 1 k Výzve na stanovenie PHZ
Dátum :
Obstaranie technológie vzduchotechniky a chladenia
Obstaranie technológie vzduchotechniky a chladenia pre prevádzku zameraná na spracovanie produktov živočíšneho pôvodu.
P.č. | Požiadavka - popis ponúkaného tovaru | Mj | Počet | Cena za mj | Cena celkom
VZ1 - vetranie 2.NP kancelárie
1 | Kompaktná rekuperačná jednotka vo vonkajšom prevedení pravá, s pracovným výkonom 1050/1050m3/h, tlak 300/300Pa v zostave: Prívodná časť: filter F5, rotačný rekuperátor, ventilátor s plynulým riadením, elektrický ohrievač 4,5kW Odvodná časť: filter M5, ventilátor s plynulým riadením, komora rotačného rekuperátora VZT jednotka je vybavená vlastným systémom merania a regulácie s ovládacím panelom a pripojiteľným na nadradený riadiaci systém cez rozhranie MODBUS. Príslušenstvo: ovládač, servoklapky D315 s servopohonomo 24V, rám, nožičky s pogumovaním Rozmery: šírka 906mm, výška 905mm, dĺžka 1355mm, hmotnosť 206kg | ks | 1 |  | 0
2 | Tlmič hluku TH 280-1000 mm | ks | 4 |  | 0
3 | Klapka ručná regulačná kruhová RKK 160 mm | ks | 6 |  | 0
4 | Klapka ručná regulačná kruhová RKK 125 mm | ks | 10 |  | 0
5 | Tanierový ventil prívod D160 mm | ks | 9 |  | 0
6 | Tanierový ventil odvod D160 mm | ks | 11 |  | 0
7 | Tanierový ventil prívod D125 mm | ks | 3 |  | 0
8 | Tanierový ventil odvod D125 mm | ks | 3 |  | 0
9 | Hlavica nasávacia a výfuková VH 280 mm | ks | 1 |  | 0
Potrubia, izolácie a práce
KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
10 | Potrubie do priemeru 400 mm 100% tvaroviek | bm | 0.5 |  | 0
11 | Potrubie do priemeru 280 mm 24% tvaroviek | bm | 28.5 |  | 0
12 | Potrubie do priemeru 200 mm 17% tvaroviek | bm | 72.6 |  | 0
13 | Potrubie do priemeru 140 mm 12% tvaroviek | bm | 20.8 |  | 0
IZOLÁCIE, POVRCH. ÚPRAVY
14 | Izolácia kaučuková, samolepiaca s 300microm alu fóliou UV odolnou 32mm exteriérová | m2 | 10 |  | 0
VZ2 - vetranie 1.NP
15 | Kompaktná rekuperačná jednotka vo vonkajšom prevedení pravá, s pracovným výkonom 750/750m3/h, tlak 350/350Pa v zostave: Prívodná časť: filter F5, doskový rekuperátor, ventilátor s plynulým riadením, elektrický ohrievač 4,5kW Odvodná časť: filter M5, ventilátor s plynulým riadením, komora rekuperátora VZT jednotka je vybavená vlastným systémom merania a regulácie s ovládacím panelom a pripojiteľným na nadradený riadiaci systém cez rozhranie MODBUS. Príslušenstvo: ovládač, servoklapky D315 s servopohonomo 24V, rám, nožičky s pogumovaním Rozmery: šírka 965mm, výška 980mm, dĺžka 1960mm, hmotnosť 269kg | ks | 1 |  | 0
16 | Tlmič hluku TH 250-1000 mm | ks | 4 |  | 0
17 | Klapka ručná regulačná kruhová RKK 125 mm | ks | 3 |  | 0
18 | Klapka ručná regulačná kruhová RKK 160 mm | ks | 1 |  | 0
19 | Výusť hranatá na kruhové potrubie 225x75 mm s reguláciou | ks | 9 |  | 0
20 | Digestor 1200x1300 mm s filtrami, len odťah | ks | 1 |  | 0
21 | Digestor 1900x1200 mm s filtrami, len odťah | ks | 2 |  | 0
22 | Hlavica nasávacia a výfuková VH 250 mm | ks | 1 |  | 0
Potrubia, izolácie a práce
KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
23 | Potrubue do priemeru 400 mm 100% tvarovky | bm | 0.5 |  | 0
24 | Potrubue do priemeru 280 mm 22% tvarovky | bm | 26.1 |  | 0
25 | Potrubue do priemeru 200 mm 12% tvarovky | bm | 18.7 |  | 0
26 | Potrubue do priemeru 140 mm 2% tvarovky | bm | 39 |  | 0
IZOLÁCIE, POVRCH. ÚPRAVY
28 | Izolácia kaučuková, samolepiaca s alu fóliou 32mm interiérová | m2 | 15 |  | 0
29 | Izolácia kaučuková, samolepiaca s 300microm alu fóliou UV odolnou 32mm exteriérová | m2 | 10 |  | 0
VZ3 - vetranie výroby
30 | Zostavná rekuperačná jednotka vo vonkajšom prevedení pravá, s pracovným výkonom 5000/5000m3/h, tlak 400/400Pa v zostave: Prívodná časť: Nasávacia strieška, tlmič hluku, filter ePM1 90% (F9) , rotačný rekuperátor, ventilátor s plynulým riadením, priamy výparník 22kW, vodný ohrev 15kW, tlmiaca vložka. Odvodná časť: tlmiaca vložka, filter ePM10 60% (M5) , tlmič hluku, komora riadiaceho systému. , komora rekuperátora, ventilátor s plynulým riadením, tlmič hluku, uzatváracia klapka, strieška. VZT jednotka je vybavená vlastným systémom merania a regulácie s ovládacím panelom a pripojiteľným na nadradený riadiaci systém cez rozhranie MODBUS. Príslušenstvo: ovládač, regulačný uzol vykurovania Rozmery: šírka 1360mm, výška 1840mm, dĺžka 4638mm, hmotnosť 1400kg | ks | 1 |  | 0
31 | Vonkajšia kondenzačná chladiaca jednotka k výparníku vo VZT jednotke 3.101 s chladiacim výkonom 22kW, plynulým riadením výkonu, chladivo R32, s príslušenstvom (expanzný ventil, modul pre komunikáciu s jednotkou, modbus, prepojovacie káble,izolácie, podstavec, medené prepojovacie potrubie) | ks | 1 |  | 0
32 | Rám pod vzduchotechnickú jednoku s uložením na strešnú fóliu, 1360x4638 mm | ks | 1 |  | 0
33 | Rám pod kondenzátory a kondenzačnú jednotku | ks | 1 |  | 0
34 | Tlmič hluku TH 1300 x 700 x 1000 mm | ks | 1 |  | 0
35 | 'Klapka ručná regulačná RK 355 x 355 mm | ks | 7 |  | 0
36 | Klapka ručná regulačná kruhová RKK 355 mm so servpohonom L24 | ks | 1 |  | 0
37 | Klapka ručná regulačná kruhová RKK 315 mm so servpohonom L24 | ks | 1 |  | 0
38 | Klapka ručná regulačná kruhová RKK 200 mm | ks | 3 |  | 0
39 | Tanierový ventil prívod D160 mm | ks | 3 |  | 0
40 | Tanierový ventil odvod D160 mm | ks | 3 |  | 0
41 | Tanierový ventil odvod D160 mm | ks | 3 |  | 0
42 | Stropný difúzor D200mm, biely | ks | 24 |  | 0
43 | Digestor 4600x1600 mm s filtrami, odťah/prívod | ks | 1 |  | 0
Potrubia, izolácie a práce
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
44 | Potrubie do obvodu 4000 mm 100% tvarovky | bm | 2 |  | 0
45 | Potrubie do obvodu 2630 mm 26% tvarovky | bm | 15.1 |  | 0
46 | Potrubie do obvodu 1890 mm 41% tvarovky | bm | 6.2 |  | 0
47 | Potrubie do obvodu 1500 mm 36% tvarovky | bm | 15.7 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
48 | Potrubue do priemeru 400 mm 15% tvarovky | bm | 12.7 |  | 0
49 | Potrubue do priemeru 280 mm 25% tvarovky | bm | 53.4 |  | 0
50 | Potrubue do priemeru 200 mm 14% tvarovky | bm | 131.5 |  | 0
IZOLÁCIE, POVRCH. ÚPRAVY
51 | Izolácia kaučuková, samolepiaca s alu fóliou 32mm interiérová | m2 | 100 |  | 0
52 | Izolácia kaučuková, samolepiaca s 300microm alu fóliou UV odolnou 32mm exteriérová | m2 | 40 |  | 0
CH1 + K1 Chladiace zariadenie pre miestnosť – 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09
53 | Chladiace zariadenie pri tvn = +1°C až +12°C/+35°C ; kompresor hermetický + digitálny kompresor 1 ks kompresorová jednotka model PM-65-SD2.AEF, chladivo R 449A , elektrický príkon min. P = 22,90 kW 3-400 V/50 Hz , ohrev kompresora , plynulá regulácia ventilátorov kondenzátora, rekuperácia – výmenník pre TUV, príslušenstvo …. 1 ks oddelený kondenzátor KN260-2x560EC, elektrický príkon P = 2,5 kW 3-400V/50Hz 1 ks výparník 3C-A 3344 R s odmrazovaním 1 ks výparník 3C-A 3344 R s odmrazovaním 1 ks výparník 3C-A 3155 R s odmrazovaním 1 ks výparník 3C-A 3145 R s odmrazovaním 1 ks výparník 3C-A 3344 R s odmrazovaním 1 ks výparník NTA M 0R0-AC GV s odmrazovaním 1 ks výparník NTA M 0R0-AC GV s odmrazovaním 1 ks výparník NTA M 1R1-AC GV s odmrazovaním 1 ks výparník NTA M 5R3-AC GV s odmrazovaním 9 ks TEV ventil R449A s dýzou 9 ks rozvádzač CPC s digitálnou reguláciou , P = 1-230V 16A/1 9 kpl priezorník , filter , solenoid ventil , GV plyn a kvapalina ; | kpl | 1 |  | 0
54 | Montážne práce chladenia a elektroinštalácie ; Montážny materiál a elektroinštalácia : medené rozvody s izoláciou , káble ku kompresorovým jednotkám a k výparníkom pre ventilátory a pre vyhrievacie špirály, čidlá na riadenie prevádzky Chladivo R 449A, pomocný montážny materiál – konzoly a závitové tyče , montáž chladiacej jednotky, montáž výparníkov, montáž rozvodov chladenia, montáž káblových rozvodov; Spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy , prevádzková réžia | kpl | 1 |  | 0
CH2 + K2 Chladiace zariadenie pre miestnosť – 1.08, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.21
55 | Chladiace zariadenie pri tvn = +1°C až +12°C/+35°C ; kompresor hermetický + digitálny kompresor 1 ks kompresorová jednotka model PM-58-SD2.AEF, chladivo R 449A , elektrický príkon min. P = 20,30 kW 3-400 V/50 Hz , ohrev kompresora , plynulá regulácia ventilátorov kondenzátora, rekuperácia – výmenník pre TUV, príslušenstvo …. 1 ks oddelený kondenzátor KN230-2x630EC, elektrický príkon P = 2,5 kW 3-400V/50Hz 1 ks výparník 3C-A 3243 R s odmrazovaním 1 ks výparník 3C-A 3155 R s odmrazovaním 1 ks výparník 3C-A 3165 R s odmrazovaním 1 ks výparník NTA M 0R1-AC PV s odmrazovaním 3 ks výparník NTA M 4R2-AC PV s odmrazovaním 7 ks TEV ventil R449a s dýzou 7 ks rozvádzač CPC s digitálnou reguláciou, P = 1-230V 16A/1 7 kpl priezorník , filter , solenoid ventil , GV plyn a kvapalina | kpl | 1 |  | 0
56 | Montáž : Montážne práce chladenia a elektroinštalácie ; Montážny materiál a elektroinštalácia : medené rozvody s izoláciou , káble ku kompresorovým jednotkám a k výparníkom pre ventilátory a pre vyhrievacie špirály, čidlá na riadenie prevádzky Chladivo R 449A, pomocný montážny materiál – konzoly a závitové tyče , montáž chladiacej jednotky, montáž výparníkov, montáž rozvodov chladenia, montáž káblových rozvodov; Spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy , prevádzková réžia | kpl | 1 |  | 0
CH3 Chladiace zariadenie pre miestnosť – 1.23, 1.24, 1.25
57 | Chladiace zariadenie pri tvn = +1°C/+35°C ; kompresor hermetický + digitálny kompresor 1 ks kompresorová jednotka model KM-21-SD.AEF, chladivo R 449A , elektrický príkon min. P = 6,30 kW 3-400 V/50 Hz , ohrev kompresora , plynulá regulácia ventilátorov kondenzátora, rekuperácia – výmenník pre TUV, príslušenstvo …. 1 ks oddelený kondenzátor KN125-2x450, elektrický príkon P = 0,78 kW 1-230V/50Hz 1 ks výparník 3C-A 3155 R s odmrazovaním 1 ks výparník 3C-A 3245 R s odmrazovaním 1 ks výparník 3C-A 3245 R s odmrazovaním 3 ks TEV ventil R449a s dýzou 3 ks rozvádzač CPC s digitálnou reguláciou, P = 1-230V 16A/1 3 kpl priezorník , filter , solenoid ventil | kpl | 1 |  | 0
58 | Montáž : Montážne práce chladenia a elektroinštalácie ; Montážny materiál a elektroinštalácia : medené rozvody s izoláciou , káble ku kompresorovým jednotkám a k výparníkom pre ventilátory a pre vyhrievacie špirály, čidlá na riadenie prevádzky Chladivo R 449A, pomocný montážny materiál – konzoly a závitové tyče , montáž chladiacej jednotky, montáž výparníkov, montáž rozvodov chladenia, montáž káblových rozvodov; Spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy , prevádzková réžia | kpl | 1 |  | 0
CH4 + K4 Chladiace zariadenie pre miestnosť – 1.27, 1.31
59 | Na základe dostupných informácií sme navrhli chladiace zariadenie pri tvn = +1°C až +12°C/+35°C ; kompresor hermetický + digitálny kompresor 1 ks kondenzačná jednotka model JM-14-SD.E, chladivo R 449A , elektrický príkon min. P = 4,80 kW 3-400 V/50 Hz , ohrev kompresora , plynulá regulácia ventilátorov kondenzátora, rekuperácia – výmenník pre TUV, príslušenstvo …. 1 ks oddelený kondenzátor KN80-2x400, elektrický príkon P = 0,48 kW 1-230V/50Hz 1 ks výparník 3C-A 3243 R s odmrazovaním 1 ks výparník NTA M 3R2-AC PV s odmrazovaním 2 ks TEV ventil R449a s dýzou 2 ks rozvádzač CPC s digitálnou reguláciou, P = 1-230V 16A/1 2 kpl priezorník , filter , solenoid ventil | kpl | 1 |  | 0
60 | Montáž : Montážne práce chladenia a elektroinštalácie ; Montážny materiál a elektroinštalácia : medené rozvody s izoláciou , káble ku kompresorovým jednotkám a k výparníkom pre ventilátory a pre vyhrievacie špirály, čidlá na riadenie prevádzky Chladivo R 449A, pomocný montážny materiál – konzoly a závitové tyče , montáž chladiacej jednotky, montáž výparníkov, montáž rozvodov chladenia, montáž káblových rozvodov; Spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy , prevádzková réžia | kpl | 1 |  | 0
Chladiace zariadenie pre miestnosť 1.26 – Mraziaci box
61 | Chladiace zariadenie pri tvn = -22°C/+35°C ; 1 ks kondenzačná jednotka model JL-29-ZF.EF, chladivo R 449A , elektrický príkon min. P = 7,80 kW 3-400 V/50 Hz , ohrev kompresora , plynulá regulácia ventilátorov kondenzátora , rekuperácia – výmenník pre TUV, príslušenstvo …. 1 ks oddelený kondenzátor KN125-2x450, elektrický príkon P = 0,78 kW 1-230V/50Hz 1 ks výparník 3C-A 4266 C s odmrazovaním 1 ks TEV ventil R449A s dýzou 1 ks rozvádzač CPC-DIM-3 s digitálnou reguláciou 16A/3-400V 1 ks priezor , filter , solenoid ventil | kpl | 1 |  | 0
62 | Montáž : Montážne práce chladenia a elektroinštalácie ; Montážny materiál a elektroinštalácia : medené rozvody s izoláciou , káble ku kompresorovým jednotkám a k výparníkom pre ventilátory a pre vyhrievacie špirály, čidlá na riadenie prevádzky Chladivo R 449A, odvod kondenzátu – PVC rúry, pomocný montážny materiál – konzoly a závitové tyče , montáž chladiacej jednotky, montáž výparníkov, montáž rozvodov chladenia, montáž káblových rozvodov; Spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy , prevádzková réžia | kpl | 1 |  | 0
Ostatné
63 | Montážne práce VZT | kpl | 1 |  | 0
64 | Strešné prestupy | ks | 8 |  | 0
65 | Montážny a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
66 | Lešenia, montážne mechanizmy, plošiny | kpl | 1 |  | 0
67 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
68 | Inžinierska činnosť | kpl | 1 |  | 0
69 | Projekt realizačný | kpl | 1 |  | 0
70 | Zaregulovanie,uvedenie do prevádzky | kpl | 1 |  | 0
71 | Žeriav | kpl | 1 |  | 0
72 | Odovzdávacia dokumentácia | kpl | 1 |  | 0
73 | Reízne správy, posúdenie KD,Úradná skúška | kpl | 1 |  | 0
Spolu bez DPH: |  |  |  |  | 0
Spolu s DPH: |  |  |  |  | 0
Potenciálny dodávateľ je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: