Trafostanica vo výrobnom závode EQUUS a.s.  MERGEFORMAT

VN rozvodňa a trafostanica EH5 2X630 kVA

Technická  správa

VN rozvodňa a trafostanica EH5 2X630 kVA

MERGEFORMAT

Zoznam dokumentácie	2601/02/2022	V7_800Technická správa	2601/02/2022	V7_801Protokol o určení prostredia	2601/02/2022	V7_802Situácia - existujúci stav	2601/02/2022	V7_803Situácia - navrhovaný stav	2601/02/2022	V7_804Pohlad na existujúci VN rozvádzač	2601/02/2022	V7_805Schéma VN	2601/02/2022	V7_806Schéma VN rozvádzača SM6	2601/02/2022	V7_807Elektromerový rozvádzač USM	2601/02/2022	V7_808NN schéma trafostanice	2601/02/2022	V7_851Vnútorné osvetlenie trafostanice EH5	2601/02/2022	V7_852Pôdorys trafostanice EH5	2601/02/2022	V7_853Pohľady trafostanice EH5	2601/02/2022	V7_854Rez A_A	2601/02/2022	V7_855Rez B-B	2601/02/2022	V7_856Vonkajšie uzemnenie trafostanice EH5	2601/02/2022	V7_857Vnútorné uzemnenie trafostanice EH5	2601/02/2022	V7_858Celkový výkop a vonkajšie uzemnenie	2601/02/2022	V7_859

| Akcia: | Trafostanica vo výrobnom závode EQUUS a.s. MERGEFORMAT |
| --- | --- |
| Objekt: | VN rozvodňa a trafostanica EH5 2X630 kVA Error: Reference source not found |
| Profesia: | ELEKTROINŠTALÁCIA |
| Miesto stavby: | Výrobná hala ESD Objekt A, okres: Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj. |
| Investor | EQUUS a.s. HVIEZDNÁ 38, BRATISLAVA |
| Hlavný inžinier projektu: | Ladislav Száraz |
| Vypracoval: | Ladislav Száraz |
| Kontroloval: | Attila Petrzsél |
| Zodp.projektant prof: | Ladislav Száraz |
| Stupeň projektu | RP Realizačný projekt |
| Dátum | 31. 7. 2026 arch. č. 2601/02/2022 číslo dokumentu: V7_801 |

Obsah

1.	Úvod:	3

2.	Podklady	3

3.	Predpisy a normy	3

4.	Základné technické údaje	4

4.1	Druhy rozvodných sietí:	4

5.	Popis technického riešenia	5

5.1	Existujúca VN rozvodňa	5

5.2	Rozvádzač VN – navrhovaný	5

5.3	Fakturačné meranie	6

5.4	Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie	6

5.5	Zapojenie existujúcich transformátorov  T1 a T2 1000 kVA	7

5.6	Prepojenie novej kioskovej trafostanice	7

5.7	Kiosková TS 2x630 kVA - navrhovaná	7

5.8	Kompenzácia účinníka	7

5.9	Technické parametre TS	7

5.10	Pracovné podmienky:	7

5.11	Usporiadanie transformačnej stanice	7

6.	Základné technické údaje transformačnej stanice	8

6.1	Parametre blokovej trafostanice	9

7.	Transformátor	9

8.	Výpočet vetracích otvorov	9

8.1	Pre olejový transformátor 22kV, 400 kVA až 1250kVA	9

8.2	Pre suchý transformátor 22kV, 1000 kVA,	10

8.3	Pre suchý transformátor 22kV, 1000 až 1250 kVA,	10

8.4	Rozvádzač  VN	11

9.	Ochrana transformátorov	11

9.1	Rozvádzač  NN	11

9.2	Technické údaje rozvádzača ANG	12

9.3	Kompenzácia jalového výkonu transformátorov	13

9.4	Osvetlenie a zásuvkové obvody	13

9.5	Uzemnenie a bleskozvod	13

9.6	Ochrana pred bleskom	14

9.7	Ochranné a pracovné pomôcky	14

10.	Pracovné a bezpečnostné predpisy	15

11.	Hlučnosť	15

12.	Doprava	16

13.	Odpady	16

14.	Bezpečnosť a hygiena práce	16

14.1	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození,	17

14.2	Ochranné opatrenia :	18

15.	Uvedenie do prevádzky	18

16.	Záver	18

# Úvod:

Projekt rieši: 	Rozšírenie existujúcej murovanej trafostanice 2x1000kVA o kioskovú trafostanicu EH5 s dvoma transformátormi 2x630kVA zároveň demontáž existujúceho kockového VN rozvádzača s nahradením novým rozvádzačom SM6 Schneider s meraním na VN strane.

# Podklady

- Projekt stavebnej časti

- Tvaromiestna prehliadka

- Platné zákony a normy STN najmä

- OP a OS zo dňa 23.05. 2020, Bartolomej Košík , Kamenné Kosihy č.135 , 991 27

# Predpisy a normy

- 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- 118/2015 Z. z. –Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- 470/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- 508/2009 Z. z. - Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami

- 392/2006 Z. z. - Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- 371/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

- STN EN 12464-1:2012	Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská

- STN EN 12464-2:2015	Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská

- STN 33 2000-4-41:2019 	Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

- STN 33 2000-4-43:2010	 Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

- STN 33 2000-4-482:2001	Ochrana proti požiaru

- STN 33 2000-5-51:2010	Spoločné pravidlá

- STN 33 2000-5-52:2012	Elektrické rozvody

- STN 33 2000-5-534:2017	Prístroje na ochranu pred prepätiami.

- STN 33 2000-5-54:2012 	Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

- STN EN 62305-1:2012	Ochrana pred bleskom. Časť 1

- STN EN 62305-2:2013	Ochrana pred bleskom. Časť 2

- STN EN 62305-3:2012	Ochrana pred bleskom. Časť 3

- STN EN 62305-4:2012	Ochrana pred bleskom. Časť 4

- STN 73 6005:1985-2001	Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- STN EN 60445:2018	Identifikácia vodičov farbami

- STN 33 3300:1983-2006 Stavba vonkajších silových vedení

- STN 34 3100:2001	Bezpečnostne požiadavky na obsluhu a prácu na el.inšt.

- STN EN 61439-1:2012	Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá

- STN EN 61439-2:2012	Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače

- STN EN 61439-5:2016	Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: na rozvod energie vo verejných sieťach

- STN  73 0802:2010	Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné pravidlá

- STN  92 0203:2013	Požiarna bezpečnosť stavieb, Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

- STN EN 62271-202 (35 4220)	Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 202: Blokové transformovne vysokého/nízkeho napätia

- STN EN 50423-1	Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1kV do 45kV vrátane

- STN EN 50341-1	Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV.

- STN 33 3320	Elektrické prípojky

- STN 33 3300	Stavba vonkajších silových vedení

- PNE 33 2101	Podniková norma energetiky

- STN 34 1050	Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení

# Základné technické údaje

## Druhy rozvodných sietí:

VN strana:	3 AC ~ 50 Hz, 22 kV / IT, podľa spôsobu spojenia neutrálneho bodu

sieť s účinným uzemnením neutrálneho bodu cez nízku impedanciu

STN 50 522, čl. 3.4.27

Ochranné opatrenia:

Ochrana pred zásahom el. prúdom – STN EN 61 936 – 1:2011

Ochrana pred priamym dotykom STN EN 61 936, čl. 8.2.1.1.

(pri normálnej prevádzke) – krytmi, zábranami

Ochrana pred nepriamym dotykom STN EN 61 936 – 1, čl. 8.3. a Kapitola 10

(pri poruche) – uzemnením

Doplnková ochrana pospájaním STN 33 2000-4-41 čl. 415.2

NN strana:	3+PEN ~ 50 Hz, 230 / 420 V / TN – C

3+N+PE ~ 50 Hz, 230 / 420 V / TN – S

trojfázová sústava s priamo uzemneným uzlom transformátora

s vyvedeným pracovno-ochranným vodičom PEN, s ktorým sú spojené všetky kostry a neživé vodivé časti zariadení.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa  STN 332000-4-41:2019

čl. 411.1 Základná ochrana izoláciou živých častí, zábranami a krytmi (príloha A)

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche STN 332000-4-41:2019

čl. 411.1 samočinným odpojením napájania a ochranným pospájaním čl.411.3 až 411.6

čl.411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl.411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 a 415.1 doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

čl. 415.2 doplnková ochrana pospájaním

Prostredie:	Vonkajšie

Námrazová oblasť:	Ľahká

Charakter stavby:	Rekonštrukcia a novostavba

Zariadenie EZ:	Podľa vyhlášky MPSVR Slovenskej republiky č.508/2009 Z. z. patrí

projektované elektrické zariadenie medzi silnoprúdové elektrické

zariadenia s vysokou mierou ohrozenia skupiny A.

# Popis technického riešenia

## Existujúca VN rozvodňa

Bude demontovaná a v so šiestimi kioskami a nahradená novým kompaktným VN 22kV rozvádzačom SM6  SCHNEIDER . Existujúce prívodné VN káble WL1-3x AXEKYCEY 1x70 budú zapojené do 1 poľa a vývodné káble  WL2- AXEKYCEY 1x70 do 2 poľa nového VN rozvádzača.

## Rozvádzač VN – navrhovaný

V miestnosti starej VN rozvodne bude umiestnený nový kompaktný  VN rozvádzača typu SM6

1 IM    		prívod VN

2 IM		vývod VN

3 GBC-B	meranie VN

4 QM		vývod existujúce trafo T1 1000kVA

5 QM		vývod existujúce trafo T2 1000kVA

6 QM		vývod na nové trafo T3 630kVA

7 QM		vývod na nové trafo T4 630kVA

8 IM		vývod rezerva

| Príslušenstvo vn rozvádzača SM6 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| · USB ZigBee dongle REL52867 pre základný teplotný monitoring (SMD ENABLED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · sada koncových krytov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · ovládacia páka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · fázový komparátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · spojovací materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · obalový materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · technická dokumentácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · uživateľský manuál na každý typ skrine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · atest na rozvádzače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ zariadenia : |  | IM 375 |  |  |  | 24kV – 16kA - 630A |  |  |  |
| Počet kusov : |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Uživateľská funkcia : |  |  |  |  |  | prívodné pole s odpínačom |  |  |  |
| prúd na zbernici |  |  |  |  |  | 630A |  |  |  |
| nominálny prúd odpínača |  |  |  |  |  | 630A |  |  |  |
| typ ovládacieho mechanizmu |  |  |  |  |  | CIT |  |  |  |
| indikátory prítomnosti napätia |  |  |  |  |  | VPIS |  |  |  |
| vyhrievacie teleso |  |  |  |  |  | 50W, 230V AC |  |  |  |
| pripojenie káblov zo spodu |  |  |  |  |  | 1(3x1 cxmaxi 240mm2) |  |  |  |
| teplotný monitoring pripojenia VN káblov |  |  |  |  | 3 ks bezdrátových senzorov TH110 |  |  |  |  |
| Typ zariadenia : |  | GBC-B 750 |  |  |  | 24kV – 16kA – 630A |  |  |  |
| Počet kusov : |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Užívateľská funkcia : |  |  |  |  |  | pole merania U a I |  |  |  |
| prúd na zbernici |  |  |  |  |  | 630A |  |  |  |
| typ PTP |  |  |  |  |  | 3xCTS25 | 50/5A 10VA 0,5S |  |  |
| počet sek. vinutí PTP |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| typ PTN |  |  |  |  |  | 3xVTS25 | 22:√3 / 0,1:√3 kV 10VA 0,5 |  |  |
| počet sek. vinutí PTN |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ochrana sek. vinutia PTN |  |  |  |  |  | istič 3P + N |  |  |  |
| pripojenie prípojníc |  |  |  |  |  | zboku |  |  |  |
| Typ zariadenia : |  | QM- 375 |  |  |  | 24kV – 16kA - 630A |  |  |  |
| Počet kusov : |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Užívateľská funkcia : |  |  |  |  |  | pole s poistkovým odpínačom |  |  |  |
| prúd na zbernici |  |  |  |  |  | 630A |  |  |  |
| nominálny prúd odpínača |  |  |  |  |  | 200A |  |  |  |
| typ ovládacieho mech. |  |  |  |  |  | CI1 |  |  |  |
| vypínacia cievka |  |  |  |  |  | 230V AC |  |  |  |
| poistky typu |  |  |  |  |  | 3xFusarc | 50A |  |  |
| indikátory prítomnosti napätia |  |  |  |  |  | VPIS |  |  |  |
| vyhrievacie teleso |  |  |  |  |  | 50W, 230V AC |  |  |  |
| pripojenie káblov zo spodu |  |  |  |  |  | 1(3x1 cxmaxi 95mm2) |  |  |  |
| teplotný monitoring pripojenia VN káblov |  |  |  |  | 3 ks bezdrátových senzorov TH110 |  |  |  |  |

## Fakturačné meranie

## Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie

Bude na VN strane v poli merania č.3  vyvedené do univerzálnej skrinke merania USM , ktorý bude umiestnený vonku na prístupnom mieste fasáde VN rozvodne.

Spotreba energie je meraná fakturačným / kontrolným/ meraním dodávateľa elektrickej energie, na VN strane, umiestnením v rozvádzači USM  na vonkajšej strane trafostanice na verejne prístupnom mieste.

Signály pre meranie sú privedené káblom CYKY-J 5x4 mm2 pre napäťové obvody a CYKY-J 7x4 mm2 pre prúdové obvody.

Prístrojové transformátory prúdu majú prevod 50/5A ,  max. výkon 15VA  triedu presnosti 0,5S/FX5

a musia byť úradne ciachované.

Napäťové transformátory prúdu majú prevod 22000/√3 / 100/ √3 ,  max. výkon 30VA  triedu presnosti 0,5S

a musia byť úradne ciachované.

Istenie napäťových obvodov s In=6A a skúšobná svorkovnica typu ZS1B v horizontálnej polohe. Istič zabezpečiť proti náhodnému ,alebo zámernému vypnutiu.

Dodávka a pripojenie meracích prístrojov je vecou dodávateľa energie. Istič, meracie transformátory a skúšobná svorkovnica musia byť plombovateľné.  Presné typy meničov budú inštalované podľa technických podmienok distribúcie elektrickej energie SSD a.s.

## Zapojenie existujúcich transformátorov  T1 a T2 1000 kVA

Existujúce transformátory budú zapojené z poľa č. 4 a 5 z nového VN rozvádzača existujúcimi káblami 3x AXEKYCEY 1x70.

## Prepojenie novej kioskovej trafostanice

Nové transformátory T3 a T4 o výkone 2x630kVA budú zapojené z poľa č.6 a č.7 káblom 3x22-N2XS(F)2Y 35RM. Kábel bude vedený v zemi v betónových žľaboch 2xTK2.

## Kiosková TS 2x630 kVA - navrhovaná

Nová kiosková transformačná stanica je navrhnutá  v blízkosti existujúcej VN rozvodne. TS bude kiosková typu EH5 s rozmermi 4,91x2,85m osadená epoxidovými suchými transformátormi 2x630kVA. Z navrhovanej TS budú napájané NN rozvody v lokalite plánovanej výstavby. Celková zastavaná plocha bude max 21,8m2, plocha kioskovej trafostanice bude 8,7m2. Transformačná stanica bude obsahovať transformátor 2x630kVA, a bude bez VN rozvádzača lebo transformátory budú zapojené z VN rozvádzača vo VN rozvodni.

V kiosku bude osadený NN rozvádzač ktorý , bude mať 2x8=16 vývodov poistkové odpojovače  10x400A+6x250A)  a medzi dvoma zbernicami bude priečny spínač prípojníc.

## Kompenzácia účinníka

Ďalej budú umiestnené dve kompenzačné rozvádzače RC3 a RC4 každý o výkone 400kVAr tj. spolu 800kVAr. Ktorá bude slúžiť na kompenzáciu účinníka cosφ.

## Technické parametre TS

Betónová bloková transformačná stanica EH5 sa používa ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro energetiky /distribučné rozvody/,ako aj pre napojenie menších a stredných priemyselných rozvodov. Uvedená transformačná stanica má samostatný priestor pre transformátor a samostatný priestor  pre VN, NN a kompenzačný rozvádzač. Transformačná stanica svojím vyhotovením / všetky prístroje a transformátor / tvorí jeden konštrukčný celok, ktorý je možné zmontovať a odskúšať a preto vyhovuje STN EN 62271-202.

## Pracovné podmienky:

Bloková transformačná stanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí  podľa STN 33 2000-5-51.

- najvyššia teplota okolia	+ 40C

- priemerná teplota okolia	+ 30C

- najnižšia teplota okolia	 - 30C

- priemerná ročná teplota	+ 20C

- najvyššia relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu	100%

- maximálna zmena teploty okolia v priebehu 8hod	  20C

- maximálna nadmorská výška	1000m

Poznámka :  Ak má trafostanica pracovať v nadmorskej výške nad 1000m je potrebné konzultovať s dodávateľmi technologického zariadenia trafostanice.

## Usporiadanie transformačnej stanice

Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí:

- káblový priestor (vaňa) + stavebné teleso (skelet)

- strecha

Transformačná stanica je rozdelená medzi stenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z čelnej strany vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu ,ako aj prístrojového vybavenie podľa požiadaviek zákazníka. Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom /rovná strecha/ do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách ,ktoré sú zabudované na stav. telese ,čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.

Strecha môže byť navrhnutá v rôznych variantoch podľa želania zákazníka /sedlová, rovná, príp. atypická /. Farebné vyhotovenie blokovej TS je individuálne podľa želania zákazníka. Krytina strechy môže byť  napr. kanadský šindeľ, ako aj krytina Bramac.

Technickým osvedčením vydaným Technickým a skúšobným ústavom stavebným Bratislava boli overené a potvrdené: mrazuvzdornosť, vodotesnosť, olejovú nepriepustnosť, požiarna odolnosť, hlučnosť, pevnosť betónu a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

Z vonkajšej strany je vaňa trafostanice natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou.

# Základné technické údaje transformačnej stanice

- menovité napätie na strane VN			22 kV

- menovité napätie na strane NN			242/420 V

- frekvencia					50 Hz

- menovitý výkon transformátora			2x630 kVA (rozšíriteľná na max 2x1250 kVA)

- typ transformátora				aTSE 772 22/0,42  Dyn 1,  uk=6%,

- Straty naprázdno					Po=1650W

- Straty na krátko					Pk=6800W

- kompenzácia transformátora naprázdno		8 kVAr

- menovitý prúd prípojníc VN			630/200 A

- menovitý prúd prípojníc NN			1600 A

- menovitý krátkodobý prúd VN			16 kA efekt.1s

- zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN	40 kA max

- menovitý dynamický prúd rozvádzača NN		min.30kA

- krytie podľa STN EN 60 529			IP43 D

- Rozmery / Dl. x Š x V /				EH5 4910x285x3250 mm ± 10%

Výška trafostanice je udaná s výškou strechy (nad terénom). Celková maximálna hmotnosť je závislá od typu bloku ,ako aj od technologického vybavenia. Vyhotovenie : Vyrobená podľa noriem a nariadení DIN, UVV atď., konkrétne podľa doleuvedených normatívnych štandardov v ich platnom znení:

- Ľahký betón				- DIN 4219

- Železobetón				- DIN 1045

- Smernice VDE				- DIN 0141, 0101, 0100

- Smernica o ochrane podzemných vôd	- GwSchV

- Federálna smernica o odpadoch		- BimSchV

Z nich vyplýva:

Betón:

- šírka pukliny do 0,2 mm

- nepriepustnosť oleja

- nepriepustnosť vody

Stanica:

- testovaná na súlad s normami PEHLA

- test na elektromagnetickú vhodnosť podľa BimSchV č.26

Všetky použité materiály prechádzajú dôslednou profesionálnou expertízou a kontrolou kvality. Železobetón, konkrétne kvalita náplne a kvalita betónu musia byť garantované výrobcom a preto prechádzajú objektívnou kontrolou kvality. Stanica sa vyrába z betónu s kvalitou LB 25 / B25. Vaňa stanice je vyrobená ako zachytávač oleja, z oleju vzdorného betónu. Je garantovaná šírka otvorenia puklín do 0,2 mm a odolnosť voči silnému chemickému vplyvu tekutín, pôdy a pár v súlade so smernicou DIN. Podľa želania klienta je možné nanesenie oleja neprepúšťajúcej vrstvy na vaňu, v súlade s zákonom o regulácii vôd.

## Parametre blokovej trafostanice

Podľa STN EN 62271 – 202 sú parametre trafostanice nasledovné:

Menovitá trieda krytu 20

Oteplenie transformátora 20K

Zaťažovateľ olej. Transformátora v kryte (bloková TS) pre triedu 20 závislosti od priemernej teploty 10°C až 20°C, je 0,9 až 0,8

Vzhľadom na stanovenú triedu krytu je potrebné nastaviť Ir ističa QM na hodnotu

Ir x 0,9 (A)

Klasifikácia vzhľadom na vnútorný oblúk IAC-AB

# Transformátor

V transformačnej stanici je možné použiť transformátory v celej škále aké ponúkajú výrobcovia a ktoré spolupracujú s našou firmou. Transformátory svojím vyhotovením zodpovedajú STN 35 3100 , STN 35 1100-3-1 , STN 35 1100-5 , STN EN 60076-1 , STN IEC 60076-2.

Výrobcovia s ktorými spolupracujeme: BEZ Bratislava

V trafostanici sú použité olejové hermetizované transformátory  do výkonu 1250kVA a prípadne suché do výkonu 1250kVA.Transformátor je upevnený na oceľovom profile UE 120 ,ktorý je upevnený na základovej doske TS. Pod transformátormi je umiestnená havarijná zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora.

Prívod na VN svorky transformátorov je riešený káblovým prepojom z VN rozvádzača spravidla požívame 22kV kábel N2XSY 3x1x35mm2 RM ktorý je vedený pomocou trojotvorových drevených príchytiek upevnených na stene TS do základovej časti blokovej TS a následne do VN rozvádzača.

Vývody NN z transformátora do NN rozvádzača sú riešené taktiež 1kV káblami ,ktorých prierez  je daný príslušným prenášaným výkonom. Spravidla používame 1kV káble CHBU

150mm2 príp. 240 mm2. 1kV káble idú priamo zo svoriek transformátora na prípojnice NN rozvádzača, ktoré sú umiestnené v hornej časti NN rozvádzača.

Priestor transformátora a  rozvádzačov je oddelený stenou umiestnenou pozdĺž transformátora výšky min.2000mm.Stena je zhotovená z odliateho monolitu ako súčasť bloku TS, alebo môže byť zhotovená z oceľového plechu alebo pletiva Chladenie transformátora je prirodzené zabezpečené vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách. V prípade potreby je posilnené o nútené vetranie.

# Výpočet vetracích otvorov

## Pre olejový transformátor 22kV, 400 kVA až 1250kVA

, zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žalúziami a sieťou. Pre transformátor uvedeného výkonu 400kVA a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno	Po = 0,63kW + 0,063kW(10%) = 0,693kW

Straty nakrátko                      Pkn= 4,60kW + 0,460kW(10%) = 5,060kW

N =  200(50%men.výkonu)/400(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú	Pz = Po+Pkn .N2 = 0,693kW + 5,06kW . 0,25 =

0,693kW+ 1,265kW = 1,955 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia :  Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 1,955 kW = 1,173 kW

Prierez vetracích otvorov v m2 :

-  privádzacích	Sp = 0,1942 . (Pch / √h) = 0,1942 . (1,173 / √1,6) =

= 0,1942 . (1,173 / 1,2649) = 0,1942 . 0,927346 =

= 0,1800905 m2

zvolený rozmer žalúzie : 900 x 400 mm – pre 400kVA a 630kVA trafo

zvolený rozmer žalúzie : (860x560 mm)+(860x280mm) – pre 1000kVA a 1250kVA trafo

odvádzacích	So = 0,2007 . (Pch / √h) = 0,2007 . (1,173 / √1,6) =

= 0,2007 . (1,173 / 1,2649) = 0,2007 . 0,927346 =

= 0,1861183 m2

zvolený rozmer žalúzie : 600 x 400 mm – pre 400kVA  a 630kVA trafo

zvolený rozmer žalúzie: (860x560 mm)+(860x870mm)–pre 1000 a 1250kVA trafo

## Pre suchý transformátor 22kV, 1000 kVA,

zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žalúziami a sieťou. Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno	Po = 2,3kW + 0,23kW(10%) = 2,53kW

Straty nakrátko                      Pkn= 9,6kW + 0,96kW(10%) = 10,56kW

N =  500(50%men.výkonu)/1000(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú	Pz = Po+Pkn .N2 = 2,53kW + 10,56kW . 0,25 =

2,53kW+ 2,64kW = 5,17 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia :  Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 5,17 kW = 3,102 kW

Prierez vetracích otvorov v m2 :

- privádzacích	Sp = 0,1942 . (Pch / √h) = 0,1942 . (3,102 / √1,6) =

= 0,1942 . (3,102 / 1,2649) = 0,1942 . 2,4524 =

= 0,4763 m2

zvolený rozmer žaluzie : 800 x 600 mm

-  odvádzacích	So = 0,2007 . (Pch / √h) = 0,2007 . (3,102 / √1,6) =

= 0,2007 . (3,102 / 1,2649) = 0,2007 . 2,4524 =

= 0,4922 m2

zvolený rozmer žaluzie : 900 x 600 mm

## Pre suchý transformátor 22kV, 1000 až 1250 kVA,

zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žaluziami a sieťou.

Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno	Po = 2,8kW + 0,28kW(10%) = 3,08kW

Straty nakrátko                      Pkn= 11,4kW + 1,14kW(10%) = 12,54kW

N =  625(50%men.výkonu)/1250(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú	Pz = Po+Pkn .N2 = 3,08kW + 12,54kW . 0,25 =

3,08kW+ 3,13kW = 6,21 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia :  Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 6,21 kW = 3,726 kW

Prierez vetracích otvorov v m2 :

-  privádzacích	Sp = 0,1942 . (Pch / √h) = 0,1942 . (3,726 / √1,6) =

= 0,1942 . (3,726 / 1,2649) = 0,1942 . 2,9457 =

= 0,5721 m2

zvolený rozmer žaluzie: (860x560 mm)+(860x280mm) – pre 1000 až 1250kVA trafo

zvolený rozmer žaluzie : 900 x 700 mm

-  odvádzacích	So = 0,2007 . (Pch / √h) = 0,2007 . (3,726 / √1,6) =

= 0,2007 . (3,726 / 1,2649) = 0,2007 . 2,9457 =

= 0,5912 m2

zvolený rozmer žaluzie: (860x560 mm)+(860x870mm)–pre 1000 a 1250kVA trafo

+nútené vetranie v prípade potreby

Hluk transformátora – ( pre najväčší možný výkon 630 kVA ) – nepresiahne hygienickými normami predpísanú hodnotu a je overená v zmysle  STN EN 60076-10,STN EN 62271-202 .

## Rozvádzač  VN

Rozvádzač je umiestnený samostatne v murovanej VN rozvodni. Ovládanie z čelnej strany  tak ,ako je to znázornené vo výkresovej časti tohto dokumentu. Káblové prívody u vymenovaných druhov VN rozvádzačov sú vedené spodkom rozvádzačov v exsitujúcim káblovom priestore. Vývody sú tak isto  vedené spodkom Rozvádzače VN sú vyrobené z modulových skriní obsahujúce pevné a výsuvné kovové kryté spínacie prvky SF6.Tieto rozvádzače spĺňajú  požiadavky týkajúce sa ochrany osôb a majetku a tak isto požiadavky na ľahkú inštaláciu a prevádzku. Zariadenie sa vyznačuje malými rozmermi a poskytuje veľký rozsah vstavaných funkcií. V jednom kovovom kryte sú zoskupené všetky funkcie potrebné pre pripojenie, napájanie a ochranu VN strany znižovacieho transformátora. Spínacie zariadenie a prípojnice sú umiestnené v tesnom zapuzdrení, naplnenom plynom SF6, alebo vákuové Zariadenie je nepriepustné po dobu životnosti jednotky.

Súčasťou rozvádzačov VN je jednotka pre kontrolu zhody fáz.

# Ochrana transformátorov

Bude VN poistkami v rozvádzači SM6

T1,T2 1000kVA  3xpoistka 22/25kV 50kA PL 45 50A

T3,T4 630kVA  3xpoistka 22/25kV 50kA PL 45 31,5A

## Rozvádzač  NN

Rozvádzač nízkeho napätia bude umiestnené v kiosku EH5

Pre transformačné stanice s vnútorným ovládaním sú minimálne rozmery rozvádzača /šxvxhl/ prevažne 2450x2000x400mm.

Prívodové pole je osadené ističmi do 1600A  /nastaviteľná spúšť na nižšie hodnoty/, možnosť použitia aj väčších ističov, meracími transformátormi prúdu, meraním /ampérmeter, voltmeter,elektromer/ , príp. čítačka prúdu, jednofázovou a trojfázovou zásuvkou , statickým kondenzátorom na kompenzáciu jalového výkonu transformátora naprázdno, obvody na osvetlenie transformačnej stanice.

Vývodové pole je osadené poistkovými zvislými odpínačmi  do 400A. Počet vývodov je štandartne osem, ale nie je problém vyhotoviť vývodov viac. Na poistkové odpínače je možné pripojiť vývodové 1kV káble do prierezu 240mm2.

Hlavný istič je ovládaný ručne pri zatvorených dverách. Prúdová hodnota ističa je závislá na výkone transformátora. Samotný rozvádzač svojím vyhotovením spĺňa krytie IP 40.Rozvádzač po otvorení dverí má všetky živé časti zakryté krytmi proti náhodnému dotyku, čím je zabezpečené krytie IP 20. Prívodné káble z transformátora sú do rozvádzača NN privedené vrchom. Vývodové káble sú vedené spodom cez priechodky z hliníkovej zliatiny, alebo plastu. Vodotesnosť prechodu káblov je zaistená napr.zmršťovacími hadicami, utesňovacím systémom RDSS. Rezervné vývody gumennými zátkami a pod.

Výrobcom rozvádzača je ELEKTRO HARAMIA Lozorno.

## Technické údaje rozvádzača ANG

| Menovitý výkon transformátora | 400 kVA | 630 kVA | 1000 kVA | 1250 kVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menovitý prúd prípojníc /A/ | 630 | 1000 | 1600 | 2000 |  |
| Menovité napätie /V/ | 242/420 | 242/420 | 242/420 | 242/420 |  |
| Frekvencia /Hz/ | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Poč. rázový skratový prúd Ikss /kA/ | 8,62 | 13,48 | 19,00 | 24,48 |  |
| Nárazový skratový prúd Ikm /kA/ | 18,80 | 30,09 | 40,28 | 51,89 |  |
| Ekviv.tepelný skrat.prúd Ike/1s /kA/ | 9,48 | 14,82 | 20,90 | 26,92 |  |
| Materiál prípojníc + rozmery /mm/ | Cu 32x10 | Cu 50x10 | Cu 60x10 | Cu 80x10 |  |

Návrh výzbroje rozvádzača NN je výsledkom súhrnu montážnych ,prevádzkových a ekonomických skúsenosti firmy ELEKTRO-HARAMIA Lozorno a prevádzkovateľov týchto transformačných staníc. Výzbroj rozvádzača však nie je pevná , preto ju možno meniť na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom trafostanice.

## Kompenzácia jalového výkonu transformátorov

V transformačnej stanici nie je riešená kompenzácia účinníka odberov – tieto sú riešené na mieste spotreby.

Navrhnutá je kompenzácia transformátora pri chode naprázdno – na sekundárnej strane transformátora, kde je zaradený trojfázový kondenzátor, ekvivalentne výkonu transformátora , v ekologickom vyhotovení , s istením  poistkami priamo na vývod z transformátora. Kondenzátory sú umiestnené v poli prívodu z rozvádzača NN.

Orientačne kompenzácia pre nové orientované transformátorové plechy viď. tabuľka:

| Výkon transformátorov / kVA / | Výkon kompenzačného kondenzátora / kVAr / | Kapacitný prúd / A / |
| --- | --- | --- |
| 250 - 400 | 4 - 5 | 6 - 11 |
| 630 - 1000 | 8 - 10 | 10 - 16 |
| 1600 | 14 | 16 - 25 |

## Osvetlenie a zásuvkové obvody

Svetelný obvod je napojený spred výkonového ističa z toho dôvodu, aby pri vypnutom výkonovom prívodnom ističi bolo zabezpečené osvetlenie pri manipulácii, alebo údržbe. Zásuvkové obvody sú napojené za meraním spotreby elektrickej energie.

Vlastná spotreba pozostáva z :

osvetlenia bežnými svietidlami : žiarivkovým (žiarovkovým) nástenným 20W (60W) v časti rozvodne a žiarovkovým nástenným 60W, s košom , v priestore trafokomory , intenzita 200lx.

servisnej nástennej zásuvky pre ručné náradie a pod. 230V/10A, 400V/16A.

Elektrická inštalácia vlastnej spotreby je vedená na povrchu ( na stenách TS).

Temperovanie v zimnom období je odparovým teplom trafostanice.

Pre impedanciu vypínacej slučky platí :    Zs * Ia  U0

Zs..... Impedancia poruchovej slučky

Ia..... Prúd v A, zaisťujúci samočinné odpojenie odpojovacím prístrojom v stanovenom čase, ak sa použije prúdový chránič, je to rozdielový vypínací prúd. Pre systém TN-striedavé(AC) max. 0,4s /230V/ ,   0,1s /400V/

U0.... menovité stried. napätie alebo menovité jednosmerné napätie krajného vodiča proti zemi         vo V.

Podľa katalógu výrobcu a charakteristík ističov  prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie neprekračuje max. časy odpojenia pre siete TN podľa tabuľky  STN 33 2000-4-41 tab.41.1.

Na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) pre zásuvkové obvody sa použije nadprúdový ochranný prístroj a prúdový chránič (RCD).

## Uzemnenie a bleskozvod

V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skriní , oceľové konštrukcie a ochranné vodiče , ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skúšobné svorky  - SZ1,SZ2 , vybavené mosadznými skrutkami. Vonkajšie uzemnenie , spoločne pre bleskozvod aj technológiu TS, je riešené pásom FeZn 30x4 pásovým zemničom /viď výkresová časť /. Z tohto pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo ( uzatvorený okruh ) bunky TS  s rôznou hĺbkou uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa STN 33 2000-5-54). Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek , alebo zváraním chránené proti korózii asfaltovým náterom.

Bleskozvod – je riešený klasicky vodičom FeZn  Ф 8 mm, s jedným tyčovým lapačom v strede pôdorysu strechy, dvoma zvodmi a uzemnením cez svorky SZ3,SZ4 , s ochrannými uholníkmi.   Bleskozvod využíva spoločné uzemnenie trafostanice.

## Ochrana pred bleskom

Podľa súboru noriem STN EN 62305-1 až 4. Trafostanica je zo železobetónu. Oceľová armatúra slúži ako elektromagnetické tienenie , ktoré chráni elektrické a elektronické zariadenia vo vnútri kiosku voči pôsobeniu elektromagnetických polí blesku. Vnútorné technologické uzemnenie prepojené s oceľovou armatúrou a zároveň prepojené s vonkajším uzemnením, spĺňa podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle nových noriem.

Úroveň ochrany pred bleskom (LPL) kioskových trafostaníc je stanovená na základe charakteristickej vlastnosti (povahy) trafostanice a je definovaná v prílohe B normy STN EN 62305-2. Systém ochrany pred bleskom je definovaná ako trieda LPS, na základe analýzy rizika STN EN 62305-2. Metóda zachytávacej sústavy môže byť navrhnutá ako – metóda ochranného uhla, alebo metóda valivej gule. Podľa výšky zachytávacej sústavy nad referenčnou rovinou chránenej plochy je  trafostanica opatrená 1ks zachytávacej tyče s dvoma samostatnými zvodmi, doplnená dvomi kusmi náhodných zvodov využitých zo železobetónu skeletu (vane) trafostanice tým sú splnené podmienky aj náhodných súčastí LPS.

## Ochranné a pracovné pomôcky

Transformačná stanica je  vyzbrojená pracovnými a ochrannými pomôckami v zmysle nezáväznej STN 38 1981 tab.č.2 skupina 4a, alebo 5a. Ktorými predmetmi bude vyzbrojená, je predmetom dohody s objednávateľom TS, nakoľko vo výbave montérov príslušných energetík, spravujúcich údržbu (poruchy) sú ochranné a pracovné pomôcky  (skúšačky VN, NN, skratovacie súpravy). Ostatné pracovné pomôcky sú umiestnené v priestore pre obsluhu.

Poznámky pre všetky stavebné objekty:

Pozor! dbať na to, aby boli dodržané ustanovenia STN 73 6005 a STN 34 1050 STN 33 2000-5-52 a v plnom rozsahu rešpektovať zákon o energetike č. 251/2012 Z.z.!

Trasu existujúcich káblov ako aj križovania a súbehy NN a VN káblových vedení vytýči ZSD a.s. Tak isto treba dodržať podmienky ostatných dotknutých organizácií. Dôjde aj k čiastočnému obmedzeniu pohybu chodcov v dôsledku rozkopávky. Prechody cez chodníky a vstupy sa zabezpečia drevenými lávkami. Celý rozkopaný úsek bude vyznačený výstražnou fóliou. Jamy pre spojky sa ohradia, označia a zakryjú. Prístupy pre vchody do budov budú zabezpečené vybudovaním drevených lávok, alebo budú možné z iných smerov. Káblové ryhy sa zabezpečia  fóliou výstražnou s bleskom na označenie pracoviska.

Výkopové práce v trase vykonávať s najväčšou opatrnosťou.

Všetky práce musia byť vykonávané za vypnutého a bez napäťového stavu !

Pred zahájením zemných prác je dodávateľ stavby povinný vyžiadať si vytýčenie podzemných zariadení a inžinierskych sietí. Je potrebné dodržať ustanovenia noriem STN 38 6410 a STN 73 6005.

Pri výkopových prácach postupovať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí na miestach, kde dochádza k ich križovaniu. Výkopové práce v blízkosti cudzích inžinierskych sietí budú vykonávané ručne ! Ostatné výkopové práce v miestach, kde sa nenachádzajú iné inžinierske siete sa môžu vykonávať strojne. Po ukončení prác je potrebné upraviť terén do pôvodného stavu – zasiatie trávy a podobne. Počas demontáže je potrebné odstrániť všetok konštrukčný materiál a odpad v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.

# Pracovné a bezpečnostné predpisy

Všetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachádzajú , sú označené výstražnými tabuľkami. Pre vonkajšie označenie ( na dverách ) sa používajú smaltované tabuľky.

Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej prehliadke a prvej úradnej skúške od TI SR – podľa MPSVaR SR  508/2008 Zb.z. , ktorá sa vykonáva pred uvedením trafostanice do trvalej prevádzky.

Elektrické zariadenia transformačnej stanice svojím konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.

Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle vyhlášky SÚBP č.59/1982Zb a vyhl. č. 484/1990Z.z. pri realizácii dodržať najmä tieto predpisy :

STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

STN 01 0812 -  Bezpečnostné upozornenia

STN 34 3104 -  Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy , prevádzkové predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tak isto k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky energetických zariadení.

Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za beznapäťového , vypnutého a zaisteného stavu!

Bezpečnosť práce je zaistená:

Prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí

Krytie , zábrana , izolácia , vymedzená poloha pre živé časti el. predmetov

Samočinným odpojením neživých častí el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41

Inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov

Na rozvádzače dať bezpečnostnú tabuľku W 008.01, P 004.01

Vedľa hl. ističa dať bezpečnostnú tabuľku E 13.12

Vypnutie el. zariadenia ako celku je možné v rozvádzači NN pomocou hl. ističa

Pre činnosť na elektrickom zariadení je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVR č.508/2009 Zz:.

§20-poučený pracovník

§21-elektrotechnik

§22-samostatný elektrotechnik

§23-elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky

§24-revízny technik vyhradeného elektrického zariadenia

Osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie je vstup do transformačnej stanice zakázaný !

Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje , že montáž bude vykonaná podľa platných noriem a predpisov. Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané , užívateľ poučený o funkcií el. zariadenia , musí byť prevedená prvá prehliadka a skúške el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Požiarna ochrana – po požiarnej stránke tvorí trafostanica jeden požiarny úsek , s prevádzkou bez obsluhy ( v zmysle STN 33 3220, čl.10.4.3.). V priestoroch trafostanice nie sú použité horľavé stavebné materiály. Pre protipožiarne oddelenie je nevyhnutné použiť výhradne bezazbestové materiály.

# Hlučnosť

Hlučnosť transformačnej stanice je overená meraním hluku na transformátore a podľa výrobcov transformátorov výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci  platných predpisov

STN EN 60076-10, STN EN 62271-202.

Výrobca transformátorov udáva hodnoty akustického tlaku Lpa na   1m :  -    41dB

Uvedené hodnoty sú v súlade s STN EN 62271-202.

Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy.

Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice.

# Doprava

Zariadenia TS sa dopravujú bežnými dopravnými prostriedkami , za dodržania príslušných prepravných a dopravných predpisov. Manipulácia s monolitmi je možná len zavesením za pripravené závesné oká ( záves. laná min. 6m , uhol lana voči vodorovnej rovine nie menej ako 45˚). Rozvádzače musia byť pri preprave chránené proti mechanickému poškodeniu a proti atmosférickým vplyvom ( pozri STN 357181 , STN 60 439 –1 ). Transformátory nie je potrebné chrániť proti atmosférickým vplyvom. Proti posunu sú chránené zaistením a upínacími popruhmi.

# Odpady

Nebezpečné odpady  pri   montáži  nevznikajú.

# Bezpečnosť a hygiena práce

Všetky elektrické zariadenia a priestory, kde sa nachádzajú, označiť výstražnými tabuľkami. Pre vonkajšie označenie  použiť smaltované tabuľky.

Kvalifikácia obsluhy musí zodpovedať vyhl. MPSVR č.508/2009 Zz.  -

Bezpečnosť práce je zaistená:

Prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí.

Živé časti elektrických predmetov: je navrhnutá, umiestnením mimo dosahu,  krytím, izoláciou , polohou.

Neživé časti elektrických predmetov: samočinným odpojením napájania v zmysle STN 33 2000-4-41:2019

Inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov. Na  rozvádzače  dodať bezpečnostnú tabuľku č. 0101, č. 4301, vedľa hlavného ističa dodať č. 6131.

Vypnutie el. zariadenia ako celku je možné v rozvádzači pomocou hlavného ističa.

Pre činnosť na elektrickom zariadení je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVR č.508/2009 Zz:.

§20-poučený pracovník

§21-elektrotechnik

§22-samostatný elektrotechnik

§23-elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky

§24-revízny technik vyhradeného elektrického zariadenia

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §6, odst. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje, že montáž  bude vykonaná podľa platných noriem a predpisov. Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané, užívateľ poučený o funkcii el. zariadenia, musí byť prevedená  v zmysle vyhlášky č. 508/2009Z.z. prvá odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6.

## Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození,

vyplývajúcich z navrhovaného riešenia v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z. - § 4 ods. 1

Vymedzenie niektorých pojmov :

- prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov odmieňajúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca,

- nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca,

- ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť , že zdravie zamestnanca bude poškodené,

- riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,

- neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

- neodstrániteľné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

- nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia,

- bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.6)

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zákona.

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia :

| Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie a život | Elektrický skrat - vznik požiaru | §6 |
|  |  | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | §6 |
|  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche | §6 |

## Ochranné opatrenia :

- Poučenie osoby o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia.

- Používanie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisov.

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám.

- Všetky práce pri montážach, údržbe, opravách a obsluhe povoliť len pracovníkom s predpísanou kvalifikáciou.

- Práce s otvoreným ohňom vykonať len s povolením na prácu.

- Ochrana pred zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke – ochrana pred dotykom živých častí podľa STN 33 2000-4-41 : izolovaním živých častí, zábranami, alebo krytím, prepážkami, umiestnením mimo dosahu.

- Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche – ochrana pred dotykom neživých častí podľa STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením napájania, používaním zariadení triedy II, nevodivým okolím.

- Pravidelné revízie a prehliadky EZ vykonávané pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

# Uvedenie do prevádzky

Vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú  správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške ( „ východziu revíznu správu“ ). Transformačná stanica je vyhradeným technickým zariadením skupiny A v zmysle vyhl. č. 508/2008 Zb. z.je nevyhnutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať , či realizácia zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilá na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku – vykonanie prvej úradnej skúšky ( vykoná a osvedčenie vystaví TI SR na žiadosť a náklady stavebníka ).

Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať a prevádzkou dodávateľa elektrickej energie.

# Záver

Zhotovenie elektromontážnych prác ako aj použitý materiál vyhovuje platným predpisom  uvedených v bode 3. tejto správy a ďalším súvisiacim  STN a predpisom k zaisteniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a k zabezpečeniu bezporuchovosti  prevádzky energetických zariadení.