Protokol o určení vonkajších vplyvov a určenia priestorov č. 2601/02/2022

určená na základe STN 33 2000-51

Organizácia : 	EQUUS a.s. HVIEZDNÁ 38, BRATISLAVA

Objekt: 		Trafostanica vo výrobnom závode EQUUS a.s. MERGEFORMAT

VN rozvodňa a trafostanica EH5 2X630 kVA

Miesto stavby::	Výrobná hala ESD Objekt A, okres: Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Investor : 	EQUUS a.s. HVIEZDNÁ 38, BRATISLAVA

Dátum: 		29. 7. 2026  arch.  č. 2601/02/2022 číslo dokumentu: V7_802

Vypracoval : Ladislav Száraz – projektant elektro

určený odbornou komisiou

| Funkcia: | Meno | Funkcia, odborná spôsobilosť | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Predseda komisie: | Ladislav Száraz | Projektant elektro |  |
| Členovia komisie | Attila Petrezsél | Za prevádzkovateľa |  |
|  | .................................... | Za prevádzkovateľa |  |

Objekt:

Káblové VN rozvody, VN rozvodňa a kiosková trafostanica EH5.

Podklady použité na vypracovanie protokolu.

- STN 33 2000-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

- projekt pre realizáciu stavby

- podklady stavebnej časti

- prehliadka objektu

Prílohy:

Príloha č.1 : Tabuľka vonkajších vplyvov

Opis technologického procesu zariadenia:

Kiosková transformátorová sanica EH5 a káblové NN rozvody s poistkovými skriňami SR.

Trafostanica a VN rozvody sú umiestnené vo vonkajšom prostredí, s pôsobením všetkých klimatických vplyvov mierneho pásma.  VN rozvádzač bude vo vnútri murovanej VN rozvodne.

Technológia trafostanice je umiestnená vo vnútornom prostredí a skelet TS je typizovaný od výrobcu HARAMIA, typ EH5.

Rozhodnutie:

Prostredie bolo určené podľa STN EN 33 2000-5-51 prevažne ako vonkajšie s AD2 s dažďom

Pozri tabuľku vonkajších vplyvov. ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto správy.

Zdôvodnenie:

Rozhodnutie je vykonané pre samostatné miestnosti

Komisia určovala vonkajšie vplyvy na základe platných noriem a predpisov STN EN 33 2000-5-51 a podľa zisteného skutočného stavu a prevádzkových podmienok v uvedených priestoroch. Vo vonkajšom prostredí teplota vzduchu sa pohybuje okolo -20 až +40C° a vlhkosť vzduchu neprekračuje  10-100%.

V prípade akékoľvek zmien v predmetných priestoroch a zmien v určených materiáloch v stavebnej konštrukcii v období prípravy a v čase vlastnej stavby je potrebné protokol doplniť a upraviť podľa skutočného využitia miestnosti.

Príloha č.1 : Tabuľka vonkajších vplyvov

| Kód | Priestor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kódy |  | Zariadenia vo vonkajšom priestore, okolie rozvádzačov a trafostaníc | Priestor v rozvádzačoch a skrinkách a v trafostanici. |
| AA |  | - | - |
| AB |  | AB7,AB8 | AB3,AB4 |
| AC |  | AC1 | AC1 |
| AD |  | AD3* | AD1 |
| AE |  | AE4 | AE4 |
| AF |  | AF2 | AF2 |
| AG |  | AG1 | AG1 |
| AH |  | AH1 | AH1 |
| AK |  | AK1 | AK1 |
| AL |  | AL1 | AL1 |
| AM |  | AM1-2,AM2-2, AM3-2* | AM1-2,AM2-2, AM3-2* |
| AN |  | AN3 | AN1 |
| AP |  | AP1 | AP1 |
| AQ |  | AQ2 | AQ2 |
| AR |  | - | AR1 |
| AS |  | AS2 | - |
| AT |  | AT1 | - |
| AU |  | AU2 | - |
| BA |  | BA1 | BA4,BA5 |
| BB |  | - | BB3 |
| BC |  | BC2 | BC2 |
| BD |  | BD1 | BD1 |
| BE |  | BE1 | BE1 |
| CA |  | CA1 | CA1 |
| CB |  | CB1 | CB1 |
| * | ako zdroj vody sa predpokladá iba dážď, alebo kondenzovaná para |  |  |
| ** | pre ostatné vplyvy AMxx sa predpokladá normálna alebo zanedbateľná úroveň |  |  |