## Rekapitulácia
Názov stavby: | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava |  |  |  | 2024-01-30
PS: | Chladenie
Profesia: | Chladenie
VÝKAZ VÝMER – CHLADENIE
|  | Dodávka materiálu | Montáž / Práca | Spolu
|  | EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH
Stavebné úpravy
Chladiace zariadenia
Obehové čerpadlá
Nádoby a výmenníky
Technológia úpravne vody
Potrubný rozvod chladiva R717 / amoniaku /
Armatúry pre rozvod chladiva – STROJOVNA
Regulačné armatúry pre ZMRAZOVAČ
Armatúry pre SZT Voda Glycol
Potrubie - Okruh vykurovacej vody, SZT
Poľné prvky MaR Okruh chladiacej vody SZT
Núdzové vetranie
Ostatné práce, zariadenia
Organizácia výstavby
MaR + Elektro inštalácia
SPOLU

## Stavebné úpravy
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Stavebné úpravy
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Protipožiarne prestupy s min. odolnosťou 90 min (protipožiarna bandáž, protipožiarná manžeta)
Tesnenie prestupov izolovaných kovových potrubí cez požiarne deliace konštrukcie. Požiarne utesnenie pre izolované kovové
potrubia (pre studené aj teplé médiá)
Materiály potrubia: meď, oceľ a ďalšie kovy s tepelnou vodivosťou nižšou ako má meď (napr. liatina, nerez a pod.)
a teplotou tavenia najmenej 1050 °C. Vhodné na použitie v otvoroch v betóne, tehlovom murive alebo sadrokartóne
|  |  |  | - DN 250 (potrubie parotesne izolované bez prerušenia izolácie v prestupe) | ks | 1
|  |  |  | - DN 150 (potrubie parotesne izolované bez prerušenia izolácie v prestupe) | ks | 2
|  |  |  | - DN 125 (potrubie parotesne izolované bez prerušenia izolácie v prestupe) | ks | 2
|  |  |  | - DN 80 (potrubie parotesne izolované bez prerušenia izolácie v prestupe) | ks | 1
|  |  |  | - DN 65 (potrubie parotesne izolované bez prerušenia izolácie v prestupe) | ks | 4
|  |  |  | - DN 50 (potrubie parotesne izolované bez prerušenia izolácie v prestupe) | ks | 2
|  |  |  | Úprava stavebných otvorov (Protipožiarna malta, protipožiarna pena) | súb. | 1
|  |  |  | Protipožiarný štítok | ks | 12
SPOLU bez DPH

## Chladiace zariadenia
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Chladiace stroje
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
| K-1 |  |  | Kompresorová jednotka I. stupeň s frekvenčným meničom | ks | 1
kompaktná kompresorová jednotka. Jednotka pozostáva z nosného rámu na ktorom je inštalovaný skrutkového kompresora,
elektromotora, odlučovača oleja, olejového filtra, chladiča oleja, regulačné a servisné armatúry a potrubia, riadiaca jednotka.
Plynulá regulácia Vi. Výkon kompresorovej jednotky je regulovaný zmenou otáčok cez frekvenčný menič otáčok.
Chladenie:
- chladivo: amoniak /R717/
- tlak na vstupe: 57 kPa ( -44 °C, R717)
- talk na výstupe (tlak v medzistupnovom chladiči) : 279 kPa (-11°C, R717)
- min. chladiaci výkon: 623,2 kW
- mechanický príkon príkon: 182,8 kW
- COP (mechanický príkon / chladiaci výkon): 3,41
- tepelný výkon chladič oleja: 63,0 kW (teromsyfónový systém)
- elektrický príkon jednotky: 222 kW
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický tlak v 1m : 90 dB(A)
Rozmery v mm (l x w x h): 4143 x 2394 x 4612
Hmotnosť: 7930 kg (prevádzková)
Príslušenstvo:
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
- cirkulačné čerpadlo oleja
- antivibračné podložky
- riadiaca jednotka
- komunikačné rozhranie pre komunikáciu, integrácia do MaR (komunikačné rozhranie podľa požiadavky MaR)
- návody na obsluhu
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | súb. | 1
| K-4 |  |  | Kompresorová jednotka II. stupeň s frekvenčným meničom | ks | 1
kompaktná kompresorová jednotka. Jednotka pozostáva z nosného rámu na ktorom je inštalovaný skrutkového kompresora,
elektromotora, odlučovača oleja, olejového filtra, chladiča oleja, regulačné a servisné armatúry a potrubia, riadiaca jednotka.
Plynulá regulácia Vi. Výkon kompresorovej jednotky je regulovaný zmenou otáčok cez frekvenčný menič otáčok.
Chladenie:
- chladivo: amoniak /R717/
- talk na výstupe (tlak v medzistupňovom chladiči) : 279 kPa (-11°C, R717)
- kondenzačný tlak : 1354 kPa ( +35 °C, R717)
- chladiaci výkon: 777,1 kW
- mechanický príkon príkon: 189,2 kW
- COP (mechanický príkon / chladiaci výkon): 4,11
- tepelný výkon chladič oleja: 82,8 kW (teromsyfónový system)
- elektrický príkon jednotky: 222 kW
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický tlak v 1m : 90 dB(A)
Rozmery v mm (l x w x h): 4143 x 2394 x 4612
Hmotnosť: 7930 kg (prevádzková)
Príslušenstvo:
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
- cirkulačné čerpadlo oleja
- antivibračné podložky
- riadiaca jednotka
- komunikačné rozhranie pre komunikáciu, integrácia do MaR (komunikačné rozhranie podľa požiadavky MaR)
- návody na obsluhu
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | súb. | 1
| W-1000 |  |  | Odparovací kondenzátor | ks | 1
- chladivo: amoniak /R717/
- kondenzačný tlak : 1354 kPa ( +35 °C, R717)
- nominálny chladiaci výkon: 1197 kW
- max. chladiaci výkon: 1200 kW
- výpočtová teplota vonkajšie vzduchu: +35 °C
- teplota mokrého teplomeru: +22 °C
- elektrický príkon: 11,0 kW (2x5,5 kW)
- elektrický sprchovacieho čerpadla: 2,2 kW
- ohrev vane: 5 kW
- regulácia výkonu: frekvečným meničom
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 78.0 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
- akustický tlak v 15 m : 68 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
Rozmery v mm (l x w x h): 4143 x 2394 x 4612
max. hmotnosť: 7930 kg (prevádzková)
Príslušenstvo:
- vyhrievanie vane lamelový adiabatický prechladzovač
- otvor pre čistenie
- elektricke doplňovanie sprchovacej vody 230V
- elektrický snímač MAX hladiny s integrovanou komorou 230V
- elektrický snímač MIN hladiny s integrovanou komorou 230V
- snímač vibrácii
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
- návody na obsluhu
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | súb. | 1
| W-2000 |  |  | Odparovací kondenzátor | ks | 1
- chladivo: amoniak /R717/
- kondenzačný tlak : 1354 kPa ( +35 °C, R717)
- nominálny chladiaci výkon: 1197 kW
- max. chladiaci výkon: 1200 kW
- výpočtová teplota vonkajšie vzduchu: +35 °C
- teplota mokrého teplomeru: +22 °C
- elektrický príkon: 11,0 kW (2x5,5 kW)
- elektrický sprchovacieho čerpadla: 2,2 kW
- ohrev vane: 5 kW
- regulácia výkonu: frekvečným meničom
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 78.0 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
- akustický tlak v 15 m : 68 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
Rozmery v mm (l x w x h): 4143 x 2394 x 4612
Hmotnosť: 7930 kg (prevádzková)
Príslušenstvo:
- vyhrievanie vane lamelový adiabatický prechladzovač
- otvor pre čistenie
- elektrické doplňovanie sprchovacej vody 230V
- elektrický snímač MAX hladiny s integrovanou komorou 230V
- elektrický snímač MIN hladiny s integrovanou komorou 230V
- snímač vibrácii
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
- návody na obsluhu
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | súb. | 1
| K-4000 |  |  | Automatické odplyňovacie zariadenie | ks | 1
- kondenzačný výkon približne 10 kW
- počet odplyňovacích bodov 10
- vyparovacia pracovná teplota -40°C
Príslušenstvo:
- komunikačné rozhranie pre komunikáciu, integrácia do MaR (komunikačné rozhranie podľa požiadavky MaR)
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
- návody na obsluhu
| K-4050 |  |  | Automatické odkaľovacie zariadenie | ks | 1
- počet odplyňovacích bodov 10
- vyparovacia pracovná teplota -40°C
Príslušenstvo:
- komunikačné rozhranie pre komunikáciu, integrácia do MaR (komunikačné rozhranie podľa požiadavky MaR)
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
- návody na obsluhu
SPOLU bez DPH

## Obehové čerpadlá
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Obehové čerpadlá
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
| P-3010A |  |  | Obehové čerpadlo | ks | 2
| P-3010B |  |  | - plynulá regulácia VSD
- chladená látka: MPG 32% ( teplota tuhnutia -15 °C)
- pracovná teplota média: 0 až +60 °C
- prac. rozsah prietoku: 6 m3/h až 49.8 m3/h
- dopravná výška: 14.64 m
- elektrický príkon: 3.9 kW
- veľkosť elektromotora: 4.0 kW
- odoberaný prúd: 8 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
Príslušenstvo:
Zabudovaný VSD
- komunikačné rozhranie pre komunikáciu, integrácia do MaR (MODBUS RTU, BACNET, PROFIBUS,.....atd)
- návody na obsluhu
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod | súb. | 2
| P-3020A |  |  | Obehové čerpadlo | ks | 2
| P-3020B |  |  | - plynulá regulácia VSD (zabudovaný VSD)
- prepravované médium: demineralizovaná voda, PITNá VODA, TÚV
- pracovná teplota média: 0 až +80 °C
- prietok vody: 1.5 až 8.8 m3/h
- dopravná výška: 12.13 m
- elektrický príkon: 0,576 W
- veľkosť elektromotora: 0.615 kW
- odoberaný prúd: 2.71 A
- elektrická sústava: 230V/50Hz/1f
Príslušenstvo:
- komunikačné rozhranie pre komunikáciu, integrácia do MaR (MODBUS RTU, BACNET, PROFIBUS,.....atd)
- návody na obsluhu
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod do DN40 | súb. | 2
| P-1050 |  |  | Prečerpávacie čerpadlo | ks | 1
- plynulá regulácia VSD (zabudovaný VSD)
- prepravované médium: amoniak
- pracovná teplota média: -42 °C
- prietok: 1.0 m3/h
- dopravná výška: 20 m
- elektrický príkon: 0,48 W
- NPSHR: 0,38 m
- veľkosť elektromotora: 1,5 kW
- odoberaný prúd: 2.6 A
- elektrická sústava: 400 V/50Hz/ 1f
Príslušenstvo:
- protipríruby na sacej strane
- protipríruby na výtlačnej strane
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
- návody na obsluhu
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod do DN40 | súb. | 2
SPOLU bez DPH

## Nádoby a výmenníky_Amoniak
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Nádoby a výmenníky Amoniak
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
| K-1000 |  |  | Akumulačná nádoba s podchladzovačom pre I. stupeň | ks | 1
- chladivo: amoniak /R717/
- pracovná teplota: -45 °C až +35 °C
- pracovný tlak: 57 kPa ( -44 °C, R717)
- chladiaci výkon: 1920 kW (3x640 kW)
- 2x pripojovacie hrdlá DN250 (vstup z výropby)
- 1x pripojovacie hrdlá DN250 (sanie kompresorov)
- 1 x návarky pre meranie tlaku, 1xnávarky pre meranie teploty
- 2 x návarky pre meranie hladiny DN 80
- 1 x návarky pre snímač bezpečnostnú hladinu
- 1 x návarky pre poistné ventily DN 32
- 1 x návarky pre odčerpávanie kvapaliny (prepad) DN 100
- 1 x odkalovacie a odvzdušnovacie hrdlá DN 32
- 1x podchladzovací výmenník tepla (vysoko tlaká kvapalina R717 / -5 °C až -30 °C / 1354 kPa )
Príslušenstvo
- hladinoznak
- tepelná izolácia s parotesnou bunkovou štruktúrov ( prevádzková teplota média -45 °C, teplota okolia +35°C,
max. tepelný tok 25 W/m2)
- záchytná vaňa pod nádobu
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| K-1010 |  |  | Akumulačná nádoba kvapaliny | ks | 1
- chladivo: amoniak /R717/
- min. objem 300 litrov
- pracovná teplota: -45 °C až +90 °C
- nom. pracovný tlak: 1782 kPa (+45 °C , R717)
- 1 x návarky pre odčerpávanie kvapaliny DN 100
- 2 x návarky pre meranie tlaku, 4 x návarky pre meranie teploty
- 2 x návarky pre meranie hladiny DN 50
-1 x návarky pre snímač bezpečnostnú hladinu
- 1 x návarky pre poistné ventily DN 32
- vypúšťacie a odvzdušnovacie hrdlá
Príslušenstvo
- hladinoznak
- tepelná izolácia s parotesnou bunkovou štruktúrov ( prevádzková teplota média -45 °C, teplota okolia +35°C,
max. tepelný tok 25 W/m2)
- záchytná vaňa pod nádobu
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| K-1020 |  |  | Zberač oleja | súb. | 1
- chladivo: amoniak /R717/
- pracovná teplota: -45 °C až +90 °C
- nom. pracovný tlak: 1782 kPa (+45 °C , R717)
- ohrev oleja : horúcimi parami NH3 ( +90 °C, R717)
- 1 x vstup kvapaliny /oleja DN 100
- 2 x návarky pre meranie hladiny
Príslušenstvo
- hladinoznak
- tepelná izolácia s parotesnou bunkovou štruktúrov (teplota média -45°C)
- záchytná vaňa pod nádobu
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| K-2000 |  |  | Medzistupňový chladič s podchladzovačom pre II. stupeň | ks | 1
- chladivo: amoniak /R717/
- pracovná teplota: -15 °C až +45 °C
- nom. pracovný tlak: 279 kPa (-11°C, R717)
- chladiaci výkon: 2331 kW (3x777 kW)
- 2x pripojovacie hrdlá DN200 (vstup z výropby)
- 2x pripojovacie hrdlá DN150 (vstup výtlak z kompresorov )
- 1x pripojovacie hrdlá DN200 (sanie kompresorov)
- 1 x návarky pre meranie tlaku, 1xnávarky pre meranie teploty
- 2 x návarky pre meranie hladiny DN 80
- 1 x návarky pre snímač bezpečnostnú hladinu
- 1 x návarky pre poistné ventily DN 32
- 2 x návarky pre vstreekovanie chladiva DN32
- 1 x odkalovacie a odvzdušnovacie hrdlá DN 32
- 1x podchladzovací výmenník tepla (vysoko tlaká kvapalina R717 / +45 °C až -5 °C / 2033 kPa )
Príslušenstvo
- hladinoznak
- tepelná izolácia s parotesnou bunkovou štruktúrov (teplota média -45°C)
- záchytná vaňa pod nádobu
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| K-1020 |  |  | Zberač oleja | ks | 1
- chladivo: amoniak /R717/
- pracovná teplota: -45 °C až +90 °C
- nom. pracovný tlak: 1782 kPa (+45 °C , R717)
- ohrev oleja : horúcimi parami NH3 ( +90 °C, R717)
- 1 x vstup kvapaliny /oleja DN 100
- 2 x návarky pre meranie hladiny
Príslušenstvo
- hladinoznak
- tepelná izolácia s parotesnou bunkovou štruktúrov (teplota média -45°C)
- záchytná vaňa pod nádobu
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| K-7000 |  |  | Prioritný zberač chladiva | ks | 1
- objem chladiva na 5 min. chod kompresorov (3xVT + 3xNT)
- predpokladané množstvo chladiva: 200 kg
- chladivo: amoniak /R717/
- pracovná teplota: -12 °C až +55 °C
- nom. pracovný tlak: 1782 kPa (+45 °C , R717)
Príslušenstvo
- hladinoznak
- záchytná vaňa pod nádobu
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| K-8000 |  |  | Hlavný zberač chladiva | ks | 1
- objem chladiva: uskladnenie chladiva z okruhu
- predpokladané množstvo v chladiacom system: 3700 kg
- chladivo: amoniak /R717/
- pracovná teplota: -45 °C až +90 °C
- nom. pracovný tlak: 1782 kPa (+45 °C , R717)
Príslušenstvo
- hladinoznak
- záchytná vaňa pod nádobu
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| W-3050 |  |  | Doskový výmenník | ks | 2
| W-3060 |  |  | Tepelný výkon: 150 kW
ohrievané médium: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
ochladzované médium: R717
teplota vstup / výstup: +35 °C / +55 °C
- kondenzačná tlak/teplota: 1782 kPa (+45 °C , R717)
teplota prehriatych pár na vstupe: +90 °C
Príslušenstvo
- tepelná izolácia
- záchytná vaňa pod nádobu
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| W-3070 |  |  | Doskový výmenník | ks | 1
Tepelný výkon: 300 kW
ochladzované médium: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
ohrievané médium: TÚV (voda)
teplota vstup / výstup: +35 °C / +55 °C
teplota vstup / výstup: +10 °C / +45 °C
Príslušenstvo
- tepelná izolácia
- záchytná vaňa pod nádobu
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| K-3000 |  |  | Akumulačná nádoba | ks | 1
- pracovné médium : TÚV
- objem 2000 litrov
- kontrolný otvor
- pripojovacie hrdlá R2",
- 2 x návarky pre meranie tlaku, 4xnávarky pre meranie teploty
- vypúšťacie a odvzdušnovacie hrdlá
- vnútorná povrchová úprava pre použitie pitnú voda
- tepelná izolácia
Rozmer d1440x2126
Hmotnosť: 550 kg (prepravná)
Príslušenstvo
- parotesná tepelná izolácia
- záchytná vaňa pod zásobník
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | súb. | 1
| K-3010 |  |  | Uzatvorený expanzomat PN 6 | ks | 1
- pracovné médium : MPG 37% ( teplota tuhnutia -20°C)
- pracovná teplota +10 °C až 70 °C
- objem 100 litrov
- servisný guľový kohút
Rozmery d480 x 870
Hmotnosť: 19,2 kg
Príslušenstvo
Bezpečnostný guľový kohút so zaistením MK
Montáž a pripojenie na potrubný rozvod
| K-3020 |  |  | Uzatvorený expanzomat PN 6 | ks | 1
pre rozvody pitnej vody, zvyšovanie tlaku vody a ohrev pitnej vody
- pracovné médium : voda
- pracovná teplota 0 °C - až 70°C
- objem 100 litrov
- servisný guľový kohút
Rozmery d480x870
Hmotnosť: 30 kg
Príslušenstvo
signalizácia netesnosti vaku
Montáž a pripojenie na potrubný rozvod
| PZ-3030 |  |  | Automatický doplňovacie systémy | ks | 1
automatické doplňovacie zariadenie s kontrolou tlaku v sustave s tlakovou expanznou nadobou, bez čerpadla
riadenie a stenova konzola vratane
-oddeľovaci člen pre doplňovacie systemy v zmysle DIN 1988 a DIN EN 1717 pri priamom napojeni doplňovania na
- rozvody pitnej vody systemovy oddeľovač typ BA, schvaleny podľa DVGW
- uzatvaracie armatury na vstupe aj vystupe zariadenia s kontaktnym vodomerom a stenovym držiakom
- komunikačné rozhranie pre komunikáciu, integrácia do MaR (komunikačné rozhranie podľa požiadavky MaR)
- návody na obsluhu
SPOLU bez DPH

## Technológia úpravne vody
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Technológia úpravne vody
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Úprava vody pre odparovací kondenzátor /zmäkčovač / | súb. | 1
zdroj : pitná voda; mesto Vinica
požiadavky na kvalitu vody: výrobca adiabatických chladičov
výkon pre zmäkčenie : 6,5 m3 / hod
max. výkon pre zmäkčenie: 13,6 m3/h
hrubá filtrácia (sitové filtre, fitre SS matriálu)
Jemná filtrácia,
Plnoautomatický neelektrický duplexný zmäkčovací systém,
Obmedzovač prietoku,
Chemická úprava vody (dávkovanie chemikálii pre otvorený systém)
2 x impulzný vodomer
- dávkovacie čerpadlo (4.72 l/hod, výtlak .čerpadla 5,6 bar, 300 W/230V/50Hz/1f)
- dávkovacie čerpadlo (4.72 l/hod, výtlak .čerpadla 5,6 bar, 300 W/230V/50Hz/1f)
Príslušenstvo:
- PED dokumentácia
- záchytná vaňa 1000x1500x150
- 25 l. nádoba - viaczložková zmes syntetických organických koróznych inhibítorov, stabilizátora tvrdosti vody
- 25 l . nádoba - širokopásmový biocíd na potlačenie výskytu rias a húb a slizotvorných batérií.
- Tabletovaná soľ 25 kg
- riadiaca jednotka
- komunikačné rozhranie pre komunikáciu, integrácia do MaR (komunikačné rozhranie podľa požiadavky MaR)
- návody na obsluhu
|  |  |  | Montáž a pripojenie, zaškolenie obsluhy | súb. | 1
Potrubný rozvod zmäkčenej a demineralizovanej vody a vody TÚV
ktorý pracuje s teplotným spádom +2 °C až +80 °C. Otvárací tlak poistného ventilu je 600 kPa.
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10
Guľový kohút, demineraliváná voda, materiál
|  |  |  | - DN 15 (1/2 ") | ks | 6
|  |  |  | - DN 20 (3/4 ") | ks | 6
|  |  |  | - DN 25 (1 ") | ks | 1
|  |  |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 7
|  |  |  | - DN 40 (6/4 ") | ks | 1
|  |  |  | - DN 50 (2") | ks | 8
Regulačný ventil – RV 25
|  |  |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 1
|  |  |  | - DN 50 (2") | ks | 2
Filter
|  |  |  | - DN 50 (2 ") | ks | 2
Spätné klapky
|  |  |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 1
|  |  |  | - DN 50 (2") | ks | 2
|  |  |  | - DN 65 (2 1/2") | ks | 1
Poistné ventily
|  |  |  | Poistný ventil 1“, otvárací pretlak 4.5 bar | ks | 1
Elektromagnetický ventil, PN 10, teplota (-10…+100 °C)
|  |  |  | -DN50, otvárací tlak max. 0.3 bar (DODÁVKA MaR) | ks | 1
|  |  |  | -DN32, otvárací tlak max. 0.0 bar s pomocným zdvihom (DODÁVKA MaR), funkcia NC | ks | 2
|  |  |  | -DN32, otvárací tlak max. 0.0 bar s pomocným zdvihom (DODÁVKA MaR), funkcia NO | ks | 1
Závitový spoj PN10/PN16
|  |  |  | - DN 15 - 1/2" | ks | 6
|  |  |  | - DN 20 - 3/4" | ks | 6
|  |  |  | - DN 25 - 1" | ks | 2
|  |  |  | - DN 32 - 5/4" | ks | 12
|  |  |  | - DN 40 - 6/4" | ks | 1
|  |  |  | - DN 50 (2") | ks | 22
|  |  |  | - DN 65 (2") | ks | 1
Meranie a regulácia
|  |  |  | GUĽOVÝ VENTIL – ELEKTROMOTORICKÝ DN ; VODA; ELEKTROMOTOR S KONCOVÝMU SPÍNAČMÍ POLOHY | ks | 1
|  |  |  | GUĽOVÝ VENTIL - ELEKTROMORICKÝ DN ; VODA; ELEKTROMOTOR S KONCOVÝMU SPÍNAČMÍ POLOHY | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; VODA; DODÁVKA CHLADIACEJ VEžE | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; VODA; DODÁVKA CHLADIACEJ VEžE | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE - VODIVOSTI DN ; VODA; (100 μS/cm až 2 000 mS/cm) | ks | 1
|  |  |  | ochrana vody proti zamrznutiu DN ; VODA; ochrana potrubia vody proti zamrznutiu | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; VODA; DODÁVKA CHLADIACEJ VEŽE | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; VODA; DODÁVKA CHLADIACEJ VEŽE | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE - VODIVOSTI DN ; VODA; (100 mS/cm AŽ 2 000 mS/cm) | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMOTORICKÁ UZATVÁRACIA KLAPKA DN ; VODA; ELEKTROMOTOR S KONCOVÝMU SPÍNAČMÍ POLOHY | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMOTORICKÁ UZATVÁRACIA KLAPKA DN ; VODA; ELEKTROMOTOR S KONCOVÝMU SPÍNAČMÍ POLOHY | ks | 1
|  |  |  | Meranie Prietok 4 m3/h, vad (35/25°C, 6 bar), PN10, DN32, komunikácia BMS | ks | 2
|  |  |  | Meranie Prietok 13 m3/h, vad (35/25°C, 6 bar), PN10, DN50, omunikácia BMS | ks | 1
| PI |  |  | Manometer d100 (0 bar do 6 bar) s tlmiacou tekutinov- glycerín, M20x1.5 | ks | 4
|  |  |  | - kondenzačná slučka M20x1.5, tesnenie | ks | 4
|  |  |  | - tlakomerový kontrolný trojcestný ventil typ "B" M 20x1,5 | ks | 4
| PT |  |  | Montáž – Prevodník tlaku (dodávka MaR) | ks | 4
|  |  |  | Návarky pre prevodníky tlaku DN15 (upresní profesia MaR) | ks | 4
| TI |  |  | Teplomer d100 (-30°C - +50°C) l=100 | ks | 2
|  |  |  | -nátrubok, vnútorný závit G 1/2" l=30 mm | ks | 2
|  |  |  | -jímka pre teplomer vonkajší závit G 1/2" l = 120 mm | ks | 2
| TT |  |  | Montáž – Prevodník teploty (dodávka MaR) | ks | 2
|  |  |  | Návarky pre prevodníky teploty + jímka pre prevodníkt teploty DN15 (špecifikácia podľa MaR) | ks | 2
| LS |  |  | Montáž – Snímače hladiny (dodávka MaR) | ks | 4
|  |  |  | Návarky pre snímače hladiny + jímka pre prevodníkt DN15 (špecifikácia podľa MaR) | ks | 4
| AI |  |  | Montáž – Snímače kavlity vody (dodávka MaR) | ks | 4
|  |  |  | Návarky pre snímače kvality vody + jímka pre prevodníkt DN15 (špecifikácia podľa MaR) | ks | 4
Potrubný rozvod zmäkčenej a demineralizovanej vody a vody TÚV
ktorý pracuje s teplotným spádom +2 °C až +80 °C. Otvárací tlak poistného ventilu je 600 kPa.
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10
Rovné potrubia
|  |  |  | - DN 50 | m | 18
|  |  |  | - DN 40 | m | 6
|  |  |  | - DN 32 | m | 32
|  |  |  | - DN 25 | m | 6
|  |  |  | - DN 20 | m | 6
|  |  |  | - DN 15 | m | 6
Tvarovky
|  |  |  | kolena 90° R=1xD - DN 50 | ks | 18
|  |  |  | kolena 90° R=1xD - DN 32 | ks | 20
|  |  |  | kolena 90° R=1xD - DN 20 | ks | 20
|  |  |  | kolena 90° R=1xD - DN 15 | ks | 20
Izolácia s parotesnou uzatvorenou bunkovou štruktúrou, syntetický kaučuk
Teplotný rozsah (-165 °C do +85°C),
|  |  |  | DN 50 hr. 19 mm - hadicová izolácia | m | 18
|  |  |  | DN 40 hr. 19 mm - hadicová izolácia | m | 6
|  |  |  | DN 32 hr. 19 mm - hadicová izolácia | m | 32
|  |  |  | DN 25 hr. 19 mm - hadicová izolácia | m | 6
|  |  |  | DN 20 hr. 19 mm - hadicová izolácia | m | 6
|  |  |  | DN 15 hr. 19 mm - hadicová izolácia | m | 6
|  |  |  | Lepidlo -2,6 litr | ks | 2
|  |  |  | Páska 3mm x100mm x 10m | ks | 10
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 32, hr.19 mm | ks | 10
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 25, hr.19 mm | ks | 6
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 20, hr.19 mm | ks | 6
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 15, hr 19 mm | ks | 6
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 32 + 19 mm izol | ks | 10
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 25 + 19 mm izol | ks | 6
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 20 + 19 mm izol | ks | 6
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 15 + 19 mm izol | ks | 6
Pomocné podporné konštrukcie pre závesy, konzoly pre uchytenie potrubí adržiaky
|  |  |  | Oceľové nosníky, konzoly | ks | 20
|  |  |  | Základný náter - základná syntetická antikorózna farba | súb. | 8.04
|  |  |  | Povrchový náter - vrchná syntetická farba na kov | m2 | 8.04
|  |  |  | Závitové tyče M22 -1000 mm | ks | 10
|  |  |  | Závitová tyč M10 -1000 mm | ks | 10
|  |  |  | Spojovací montážny materiál (skrutky, matice, podložky) | kg | 50
SPOLU bez DPH

## Potrubie_Amoniak
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Potrubie – Amoniak
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod
Potrubný rozvod chladiva je navrhovaný pre AMONIAK / R717
s pracovnou teplotou od -45 °C až +90 °C, a pracovným tlakom od 54,5 kPa (-45°C, R717) do 1782 kPa (+45 °C , R717)
Rovné potrubia
|  |  |  | - DN 250 | m | 125.005
|  |  |  | - DN 200 | m | 116.955
|  |  |  | - DN 150 | m | 19.55
|  |  |  | - DN 125 | m | 151.455
|  |  |  | - DN 100 | m | 63.825
|  |  |  | - DN 80 | m | 174.0525
|  |  |  | - DN 65 | m | 225.5782
|  |  |  | - DN 50 | m | 44.275
|  |  |  | - DN 40 | m | 59.685
|  |  |  | - DN 32 | m | 6.9
|  |  |  | - DN 25 | m | 6.9
|  |  |  | - DN 20 | m | 6.9
|  |  |  | - DN 15 | m | 13.8
|  |  |  | - DN 10 | m | 13.8
Tvarovky (oblúky – 3D)
|  |  |  | Oblúky 90° 3D - DN 250 | ks | 28
|  |  |  | Oblúky 45° 3D - DN 250 | ks | 4
|  |  |  | Oblúky 90° 3D - DN 200 | ks | 26
|  |  |  | Oblúky 45° 2D - DN 200 | ks | 4
|  |  |  | Oblúky 90° 2D - DN 150 | ks | 6
|  |  |  | Oblúky 90° 2D - DN 125 | ks | 34
|  |  |  | Oblúky 90° 2D - DN 100 | ks | 33
|  |  |  | Oblúky 90° 2D - DN 80 | ks | 40
|  |  |  | Oblúky 90° 2D - DN 65 | ks | 38
|  |  |  | Oblúky 90° 2D - DN 50 | ks | 20
|  |  |  | Oblúky 90° 2D - DN 40 | ks | 12
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 32 | ks | 15
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 25 | ks | 25
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 20 | ks | 30
Tvarovky -T KUS
|  |  |  | T-kus 250x250x250 | ks | 4
|  |  |  | T-kus 250x250x200 | ks | 3
|  |  |  | T-kus 200x200x125 | ks | 2
|  |  |  | T-kus 200x200x125 | ks | 3
|  |  |  | T-kus 150x150x150 | ks | 4
|  |  |  | T-kus 150x150x125 | ks | 4
|  |  |  | T-kus 150x150x80 | ks | 3
|  |  |  | T-kus 125x125x125 | ks | 5
|  |  |  | T-kus 125x125x80 | ks | 1
|  |  |  | T-kus 100x100x100 | ks | 9
Ukončovacie dná na potrubie
|  |  |  | - DN 250 | ks | 6
|  |  |  | - DN 200 | ks | 2
|  |  |  | - DN 150 | ks | 2
|  |  |  | - DN 80 | ks | 4
Redukcia koncentrická
|  |  |  | - DN 100 x DN80 | ks | 4
|  |  |  | - DN 125 x DN 100 | ks | 6
|  |  |  | - DN 150 x DN 125 | ks | 4
|  |  |  | - DN 150 x DN100 | ks | 4
|  |  |  | - DN 250 x DN150 | ks | 6
Nátery, izolácie, povrchové úpravy
|  |  |  | Ochranný náter základný - syntetická základná farba na kov | m2 | 406.6
|  |  |  | 2 x Vrchný náter základný - syntetická farba na kov | m2 | 813.2
Izolácia s parotesnou uzatvorenou bunkovou štruktúrou,
Teplotný rozsah ( prevádzková teplota média -45 °C ), teplota okolia +35°C, max. tepelný tok 25 W/m
|  |  |  | - DN 250 | m | 125.005
|  |  |  | - DN 200 | m | 116.955
|  |  |  | - DN 125 | m | 18
|  |  |  | - DN 80 | m | 85
Závesy na potrubie
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 250 | ks | 30
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 200 | ks | 28
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 150 | ks | 4.25
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 125 | ks | 13.75
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 100 | ks | 13.75
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 80 | ks | 50.3333
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 65 | ks | 65.3333
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 40 | ks | 17.3333
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 32 | ks | 10
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 25 | ks | 10
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 20 | ks | 10
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 15 | ks | 10
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 250 | ks | 30
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 200 | ks | 28
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 150 | ks | 4.25
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 125 | ks | 13.75
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 100 | ks | 13.75
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 80 | ks | 50.3333
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 65 | ks | 65.3333
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 50 | ks | 65.3333
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 40 | ks | 17.3333
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 32 | ks | 6
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 25 | ks | 6
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 20 | ks | 6
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 15 | ks | 6
Pomocné podporné konštrukcie pre závesy, konzoly pre uchytenie potrubí a držiaky
|  |  |  | Oceľové nosníky, konzoly, úchyty potrubia | kg | 300
|  |  |  | Základný náter - základná syntetická antikorózna farba | m2 | 80.4
|  |  |  | Povrchový náter - vrchná syntetická farba na kov | m2 | 80.4
|  |  |  | Závitové tyče M22 -1000 mm | ks | 20
|  |  |  | Závitová tyč M10 -1000 mm | ks | 20
|  |  |  | Spojovací montážny materiál (skrutky, matice, podložky) | kg | 100
SPOLU bez DPH

## Armatúry_Amoniak
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Armatúry čpavok
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Armatúry
Potrubný rozvod chladiva je navrhovaný pre AMONIAK / R717
s pracovnou teplotou od -45 °C až +90 °C, a pracovným tlakom od 54,5 kPa (-45°C, R717) do 1782 kPa (+45 °C , R717)
Stĺpec1 |  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 250; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 250; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 200; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 200; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 125; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 125; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 150; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 200; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | RÝCHLOUZATVÁRACÍ ODOLEJOVACí VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 100; AMONIAK; 2700 kPa; -50 °C; +115 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 25; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 250; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 100; AMONIAK; 2700 kPa; -50 °C; +115 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 25; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 25; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | STRIEDACI TROJCESTNÝ VENTIL DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 150; AMONIAK; 5200 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 200; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | RÝCHLOUZATVÁRACÍ ODOLEJOVACí VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 100; AMONIAK; 2700 kPa; -50 °C; +115 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 25; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 25; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 200; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 20; AMONIAK; 4000 kPa; -50 °C; +140 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | RÝCHLOUZATVÁRACÍ ODOLEJOVACí VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 125; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | RÝCHLOUZATVÁRACÍ ODOLEJOVACí VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | STRIEDACI TROJCESTNÝ VENTIL DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | STRIEDACI TROJCESTNÝ VENTIL DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 125; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | STRIEDACI TROJCESTNÝ VENTIL DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 125; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 125; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | STRIEDACI TROJCESTNÝ VENTIL DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 125; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 125; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 200; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 150; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - PRIAMY DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | RÝCHLOUZATVÁRACÍ ODOLEJOVACí VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 4000 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - PRIAMY DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | RÝCHLOUZATVÁRACÍ ODOLEJOVACí VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 4000 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 200; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | STRIEDACI TROJCESTNÝ VENTIL DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 200; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | RÝCHLOUZATVÁRACÍ ODOLEJOVACí VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 4000 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | RÝCHLOUZATVÁRACÍ ODOLEJOVACí VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - PRIAMY DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 80; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; AMONIAK; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; AMONIAK; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; AMONIAK; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; AMONIAK; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; AMONIAK; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; AMONIAK; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL DN ; AMONIAK; PILOT VENTIL CVC-M ( 400 -2800 kPa) | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY OLEJA | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 15; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=2,4 m3/h | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN 1152; AMONIAK; meranie max./min. hladiny amoniaku | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN 1152; AMONIAK; meranie max./min. hladiny amoniaku | ks | 1
|  |  |  | HLADINOZNAK DN 6; AMONIAK; HLADINOZNAK, –50/+30°C,MAX. TLAK 2500 kPa, L = 1550 | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 15; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=2,4 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | HLADINOZNAK DN 6; AMONIAK; HLADINOZNAK, –50/+30°C,MAX. TLAK 2500 kPa, L = 1550 | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN 1152; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY AMONIAKU | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN 1152; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY AMONIAKU | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 15; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=2,4 m3/h | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - TLAK DN 25; AMONIAK; PILOTNÝ VENTIL KONšT. TLAKU, kv = 25 m3/h, SERVOVENTIL S PILOTNýM VENTILOM, -60 °C +120 °C, MAX. TLAK 52 bar | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 15; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=2,4 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 256; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 585; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, TLAKOVO NEZÁVISLÍ, VSTUP 1/2“, VÝSTUP ¾“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 585; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, TLAKOVO NEZÁVISLÍ, VSTUP 1/2“, VÝSTUP ¾“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 180; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1600 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 180; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1600 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | SPÍNAČ - DIFERENČNÝ TLAK DN G 3/8A; AMONIAK; SPÍNAČ DIFERENČNÉHO TLAKU 150 kPa – 1100 kPa, MAX. TLAK 4200 kPa | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY OLEJA | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY OLEJA | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 180; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1600 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 180; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1600 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY OLEJA | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY OLEJA | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN 1152; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY AMONIAKU | ks | 1
|  |  |  | HLADINOZNAK DN 6; AMONIAK; HLADINOZNAK, –50/+30°C,MAX. TLAK 2500 kPa, L = 995 | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 40; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=27m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 585; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1600 kPa, TLAKOVO NEZÁVISLÍ, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN 1152; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY AMONIAKU | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILPOTNÝ VENTIL EVM - ELEKTRONICKÝ DN 2560; AMONIAK; Kv = 0.280 m3/h, ma.x. prc. tlak]: 65.0 bar | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 180; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1600 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 196; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 196; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 196; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 196; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | PLAVÁKOVÝ VENTIL DN 100; AMONIAK; PRACOVNÝ ROSAH TEPLOTA -50 °C , +80 °C, MAX. TLAK 2800 kPa | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 196; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 196; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 196; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 196; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - TLAK DN 100; AMONIAK; SERVOMOTOR, kv = 142 m3/h, SERVOVENTIL S PILOTNýM VENTILOM, -60 °C +120 °C, MAX. TLAK 52 bar | ks | 1
|  |  |  | HLADINOZNAK DN 6; AMONIAK; HLADINOZNAK, –50/+30°C,MAX. TLAK 2500 kPa, L = 1550 | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3,5 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 416; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 2400 kPa, TLAKOVO NEZÁVISLÍ, VSTUP 1/2“, VÝSTUP ¾“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 180; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1600 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN 1152; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY AMONIAKU | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PLAVÁKOVÝ VENTIL DN 40; AMONIAK; PRACOVNÝ ROSAH TEPLOTA -50 °C , +65 °C, MAX. TLAK 2800 kPa, kv =0,14 m3/h | ks | 1
|  |  |  | EXPANZNÝ VENTIL - ELEKTRONICKÝ DN 224; AMONIAK; S plynulov regulaciou výkonu s krokovým motorom vyparovacia teplota -11 °C / +35°C / 1200 kW | ks | 1
|  |  |  | MERANIE VÝŠKY HLADINY DN 12; AMONIAK; CONTINUÁLNE MERANIE HLADINY | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 80; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=27m3/h | ks | 1
|  |  |  | MERANIE VÝŠKY HLADINY DN 12; AMONIAK; CONTINUÁLNE MERANIE HLADINY | ks | 1
|  |  |  | EXPANZNÝ VENTIL - ELEKTRONICKÝ DN 168; AMONIAK; S plynulov regulaciou výkonu s krokovým motorom vyparovacia teplota -45 °C / +35°C / 150 kW | ks | 1
|  |  |  | EXPANZNÝ VENTIL - ELEKTRONICKÝ DN 224; AMONIAK; S plynulov regulaciou výkonu s krokovým motorom vyparovacia teplota -11 °C / +35°C / 1200 kW | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; AMONIAK; MERANIE TLAKU D100 (0-2500 kPa) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TLAKU DN 100; AMONIAK; MERANIE TLAKU V POTRUBÍ (0-2500 KPA) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; AMONIAK; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN 640; AMONIAK; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | DETEKTOR ÚNIKU AMONIAKU DN ; VODA / GLYKOL; DO SEKUNDÁRNÉHO OKRUHU | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; AMONIAK; MERANIE TLAKU D100 (0-2500 kPa) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TLAKU DN 100; AMONIAK; MERANIE TLAKU V POTRUBÍ (0-2500 KPA) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; AMONIAK; MERANIE TLAKU D100 (0-2500 kPa) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TLAKU DN 100; AMONIAK; MERANIE TLAKU V POTRUBÍ (0-2500 KPA) | ks | 1
|  |  |  | HLADINOZNAK DN 6; AMONIAK; HLADINOZNAK, –50/+30°C,MAX. TLAK 2500 kPa, L = 995 | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL CVP-M DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,4 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 0; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | DETEKTOR ÚNIKU AMONIAKU DN 0; AMONIAK; L1: (25 PPM), L2: (150 PPM) ,L3: (30000 PPM) | ks | 1
|  |  |  | DETEKTOR ÚNIKU AMONIAKU DN 0; AMONIAK; L1: (25 PPM), L2: (150 PPM) ,L3: (30000 PPM) | ks | 1
|  |  |  | DETEKTOR ÚNIKU AMONIAKU DN 0; AMONIAK; L1: (25 PPM), L2: (150 PPM) ,L3: (30000 PPM) | ks | 1
|  |  |  | DETEKTOR ÚNIKU AMONIAKU DN 0; AMONIAK; L1: (25 PPM), L2: (150 PPM) ,L3: (30000 PPM) | ks | 1
|  |  |  | DETEKTOR ÚNIKU AMONIAKU DN 0; AMONIAK; L1: (25 PPM), L2: (150 PPM) ,L3: (30000 PPM) | ks | 1
SPOLU bez DPH

## Armatúry_Amoniak_ZMRAZOVAČ
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Armatury čpavok ZMRAZOVAČ
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Armatúry
Potrubný rozvod chladiva je navrhovaný pre AMONIAK / R717
s pracovnou teplotou od -45 °C až +90 °C, a pracovným tlakom od 54,5 kPa (-45°C, R717) do 1782 kPa (+45 °C , R717)
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 50; AMONIAK; 4000 kPa; -50 °C; +140 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 50; AMONIAK; 4000 kPa; -50 °C; +140 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 200; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - PRIAMY DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | RÝCHLOUZATVÁRACÍ ODOLEJOVACí VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 4000 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 100; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 100; AMONIAK; 2700 kPa; -50 °C; +115 °C | ks | 1
|  |  |  | STRIEDACI TROJCESTNÝ VENTIL DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 40; AMONIAK; 4000 kPa; -50 °C; +140 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 150; AMONIAK; 5200 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 150; AMONIAK; 5200 kPa; -50 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 20; AMONIAK; 4000 kPa; -50 °C; +140 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 20; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 15; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 25; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 25; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 32; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACI VENTIL - SERVISNÝ ROHOVÝ DN 10; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 50; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 65; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ VENTIL - ROHOVÝ DN 40; AMONIAK; 5200 kPa; -60 °C; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL DN ; AMONIAK; PILOT VENTIL CVC-M ( 400 -2800 kPa) | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL DN ; AMONIAK; PILOT VENTIL CVC-M ( 400 -2800 kPa) | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - TLAK DN 50; AMONIAK; PILOTNÝ VENTIL KONšT. TLAKU, kv = 44 m3/h, SERVOVENTIL S PILOTNýM VENTILOM, -60 °C +120 °C, MAX. TLAK 52 bar | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN ½ x ¾“; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1500 kPa, TLAKOVO NEZÁVISLÍ, VSTUP 1/2“, VÝSTUP ¾“ | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 20; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PLAVÁKOVÝ VENTIL DN 40; AMONIAK; PRACOVNÝ ROSAH TEPLOTA -50 °C , +65 °C, MAX. TLAK 2800 kPa, kv =0,14 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 40; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=27 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - 2 KROKOVÝ DN 65; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=70 m3/h | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - TLAK DN 50; AMONIAK; PILOTNÝ VENTIL KONšT. TLAKU, kv = 44 m3/h, SERVOVENTIL S PILOTNýM VENTILOM, -60 °C +120 °C, MAX. TLAK 52 bar | ks | 1
|  |  |  | PLAVÁKOVÝ VENTIL DN 40; AMONIAK; PRACOVNÝ ROSAH TEPLOTA -50 °C , +65 °C, MAX. TLAK 2800 kPa, kv =0,14 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 50; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=44 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PLAVÁKOVÝ VENTIL DN 40; AMONIAK; PRACOVNÝ ROSAH TEPLOTA -50 °C , +65 °C, MAX. TLAK 2800 kPa, kv =0,14 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 50; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=44 m3/h | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 416; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1500 kPa, TLAKOVO NEZÁVISLÍ, VSTUP 1/2“, VÝSTUP ¾“ | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 15; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=2,4 m3/h | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 416; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1500 kPa, TLAKOVO NEZÁVISLÍ, VSTUP 1/2“, VÝSTUP ¾“ | ks | 1
|  |  |  | MERANIE VÝŠKY HLADINY DN 12; AMONIAK; continuálne meranie výšky hladiny | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 180; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1600 kPa, VSTUP G 1 1/2“, VÝSTUP 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 180; AMONIAK; otvárací pretlak 1600 kpa, vstup g 1 1/2“, výstup 1 ½“ | ks | 1
|  |  |  | EXPANZNÝ VENTIL - ELEKTRONICKÝ DN 256; AMONIAK; S plynulov regulaciou výkonu s krokovým motorom vyparovacia teplota -45 °C / +35°C / 930 kW | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 40; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=27 m3/h | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN 416; AMONIAK; OTVÁRACÍ PRETLAK 1500 kPa, TLAKOVO NEZÁVISLÍ, VSTUP 1/2“, VÝSTUP ¾“ | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 15; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=2,4 m3/h | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN ; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY OLEJA | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN 1152; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY AMONIAKU | ks | 1
|  |  |  | HLADINOZNAK DN 6; AMONIAK; HLADINOZNAK, –50/+30°C,MAX. TLAK 2500 kPa, L = 1550 | ks | 1
|  |  |  | MERANIE HLADINY - SPÍMAČ VÝŠKY HLADINY DN 1152; AMONIAK; MERANIE MAX./MIN. HLADINY AMONIAKU | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 15; AMONIAK; prac. teplota : -40 °C +105 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=2,4 m3/h | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TLAKU DN 65; AMONIAK; MERANIE TLAKU V POTRUBÍ (0-2500 KPA) | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 0; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | REGULAČNÝ VENTIL - TLAK DN 25; AMONIAK; PILOTNÝ VENTIL KONŠTL kv = 8 m3/h, SERVOVENTIL S PILOTNýM VENTILOM, -60 °C +120 °C, MAX. TLAK 52 bar | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - 2 KROKOVÝ DN 80; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=27 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 80; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=3.5 m3/h | ks | 1
|  |  |  | EXPANZNÝ VENTIL - ELEKTRONICKÝ DN 25; AMONIAK; S plynulov regulaciou výkonu s krokovým motorom vyparovacia teplota -45 °C / +35°C / 930 kW | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - 2 KROKOVÝ DN 150; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=390 m3/h | ks | 1
|  |  |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - 2 KROKOVÝ DN 150; AMONIAK; prac. teplota : -60 °C +120 °C, prac. tlak 4200 kPa, otvárací dif. tlak 0 kPa, kv=390 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
|  |  |  | PILOT VENTIL EVM DN 0; AMONIAK; RIADIACI VENTIL, -60 °C +120 °C, KV = 0,28 m3/h | ks | 1
SPOLU bez DPH

## Armatúry_voda_glykol_2
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Armatúry voda Glykol
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Armatúry
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda a zmes monopropylenglykol 37%,
ktorý pracuje s teplotným spádom +0 °C až +40 °C. Otvárací pretlak poistného ventilu 500 kPa
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je 600 kPa
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL - BEZPEČNOSTNÝ DN 25; NEMRZNÚCA ZMES; 1600 kPa; -5 °C; +100 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 32; VODA TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; VODA TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA – DVOJKRÍDLOVÁ KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1600 kPa; -5 °C; +100 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; VODA - TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; VODA TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA – DVOJKRÍDLOVÁ KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1600 kPa; -5 °C; +100 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; NEMRZNÚCA ZMES; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; NEMRZNÚCA ZMES; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; NEMRZNÚCA ZMES; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; NEMRZNÚCA ZMES; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA – DVOJKRÍDLOVÁ KLAPKA DN 80; NEMRZNÚCA ZMES; 1600 kPa; -5 °C; +100 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA – DVOJKRÍDLOVÁ KLAPKA DN 80; NEMRZNÚCA ZMES; 1600 kPa; -5 °C; +100 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; NEMRZNÚCA ZMES; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; NEMRZNÚCA ZMES; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 15; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 15; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍA KLAPKA DN 80; VODA TÚV; 1000 kPa; -10 °C ; +130 °C | ks | 1
|  |  |  | SPÄTNÁ KLAPKA DN 40; VODA TÚV; 4000 kPa; -20°C ; +180 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 40; VODA TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 40; VODA TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 50; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 50; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 50; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 50; NEMRZNÚCA ZMES; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL - BEZPEČNOSTNÝ DN 25; VODA TÚV; 1000 kPa; ; +120 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; NEMRZNÚCA ZMES; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; NEMRZNÚCA ZMES; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; NEMRZNÚCA ZMES; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; NEMRZNÚCA ZMES; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; NEMRZNÚCA ZMES; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 40; VODA TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; NEMRZNÚCA ZMES; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; NEMRZNÚCA ZMES; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; VODA TÚV; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; VODA TÚV; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; VODA TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; VODA TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; VODA TÚV; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL - MANOMETER DN 15; VODA TÚV; 40000 kPa; -20 °C ; +200 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; VODA - TÚV; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
|  |  |  | UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ VENTIL DN 20; ; 4000 kPa; -40 °C ; +150 °C | ks | 1
SPOLU bez DPH

## Potrubie_Okruh_chladiacej_vody
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Potrubie okruh chladiacej vody, SZT
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda a zmes monopropylenglykol 37%,
ktorý pracuje s teplotným spádom +6 °C až +12 °C. Otvárací pretlak poistného ventilu 450 kPa
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je 600 kPa
Rovné potrubia
|  |  |  | - DN 80 | m | 42
|  |  |  | - DN 65 | m | 56
|  |  |  | - DN 50 | m | 36
|  |  |  | - DN 40 | m | 6
|  |  |  | - DN 32 | m | 12
|  |  |  | - DN 25 | m | 12
|  |  |  | - DN 20 | m | 12
|  |  |  | - DN 15 | m | 12
Tvarovky
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 80 | ks | 14
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 65 | ks | 40
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 50 | ks | 12
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 40 | ks | 6
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 32 | ks | 6
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 25 | ks | 10
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 20 | ks | 20
|  |  |  | Oblúky 90° 2D/3D - DN 15 | ks | 10
Tvarovky -T KUS
|  |  |  | T-kus 80x80x65 | ks | 4
|  |  |  | T-kus 65x65x65 | ks | 8
|  |  |  | T-kus 65x65x50 | ks | 2
|  |  |  | T-kus 65x65x32 | ks | 2
|  |  |  | T-kus 50x50x25 | ks | 2
Redukcia koncentrická
|  |  |  | - DN 100 x DN 80 | ks | 4
|  |  |  | - DN 80 x DN 65 | ks | 2
|  |  |  | - DN 65 x DN 50 | ks | 8
|  |  |  | - DN 65 x DN 40 | ks | 8
Ukončovacie dná na potrubie
|  |  |  | - DN 80 | ks | 2
|  |  |  | - DN 65 | ks | 2
Nátery, izolácie, povrchové úpravy
|  |  |  | Ochranný náter základný - syntetická základná farba na kov | m2 | 536
|  |  |  | Vrchný náter základný - syntetická farba na kov farba zelena | m2 | 1382
Izolácia s parotesnou uzatvorenou bunkovou štruktúrou, syntetický kaučuk hrúbka
Teplotný rozsah ( prevádzková teplota média -45 °C ), teplota okolia +35°C, max. tepelný tok 25 W/m
|  |  |  | - DN 80 | m | 18
|  |  |  | - DN 65 | m | 18
|  |  |  | - DN 50 | m | 18
|  |  |  | - DN 32 | m | 18
|  |  |  | Lepidlo -2,6 litr | ks | 1
|  |  |  | Páska 3mm x 100mm x 10m | ks | 5
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 100 | ks | 6
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 80 | ks | 6
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 65 | ks | 6
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 50 | ks | 6
|  |  |  | Parotesné závesné púzdra DN 32 | ks | 10
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 100 + gumová antivibračná vložka | ks | 4
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 80 + gumová antivibračná vložka | ks | 20
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 65 + gumová antivibračná vložka | ks | 20
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 50 + gumová antivibračná vložka | ks | 4
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 32 + gumová antivibračná vložka | ks | 4
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 25 + gumová antivibračná vložka | ks | 4
|  |  |  | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 15 + gumová antivibračná vložka | ks | 4
Pomocné podporné konštrukcie pre závesy
|  |  |  | Oceľové nosníky, konzoly, uchyty potrubia | kg | 200
|  |  |  | Základný náter - základná syntetická antikorózna farba S 2000 | m2 | 20.1
|  |  |  | Povrchový náter - vrchná syntetická farba na kov a drevo S2013 N | m2 | 20.1
|  |  |  | Závitové tyče M22 -1000 mm | ks | 20
|  |  |  | Závitová tyč M10 -1000 mm | ks | 20
|  |  |  | Spojovací montážny materiál (skrutky, matice, podložky) | kg | 50
SPOLU bez DPH

## MaR_Okruh_chladiacej_vody_SZT
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | MaR Okruh chladiacej vody SZT
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda a zmes monopropylenglykol 37%,
ktorý pracuje s teplotným spádom +30 °C až +60 °C. Otvárací pretlak poistného ventilu 500 kPa
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je 600 kPa
Stĺpec1 | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4 | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; OKOLITÝ VZDUCH; MERANIE TEPLOTY OKOLITÉHO VZDUCHU (-40 °C / +80 °C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; MERANIE TEPLOTY MEDIA V POTRUBÍ (0 °C / +80 °C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; OKOLITÝ VZDUCH; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +80 °C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +80 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA; MERANIE TLAKU D100 (0-600 kPa) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TLAKU DN 80; VODA; MERANIE TLAKU V POTRUBÍ (0-600 KPA) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA / GLYKOL; MERANIE TLAKU D100 (0-600 kPa) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA / GLYKOL; MERANIE TLAKU D100 (0-600 kPa) | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN ; VODA; OTVÁRACÍ PRETLAK 500 kPa, VSTUP 1 ¼ – VÝSTUP 1 ¼ | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA; MERANIE TLAKU D100 (0-600 kPa) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TLAKU DN 80; VODA; MERANIE TLAKU V POTRUBÍ (0-600 KPA) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA; MERANIE TLAKU D100 (0-600 kPa) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA; MERANIE TLAKU D100 (0-600 kPa) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA / GLYKOL; REKUPERACIA TEPLA - VODA A MPG | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; TEPLOMER D100 (0-100°C) | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TEPLOTY DN ; VODA / GLYKOL; MERANIE TEPLOTY MÉDIA V POTRUBÍ (0 °C / +100 °C) | ks | 1
|  |  |  | POISTNÝ VENTIL DN ; VODA / GLYCOL; OTVÁRACÍ PRETLAK 500 kPa, VSTUP 1 ¼ – VÝSTUP 1 ¼ | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA /GLYCOL; REKUPERACIA TEPLA - VODA A MPG | ks | 1
|  |  |  | DIAĽKOVÉ MERANIE TLAKU DN 80; VODA / GLYKOL; MERANIE TLAKU V POTRUBÍ (0-600 KPA) | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA / GLYKOL; REKUPERACIA TEPLA - VODA A MPG | ks | 1
|  |  |  | MIESTNE MERANIE TLAKU DN ; VODA / GLYKOL; REKUPERACIA TEPLA - VODA A MPG | ks | 1
|  |  |  | PRIETOKOMER S IMPULZNÝM MERANÍM DN ; VODA; DOPLŇOVACÍ SYSTÉM (elektromagnetický ventil, meranie tlaku v okruhu, vodomer s pulzným memraním spotreby) | ks | 1
|  |  |  | SPÍNAČ PRIETOKU DN G ½“; VODA / GLYKOL; ELEKTRONICKÝ SNÍNAČ PRIETOKU (0 až 3 m/s), -20 °C až +85 °C. | ks | 1
|  |  |  | SPÍNAČ PRIETOKU DN G ½“; VODA / GLYKOL; ELEKTRONICKÝ SNÍNAČ PRIETOKU (0 až 3 m/s), -20 °C až +85 °C. | ks | 1
SPOLU bez DPH

## NUDZOVE_VETRANIE
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Technológia úpravne vody
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Núdzový ventilátor 14727 m3/h, externý tlak 400 Pa, do výbušného prostredia | ks | 2
elektrický príkon: 5,7 kW /400V/50Hz
Protidaždová žalúzia (zamerať podľa otvoru okna)
|  |  |  | PZ AL 1500x1500 – S | ks | 2
Uzatváracia tesná klapka so servomotorom (Servopohon dodávka MaR)
|  |  |  | TUNA – S 1500x1500 | ks | 2
Tlmič hluku
|  |  |  | THP200 1500x1500 – 1000 | ks | 2
|  |  |  | Ochranné sito 2000x500 oko 10x10 mm | ks | 2
|  |  |  | Prepojovacie rovné potrubie 630 | m | 8
|  |  |  | - montážne príruby + rohovníky | ks | 10
|  |  |  | Montážny a závesný materiál | súb | 1
|  |  |  | Akustické vyspravenie a vytmelenie otvorov | súb | 1
SPOLU bez DPH

## Ostatné
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Ostatné
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Nemrznúca zmes na báze MPG (teplota tuhnutia min.-20°C, koncentrácia 38%) | lit | 500
|  |  |  | Chladivo pre chladiace zriadenie | kg | 4000
|  |  |  | Skúška pevnosti tlakom potrubného rozvodu – rozvod chladiaceho media | hod | 5
|  |  |  | Skúška pevnosti tlakom potrubného rozvodu – rozvod chladiaceho media | hod | 24
|  |  |  | Skúška pevnosti tlakom potrubného rozvodu vykurovanie SZT | hod | 5
|  |  |  | Skúška tesnosti tlakom potrubného rozvodu vykurovanie SZT | hod | 24
|  |  |  | Prepláchnutie okruhu | hod | 4
|  |  |  | Plnenie systému pracovnými médiami | hod | 12
|  |  |  | Úradná skúška VTZ tlakových zariadení pre uvedením do prevádzky | ks | 6
|  |  |  | Odborná prehliadka, skúška VTZ plynových pred uvedením do prevádzky | ks | 6
|  |  |  | Spustenie zariadenia do prevádzky | súb. | 1
|  |  |  | Skúšobná prevádzka zariadenia | hod | 72
|  |  |  | Akustické meranie hluku | súb. | 1
|  |  |  | Dokumentácia na realizáciu stavby | súb. | 1
|  |  |  | Zhotoviteľská dokumentácia (technológie chladenia) | súb. | 1
|  |  |  | Projekt skutočného vyhotovenia profesia | súb. | 1
|  |  |  | Farebné štítky pre označenie potrubí (pracovná látka, tlak, teplota) | súb. | 1
|  |  |  | Kovové štítky pre označenie armatúr | súb. | 1
|  |  |  | Prenájom lešenia, plošiny | kpl | 1
SPOLU bez DPH

## POV
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | POV
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Prevoz materiálu | súb. | 1
|  |  |  | Presun materiálu a hmôt | súb. | 1
|  |  |  | Zariadenie staveniska | súb. | 1
|  |  |  | Všetky technologické, prípravné práce a obhliadka miesta prác | súb. | 1
|  |  |  | Žeriavnické práce na vyloženie zariadení, materiálu | súb. | 1
Žeriavnické práce a vizačské práce
|  |  |  | Montážne lešenie a elektrické plošiny | súb. | 1
- do pracovnej výšky 6,0 m
|  |  |  | Prevádzkové zariadenie staveniska | súb. | 1
Umiestnenie a zaistenie kontajnerov pre odvoz a likvidáciu odpadov
Kontajner na skladovanie materiálov, administratívne a údržbárske práce
Ohradenie páskou
Ostatné
|  |  |  | Elektromer stavby | súb. | 1
|  |  |  | Strážna služba | súb. | 1
SPOLU bez DPH

## Elektro_MaR
Názov stavby: |  | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: |  | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: |  | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Chladenie
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-01-30
Špecifikácia: |  | Elektroinštálacia a MaR
| Pozícia | Ekvivalentný výrobok | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Rozvádzač RDT1
| RDT1 - 5 polia |  |  | rozvádzač s rozmermi ( š,v,h ) 5x1000 x 2000 x 600mm, šírka 1000mm, výška 2000mm, hĺbka 600mm, dvere spredu otvárateľné pravé, prívod a vývody zvrchu, krytie IP 54 / IP 20, podstavec 100, bočnice | sub. | 1
|  |  |  | Výkonový istič 3-pólový 1600A, vypínacia cievka podpätová, prúdová spúšť, Tunelove svorky | sub. | 1
|  |  |  | Meracie transformátory 2000A/5A | ks | 3
|  |  |  | Analizátor siete + komunikačný modul RJ45ethernet | sub. | 1
|  |  |  | Poistkový odpínač na zbernicu do 630A + poistky 3x500A | ks | 2
|  |  |  | Poistkový odpínač na zbernicu do 400A + poistky 3x250A | ks | 1
|  |  | ; | Zvodič prepätia 25kA | ks | 1
|  |  |  | Trojpólový istič, 40A/C, 400V, 50Hz, 10kA | ks | 2
|  |  |  | Trojpólový istič, 10A/C, 400V, 50Hz, 10kA | ks | 5
|  |  |  | Trojpólový istič, 6A/C, 400V, 50Hz, 10kA | ks | 6
|  |  |  | Trojpólový istič, 32A/B, 400V, 50Hz, 10kA | ks | 3
|  |  |  | Trojpólový istič, 16A/B, 400V, 50Hz, 10kA | ks | 10
|  |  |  | Jednopólový istič, 6A/B, 230V, 50Hz, 10kA | ks | 5
|  |  |  | Jednopólový istič, 10A/B, 230V, 50Hz, 10kA | ks | 12
|  |  |  | Jednopólový istič, 2A/C, 230V, 50Hz, 10kA | ks | 2
|  |  |  | Jednopólový istič, 13A/C, 230V, 50Hz, 10kA | ks | 1
|  |  |  | Prúdový chránič s ističom 16B/1N/0,03A | ks | 4
|  |  |  | Pomocný kontakt | ks | 23
|  |  |  | Stýkač 18A, cievka 24V, 50Hz | ks | 12
|  |  |  | Pomocné relé, cievka 24V+ pätica | ks | 18
|  |  |  | Otočný prepínač dvojpolohový, farba čierna | sub. | 15
|  |  |  | Otočný prepínač s nulovou polohou, farba čierna | sub. | 5
|  |  |  | Signálka 24V, 50Hz, zelená | ks | 13
|  |  |  | Signálka 24V, 50Hz, žltá | ks | 1
|  |  |  | Led svietidlo so senzorom - osvetlenie v rozvádzači | ks | 4
|  |  |  | Ventilátor rozvádzača vrátane mriežok,termostatu | sub. | 4
|  |  |  | Bezpečnostný transformátor 230/24V, 50Hz, 315VA, 13A, musí spĺňať podmienky príslušnej STN | ks | 1
|  |  |  | Zásuvka na DIN lištu 230V | ks | 4
|  |  |  | svorka s poistkou | ks | 25
|  |  |  | radové svorky | ks | 180
|  |  |  | vývodka PG29 | ks | 15
|  |  |  | vývodka PG13,5 | ks | 20
|  |  |  | vývodka PG11 | ks | 45
|  |  |  | PUJ | sub. | 10
|  |  |  | Medenná pásovna + príslušenstvo, izolátory, svorky, izolácia | sub. | 1
|  |  |  | Držiak zbernice 3-pól | sub. | 8
|  |  |  | Pripojovací modul pre zbernicu | sub. | 12
|  |  |  | Monitorovacie relé - sledovanie výpadku napájania | sub. | 1
|  |  |  | ranžírovací vodič | sub. | 1
|  |  |  | Výroba rozvádzača | sub. | 1
Riadiaci systém
|  |  |  | Riadiaca jednotka + svorkovnica | sub | 1
|  |  |  | napájací zdroj + svorkovnica | sub | 3
|  |  |  | modul univerzálnych vstupov 16 UI + svorkovnica | sub | 5
|  |  |  | Modul digitálnych vstupov 16 DI + svorkovnica | sub | 4
|  |  |  | Modul 12-DO digitálne výstupy + svorkovnica | sub | 9
|  |  |  | Modul 8-AO analógové výstupy + svorkovnica | sub | 4
|  |  |  | Ovládací panel dotykový 10" | sub | 1
|  |  |  | Prepojovací kábel pre moduly 1,5m | sub | 5
Periféria systému
|  |  |  | Snímač zaplavenie strojovne | ks | 1
|  |  |  | Stop tlačitko červeno-žlté na povrch | ks | 2
|  |  |  | Snímač tlakovej diferencie 300PA | ks | 2
|  |  |  | Frekvenčný menič 5,5kW, IP55, 400V | sub | 8
|  |  |  | Frekvenčný menič 4kW, IP55, 400V | sub | 2
Kabeláž
|  |  |  | CYKY-J 3x150+70 | m | 40
|  |  |  | CYKY-J 4x240 | m | 150 | [5 empty] | Hl. prívod pre technológiu zmrazovací tunel
|  |  |  | CYKY-J 4x10 | m | 110
|  |  |  | CYKY-J 4x6 | m | 90
|  |  |  | CYKY-J 4x2,5 | m | 470
|  |  |  | CYKY-J 5x2,5 | m | 520
|  |  |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 80
|  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 230
|  |  |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 140
|  |  |  | 2YSLCYK-JB 4x2,5 sw 0,6/1 kW | m | 200
|  |  |  | 2YSLCYK-JB 4x150 sw 0,6/1kW | m | 140
|  |  |  | JYTY-O 2x1 | m | 520
|  |  |  | JYTY-O 3x1 | m | 470
|  |  |  | JYTY-O 4x1 | m | 360
|  |  |  | JYTY-O 7x1 | m | 700
|  |  |  | CYA 25 ZŽ | m | 95
|  |  |  | CYA 16 ZŽ | m | 80
|  |  |  | CYA 6 ZŽ | m | 140
|  |  |  | Žlab 62/50 + príslušenstvo | m | 85
|  |  |  | Žlab 125/50 + príslušenstvo | m | 60
|  |  |  | Žlab 250/50 + príslušenstvo | m | 80
|  |  |  | Káblový rebrík 600/100 + príslušenstvo | m | 145
|  |  |  | Trubka pevná 20 + príslušenstvo | m | 140
|  |  |  | Trubka pevná 25 + príslušenstvo | m | 80
|  |  |  | Trubka pevná 32 + príslušenstvo | m | 60
|  |  |  | Trubka pevná 40 + príslušenstvo | m | 50
|  |  |  | Trubka ohybná 20 + príslušenstvo | m | 270
|  |  |  | Trubka ohybná 25 + príslušenstvo | m | 190
|  |  |  | Trubka ohybná 32 + príslušenstvo | m | 90
|  |  |  | Trubka ohybná 40 + príslušenstvo | m | 50
|  |  |  | Trubka pancierová 29 + príslušenstvo | m | 75
|  |  |  | Popisné štítky gravírované | ks | 230
|  |  |  | Vodič FeZN10 | sub | 1
|  |  |  | Ekvipotencionálna svorka | ks | 1
|  |  |  | Svorka SS | ks | 5
|  |  |  | Svorka SP1 | ks | 1
|  |  |  | Farba základná | sub | 1
|  |  |  | Farba vrchná | sub | 1
|  |  |  | Riedidlo | sub | 1
|  |  |  | Dielektrický koberec | m2 | 5
|  |  |  | Podružný materiál | sub | 1
|  |  |  | Krabica inštalačná | ks | 55
|  |  |  | Ocelová konštrukcia | sub | 1
Dispečing:
|  |  |  | i7-8700@4.6GHz 6C, H310, 16GB-DDR4, 512SSD+ 1TB, 2x LAN , DVDRW, DVI, DP, Windows10 Premium | sub | 1
|  |  |  | Monitor 24", klávesnica, myš | sub | 1
|  |  |  | Záložný zdroj - 1000 VA / 600 W, Line interactive | sub | 1
|  |  |  | Softwareový balík pre 1 užívatela | sub | 1
|  |  |  | Integrácia systémov tretích strán | sub | 1
|  |  |  | Laserová tlačiareň – farebná, multifunkčná, A4 tlačiareň, skener, kopírka, 600×600DPI, 128MB, AirPrint, USB 2.0, LAN, WiFi | sub | 1
|  |  |  | Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice | sub | 1
|  |  |  | Vypracovanie software podstanice | sub | 1
|  |  |  | Vypracovanie software touch panela | sub | 1
|  |  |  | Stavebno - montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 30
|  |  |  | Stavebno - montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 40
|  |  |  | Stavebno - montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 55
|  |  |  | Komplexné skúšky | sub | 1
|  |  |  | Individuálne skúšky zariadení | sub | 1
|  |  |  | Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | sub | 1
|  |  |  | Náklady na dokumentáciu realizačného projektu | sub | 1
|  |  |  | Dopravné náklady | sub | 1
|  |  |  | 1. úradná skúška | sub | 1
SPOLU bez DPH