## špecifikácia
Príloha č. 1a - Opis predmetu zakazky
Názov Zakázky: Udržateľná a odolná poľnohospodárska výroba - investície do záložných zdrojov a systémov vetrania
Miesto dodania: Farma spoločnosti Domäsko s.r.o. - Malý Slavkov (okres Kežmarok), Hydinárska farma Malý Slavkov
Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre
Vymedzenie častí | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | Jednotka | Číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovanej technológie - prosím vyplniť konkrétne parametre
Názov - typ zariadenia
Batériový systém - záložný zdroj elektrickej energie, Malý Slavkov | Počet batériových článkov | ks | min. 10 | hodnota
| Kapacita jedného článku | kWh | rozmedzie 15,8 - 17,00 | hodnota
| Striedač | ks | 1 | hodnota
| Komunikačný protokol | vyžaduje sa | TCP MODBUS | áno /nie
| PCS ventilátor chladenie | vyžaduje sa |  | áno /nie
| Klimatizovaný vonkajší kryt | vyžaduje sa |  | áno /nie
| Protipožiarný systém, vrátane krytu batériového systému | vyžaduje sa |  | áno /nie
| Energetická kapacita, určené | kWh | rozmedzie 158,00 - 170,00 | hodnota
| Energetická kapacita, použiteľná (90% DoD) | kWh | rozmedzie 142,2 - 153 | hodnota
| Napätie | V | 400 V AC (3L, N, PE), 50 Hz | hodnota
| Menovitý prúd | A | rozmedzie 70 - 100 | hodnota
| Druh batérie | vyžaduje sa | Lithium-železo fosfát (LiFePO4) | áno /nie
| Menovité jednosmerné napätie batérie, určené | V | rozmedzie 600 - 750 | hodnota
| Teplotné rozpätie | °C | - 30 - + 50 | hodnota
| Záruka | rok | min. 5 | hodnota
| Životnosť DOD hĺbka vybitia: 90% | počet cyklov | rozmedzie 7500 - 8500 | hodnota
| Kompletizačná činnosť, spustenie a zaškolenie obsluhy | vyžaduje sa |  | áno /nie
| Inštalácia, vrátane príprava otvorov a ovládania | vyžaduje sa |  | áno /nie
| Inteligentný elektromer | vyžaduje sa |  | áno /nie
| Zariadenie na monitorovanie a správu systému | A | min. 3000 | hodnota
| Kompatibitlita s už dodanými a inštalovnaými meničmi Huawei typ SUN2000 | vyžaduje sa |  | áno /nie
| Doprava batérie na farmu | vyžaduje sa |  | áno /nie
Miesto: |  |  | _________________________________________
Dátum: |  |  | titul, meno a priezvisko - štatutárny orgán podpis a pečiatka dodávateľa
*V prípade rozmedzia sa vyžaduje, aby ponúknutá hodnota parametra bola v uvedenom rozmedzí
*Vyplňte žltou farbou vyznačené miesta