| NÁZOV STAVBY |  |  |  | : | OBNOVA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU CENTRA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU PRI SPU V NITRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIESTO STAVBY |  |  |  | : | Parc. číslo: 1885,1886, Kat. územie: Nitra |  |  |  |
| INVESTOR |  |  |  | : | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Andreja Hlinku č.2, 949 76 NITRA |  |  |  |
| OBJEKT: |  |  |  | : | E1.3 ZDRAVOTECHNIKA |  |  |  |
| Technická správa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zoznam dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Textová časť |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | Štítok |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | Technická správa |  |  |  |  |  |
|  | Výkresová časť |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | PÔDORYS 2.PP |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | PÔDORYS VEDENIA POD PODLAHOU 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  | PÔDORYS 1.PP - čast A |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  | PÔDORYS 1.PP - čast B |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | PÔDORYS 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  | PÔDORYS STRECHY |  |  |  |  |  |

| Zodpovedný projektant | : | Ing. Timotej Čápek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | : | Ing. Timotej Čápek |  |  |
| Stupeň | : | Projekt stavby |  |  |
| Dátum | : | 01/2024 |  |  |

1.Úvod

Projektová dokumentácia rieši výmenu zariaďovacích predmetov s dopojením na existujúce rozvody kanalizácie, rovnako ako nový rozvod studenej, teplej a cirkulácie teplej vody pre stavbu: „OBNOVA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU CENTRA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU PRI SPU V NITRE“. Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe podkladov od nositeľa zákazky a podľa platných technických noriem.

2. Vnútorná kanalizácia

Kanalizácia je v objekte vybudovaná ako delená splašková a dažďová kanalizácia.

2.1 Splašková kanalizácia

Kanalizácia je v objekte navrhovaná ako delená splašková a dažďová kanalizácia.

Odvod splaškových odpadových vôd je navrhnutý  do vonkajšej kanalizácie (nie je dodávkou ZTI). Pripájacie a odpadové potrubie je navrhnuté  z rúr PE-HD. Zvislé potrubie a ležaté potrubie pre odvod splaškových a zrážkových OV v SO je navrhnuté z rúr PE-HD. Potrubie vnútornej kanalizácie sa spája zváraním pomocou elektrospojok. Kanalizačné potrubie, ktoré vyúsťuje z budovy, musí byť vzhľadom na účinky mrazu kryté výškou nadložia 0,8 m. Výška nadložia sa môže znížiť o 0,20 m podľa miestnych podmienok. Odpadové potrubie vedené pod podlahou 1.PP a pod stropom 2.PP bude vyhotovené z PE-HD potrubí.

Vnútorná kanalizácia musí zabezpečovať spoľahlivé, hospodárne a hygienicky nezávadné odvádzanie OV z objektu. Musí sa riešiť tak, aby nebola porušená stabilita konštrukcie objektu ani pri prípadných opravách. Vertikálne odpady  budú vedené v inštalačnom priestore sociálnych zariadení.

Priame vetranie kanalizácie je zabezpečené vyvedením hlavným odpadových potrubí nad strechu. V miestach kde bude po zhotovení výška vetracej hlavice pod 1m, bude potrebné predĺžiť odvetrávacie potrubia. Potrubie sa vyústi do atmosféry a 500 mm nad rovinou strechy zakončí vetracou hlavicou HL810, DN 110 mm. Miesta zmeny smeru potrubia a pripojenia vedľajšieho zvodného potrubia je potrebné zabezpečiť proti posunutiu. Pre prechod zvislého odpadového potrubia na horizontálne sa použijú dve 45° kolená inštalované za sebou s ukľudňujúcim medzikusom 250 mm so statickým zaisteným s betónovou doskou. Prechod zvislého potrubia na horizontálne je možné riešiť i prechodovým pätkovým kolenom.

Splaškovým odpadovým potrubím budú odvádzané kondenzované vody z VZT rúr opatrené cez zápachový uzáver HL136, pre zamedzenie šírenia zápachu.

Zvislé odpady budú 1 m nad podlahou 1.PP a prízemia opatrené čistiacimi tvarovkami. Čistiace tvarovky budú prístupné v inštalačných šachtách. Samotné prečistenie kanalizácie bude možné aj cez jednotlivé vývody po zdemontovaní zápachových uzávierok. Čistenie kanalizácie bude realizované pomocou sady špirál napojených na pohonnú elektrickú jednotku. Delené špirály je možné podľa potreby spojiť až do pracovnej dĺžky 70m.

2.2 Dažďová kanalizácia

Zrážkové vody zo strechy stavebného objektu sa odvodnia dažďovými vpustmi (vpusty sú súčasťou stavby), ktoré sa napoja na navrhované zrážkové zvody. Časť zvodov v telocvični je zrekonštruovaných, ktoré nie je potrebné prerobiť. Napojenie rozvodov dažďovej kanalizácie bude do existujúcich rozvodov jednotnej kanalizácie. Zvislé potrubie a ležaté potrubie pre odvod zrážkových vonkajšími dažďovými zvodmi bude vyhotovené z PE-HD potrubí – oranžová farba.

Zvislé odpady budú 1 m nad podlahou 1.PP a prízemia opatrené čistiacimi tvarovkami. Čistiace tvarovky budú prístupné v inštalačných šachtách. Čistenie kanalizácie bude realizované pomocou sady špirál napojených na pohonnú elektrickú jednotku. Delené špirály je možné podľa potreby spojiť až do pracovnej dĺžky 70m.

2.3. Výpočet splaškových a dažďových odpadových vôd

Množstvo splaškových a dažďových odpadových vôd sa nemení oproti pôvodnému stavu.

2.4 Skúšanie vnútornej kanalizácie sa musí vykonať na základe STN 73 6760.

Do vykonania technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti a plynotesnosti musí sa ponechať potrubie určené k prehliadke a skúške prístupné a očistené (nezakryté, nezasypané alebo nezamurované) a to tak aby spoje boli v plnom rozsahu viditeľné. Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti zvodového potrubia a zo skúšky plynotesnosti odpadového pripájacieho a vetracieho potrubia.

Pri technickej prehliadke vizuálne sa kontrolujú pripájacie potrubia a ich utesnenie.

Skúška vodotesnosti zvodového potrubia sa robí vodou bez mechanických nečistôt. V skúšanej časti potrubia je potrebné všetky otvory dočasne utesniť. Pred začatím skúšky vodotesnosti sa zvody skúšaného úseku plnia vodou tak, aby sa všetok vzduch z potrubia voľne vytlačil a aby sa dosiahol približne tlak potrebný na vlastnú skúšku daného úseku. Medzi naplnením potrubia a vlastnou skúškou vodotesnosti musí uplynúť 30 min. (pri plastových potrubiach) , aby sa teplota a vlhkosť potrubia ustálili, aby všetok vzduch mal možnosť uniknúť. Po uplynutí tohto času sa urobí prehliadka, pričom sa zisťuje, či neprichádza k viditeľnému úniku vody. Skúška sa môže začať po kladnom výsledku prehliadky. Zvodové potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom 3kPa najviac 50kPa. Skúška vodotesnosti trvá 1 hodinu a je vyhovujúca vtedy ak únik vody vzťahujúci sa na 10m2 vnútornej plochy potrubia nepresiahne 0,5 l/h.

Skúška plynotesnosti sa môže robiť po osadení zariaďovacích predmetov a napustení zápachových uzávierok vodou. Skúška plynotesnosti sa robí po dočasnom utesnení odpadového potrubia v najnižších miestach čistiacich rúr. Vetracie potrubie ostane predbežne otvorené až do začiatku unikania skúšobného plynu. Skúška plynotesnosti sa robí zdravotne nezávadným nejedovatým, nevýbušným, nehorľavým ale zapáchajúcim (odorizovaným) alebo farebným plynom. Skúška plynotesnosti sa robí z najnižšie položenej čistiacej tvarovky cez skúšobné veko čistiacej tvarovky, ktoré je vybavené plniacim kohútom a mikromanometrom. Plniacim kohútom sa napúšťa skúšobný plyn z tlakovej nádoby alebo kompresora na pretlak 0,4kPa pri utesnenom vetracom potrubí. Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 30 minútach od naplnenia potrubia plynom nie je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu.

3 Vodovod

3.1 Vnútorný vodovod

Navrhované rozvody studenej (SV), teplej vody (TV) budú napojené na existujúci prívod studenej SV, teplej TV a cirkulácie teplej vody CTV. V rámci rekonštrukcie príde k výmene ležatých a zvislých rozvodov pitnej vody a návrh hydrantového rozvodu.

Horizontálne rozvody studenej pitnej vody, teplej a cirkulácie teplej vody vedné vo voľnom priestore a pod stropom 1,2.PP, budú zhotovené do D75 z plast-hliníkových rúr z polyetylénu s hliníkovou vrstvou hr. 0,4 mm, do max. teploty 95 °C a max. a prevádzkového tlaku 1,0 MPa nad D75 budú zhotovené z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele trieda WST. NR. 1.4307  IVAR.INOX. Plasthliníkové rozvody budú zhotovené do dimenzie D75. Vertikálne rozvody a pripojovacie potrubie studenej vody SV, ohriatej pitnej vody TV v stavebnom objekte budú vedené v inštalačnom priestore sociálnych zariadení. Potrubie sa zhotoví z rúr z viacvrstvových plasthliníkových potrubí z polyetylénu s hliníkovou vrstvou hr. 0,4 mm, do max. teploty 95 °C a max. a prevádzkového tlaku 1,0 MPa. Montáž potrubia sa prevedie podľa montážneho návodu výrobcu potrubia. Rúry a tvarovky musia zodpovedať požiadavkám STN 64 3041. Súčasťou dodávky rúr a tvaroviek musí byť certifikát.

Všetky armatúry na vnútornom vodovode musia byť osadené na min pracovný tlak do 1MPa.

Rozvody vodovodného potrubia sa na potrebných miestach opatria uzatváracími guľovými ventilmi.

Izolácia potrubia v stavebnom objekte sa prevedie tepelnou izoláciou PE – penou. (Tubolit, Polifoam, Armaflex).

Potrubie studenej vody bude izolované TI proti kondenzácii na vonkajšom povrchu a tiež pre zachovanie kvalitatívnych vlastností vody . Hrúbka tepelnej izolácie je stanovená vo výkresovej časti PD.

Potrubie sa spája lisovaním.

Dilatácia potrubia je navrhnutá pomocou prirodzených lomov na potrubí.

Príprava teplej vody TV zostáva existujúca.

Potreba vody na hasenie požiaru pre jednotlivé stavebné úseky je uvedená v projekte PO.                                                                                                                     Na chodbách budú podľa projektu PO inštalované hadicové navijaky s inštaláciou do steny, s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s min. priemerom, alebo ekvivalentným priemerom 10 mm, s minimálnym prietokom Q = 59 l/min  pri tlaku 0,2 Mpa – H 25/30. Hadicové zariadenia sa umiestnia tak, aby uzatváracia armatúra bola vo výške max. 1,30 m nad podlahou, aby bol k nej umožnený ľahký prístup s prednostným umiestnením pri únikovom východe.

Hadicové zariadenia vnútri budovy napojené na potrubie vnútorného vodovodu sa zriadia na vykonanie prvotných hasiacich prác pred príjazdom hasičských jednotiek. Zariadenie na hasenie požiarov a rozvody vody je potrebné riešiť v zmysle STN 92 0400.

Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov mimo budovy sú určené predovšetkým na dodávku vody do požiarnych čerpadiel mobilnej hasičskej techniky pri zásahu vodou, alebo penou.

Rozvody vody pre hasenie požiaru budú z rúr oceľových pozinkovaných, mat. 11353.1 spojovaných na závity o DN 32, 50mm. Požiarny vodovod je oddelený od pitného vodovodu potrubným oddelovačom prietoku v zmysle normy STN EN 1717. Pred oddelovačom prietoku bude naištalovaný jemný filter s preplachom.

Inštalácia vodovodu sa  musí realizovať podľa platných predpisov a noriem určených pre realizáciu vodovodov.

3.2.  Skúšanie vnútorného vodovodu

Po montáži potrubného rozvodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a dezinfekciu potrubia!

Potrubný rozvod sa musí prepláchnuť najmenej tri krát (trojnásobným objemom vody v potrubí). Pred posledným prepláchnutím je potrebné vnútorný vodovod dezinfikovať roztokom (napr. vodným roztokom chlornanom sodným v koncentrácii najmenej 0,5mg.l-1), ktorý musí pôsobiť najmenej 1 hodinu.

Tlaková skúška sa vyhotoví na základe STN 73 6660-Vnútorné vodovody.

Pred tlakovou skúškou potrubia sa vnútorný vodovod musí prehliadnuť. K prehliadke sa potrubie a armatúry pripravia bez tepelnej izolácie a s nezakrytými drážkami. Prehliadkou sa kontroluje či vnútorný vodovod bol montovaný podľa projektu a v súlade s STN a s hygienickými predpismi. Závady zistené pri prehliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia.

Pred tlakovou skúškou je potrebné všetky úseky vnútorného vodovodu prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a súčasne na najnižšom mieste sa musí odkaliť. Tlakové skúšky vnútorného vodovodu prebiehajú podľa rozsahu vodovodu vcelku alebo po častiach nasledovne:

- tlaková skúška potrubia,

- konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu.

Pri tlakovej skúške potrubia sa skúšajú len potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, bez výtokových a poistných armatúr, zariaďovacích predmetov, prístrojov a pod.).

Potrubný rozvod sa skúša zdravotne nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového pretlaku (1,5 x 0,4 = 0,6MPa), najmenej však pretlakom 1MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd (15 minút) viac ako 0,05MPa. Na potrubí nesmie byť behom skúšky zistený žiadny únik vody. Ak sa zistí pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúšku je potrebné opakovať.

Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu musí prebiehať po izolácií potrubia a po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov a zariadení (výtokové a poistné armatúry, zariadenia na prípravu teplej vody atď.).

Pri konečnej tlakovej skúške sa vnútorný vodovod skúša zdravotne nezávadnou vodou prevádzkovým pretlakom (0,4MPa), najmenej však 0,7MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd (15 minút) viac ako 0,05MPa. Ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška opakovať.

3.3.  Výpočet potreby vody v zmysle vyhlášky č. 684/2006

1. Telocvične a športové šatne iba pre cvičencov					6O litrov.osoba-1.deň-1

2. Plavárne zimné a letné (výmena všetkej vodypodľa prevádzkového poriadku)	1O% zobsahu nádrže

3. Sauny									2OO-25O litrov.návštevník-1

4.	Športové štadióny

4.1 Športovci							6O litrov.osoba-1.deň-1

4.2 Návštevníci športových podujatí					3 litre.návštevník-1

Športovci  -  	60 osôb

Fit - 	    48 osôb

Bazén-  	    585,6 m3

Sauna-	    50 osôb

Návštevníci- 	    740 osôb

Zamestananci-	    5 osôb

Denná potreba vody: 	Qp = n x q 		= 	67 560,0 l/deň 	 = 	0,7819 l/s

Maximálna denná potreba vody: 	Qm = Qp x kd		= 	87 828,0 l/deň	 = 	1,0165 l/s

Maximálna hodinová potreba vody: 	Qh = (Qm x kh)/24 	=	15 809,04 l/hod =	4,39 l/s

Ročná potreba vody: 	Qrok = Qp x d 	=	17 227,8 m3/rok

4. Zariaďovacie predmety

Budú typové, bežne vyrábané podľa platných katalógov výrobcov a dodávateľov v štandardnej obchodnej kvalite.

Všetky kovové súčasti zdravotechnických inštalácií je potrebné uzemniť.

Výrobky musia mať certifikát, alebo vyhlásenie o zhode.

5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, najmä predpisy a zásady vyplývajúce z:

Z.č. 147/2013	Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

Z.č. 124/2006	Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Z.č. 126/2006	Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NV.č. 391/2006	Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Zvlášť je potrebné dávať pozor na dôkladné paženie rýh a stavebných jám. Otvorenú ryhu je potrebné zabezpečiť bezpečnostným zábradlím.

6. Záver

Pred samotnou realizáciou je potrebné preveriť všetky body napojenia a tomu prispôsobiť napojenie kanalizácie aj vodovodu. Tiež je potrebné preveriť presné polohy vedenia kanalizácie aj vodovodu a využiť prednostne pôvodné trasy rozvodov. V prípade, že nebude dimenzia prívodu studeného vodovodu dostatočná, je potrebné prehodnotiť bod napojenia na existujúci prívod studenej vody.  Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

V Nitre:	01/2024								Ing Timotej Čápek