## Zoznam
Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov
P. č. | Názov / popis položky | Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov | Výrobca / Dodávateľ | Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
1 | Fasádna izolačná doska EPS F hr. 50 mm, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 70 kPa, λ = 0,038 W/m.K
2 | Asfaltovaný ťažký hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane s jemným minerálnym posypom, naspodnej strane so separačnou fóliou, určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako pás proti tlakovej vode typ T
3 | Asfaltovaný ťažký hydroizolacný pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou rohožou, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane s jemným minerálnym posypom, na spodnej strane so separačnou fóliou
4 | Hydroizolačná fólia strešná na báze mäkčeného PVC vystužená polyesterovou mriežkou, odolná UV žiareniu, možnosť vystaviť priamym poveternostným vplyvom , hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá
5 | EPS spádová doska určené na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom, spádový penový polystyrén, λ = 0,034 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 150 kPa
6 | Izolačná doska z tvrdej PIR peny s vysokou účinnosťou, bez obsahu freónu, opatrená hliníkovou fóliou na oboch stranách, hr. 120mm, λ = 0,022 W/m.K
7 | Doska EPS určené na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, λ = 0,034 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 150 kPa
8 | Minerálna kazeta, odolnosť voči vlhkosti 95% RH, odolnosť voči ohňu: A2-s1 d0, absorpcia zvuku: alfaW = 0,20 / NRC = 0,15, odrazivosť svetla: 88%, VT24, 600x1200x15 mm
9 | Plastové okno dvojdielne s deliacou priečlou otvárovosklopné, 1,35x1,80 ozn. O1, D+M
10 | Plastové okno dvojdielne s deliacou priečlou otvárovosklopné, 0,90x1,80 ozn. O2 D+M
11 | Plastové okno dvojdielne s deliacou priečlou otvárovosklopné, 1,35x2,20 ozn. O3 D+M
12 | Plastové okno jednodielne otváravosklopné, 1,35x1,10 ozn. O5 D+M
13 | Plastové okno jednodielne fixné 1,35x0,90, ozn.O6 D+M
14 | Plastové okno jednodielne fixné 1,40x0,50, ozn. O7 D+M
15 | Plastové okno jednodielne sklopné, 1,20x0,50, ozn. O8, D+M
16 | Plastové okno jednodielne fixné, 1,2x1,2 ozn. O9, D+M
17 | Plastové okno jednodielne sklopné, 0,90x0,75, ozn. O10, D+M
18 | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW 30 D3, 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, zárubeň požiarna, ozn. D11P, D+M
19 | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW 30 D3, 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, zárubeň požiarna, ozn. D12P, D+M
20 | Exterierové hliníkové dvojkrídlové nepravidelné dvere s pevným nadsvetlíkom z profilov s preruš. tep.mostom, zasklené dvojsklom bezpečnostným, 1650/3000, ozn.D4, D+M
21 | Exterierové hliníkové dvojkrídlové nepravidelné dvere s preruš. tep.mostom, zasklené dvojsklom bezpečnostným, 1600/2175, ozn.D5, D+M
22 | Exterierové hliníkové dvojkrídlové nepravidelné dvere s pevným nadsvetlíkom z profilov s preruš. tep.mostom, zasklené dvojsklom bezpečnostným, 1550/3400, ozn.D6, D+M
23 | Exterierové hliníkové dvojkrídlové nepravidelné dvere s pevným nadsvetlíkom z profilov s preruš. tep.mostom, zasklené dvojsklom bezpečnostným, 2100/3400, ozn.MO, D+M
24 | Exterierové hliníkové dvojkrídlové nepravidelné dvere s pevným nadsvetlíkom z profilov s preruš. tep.mostom, zasklené dvojsklom bezpečnostným, 1800/3400, ozn.MD, D+M
25 | Exteriérová zalomená hliník. deliaca stena, dvere so sklopným nadsvetlíkom a pevnými presklenými dielami, sklo bezpečnostné, dole a dvere hliníkové panely, 2275/1950/3000, ozn. ZS, D+M
26 | Dvere požiarne oceľové EW60 D1/C, dvojkrídlové nepravidelné 1450x1970 mm, vrátane požiarnej zárubne, ozn. PD, D+M
27 | Podlahový system polyuretánový vysokoodolný hr.9mm z polyuretánových živíc vrátane všetkých vrstiev, systém s vysokou odolnosťou proti agresívnym chemikáliám, vysokému mechanickému rázu a s teplotnou odolnosťou až do +150 °C, D+M
28 | Podlahový system jednovrstvový, bezšvový, bezrozpúšťadlový s hladkým matným povrchom a vysokou odolnosťou proti nárazom, hr.4mm, z polyuretánových živíc s vysokou odolnosťou proti agresívnym chemikáliám, vrátane všetkých vrstiev, D+M
29 | Keramický obklad, 12,5x25x0,6cm, biely matný, fotokatalytický, antibakteriálny, protiplesňový, protizápachový , samočistiace povrchové zušlachtenie
30 | Doska tepelnoizolačná pevná a pružná, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží do maximálnej prevádzkovej teploty 660°C
31 | Dodatočná protipožiarna manžeta s puzdrom z pozinkovanej ocele, ktorá vytvára protipožiarnu a protidymovú bariéru okolo existujúcich prestupov potrubí -125/5", D 125 mm
32 | Dodatočná protipožiarna manžeta s puzdrom z pozinkovanej ocele, ktorá vytvára protipožiarnu a protidymovú bariéru okolo existujúcich prestupov potrubí -160/6", D 160 mm
33 | Svietidlo stropné prismatické LED, 1x51W, 4500lm/850, LED 9003, 4000°K, CRI80, RAL 9003, 595x595x91mm
34 | Svietidlo stropné lineárne LED, 1x51W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65 (nevhodné pre použitie v exteriéry), RAL 9003, 1570 x 160 x 101 mm, pätica G5, lakový záväs
35 | Svietidlo stropné, vsadená montáž, 1x26W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP 20, pätica G 24q, RAL 9003, priemer 195 mm, výška 100 mm
36 | Svietidlo stropné LED vonkajšie, 1x69W, IP65
37 | Svietidlo stropné okrúhle, priemer 300 mm, v 40 mm , 1x25W, 2300lm/840, 220-240 V, 50-60 Hz, 4000 K, IP54
38 | Svietidlo stropné LED vonkajšie, 1x26W, IP65
39 | Núdzové svietidlo nástenné LED, optický difúzor, 1x 1W, ECG, batéria NiCd 3,6V/1,5Ah, 110 lm, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65, 350x75x120 mm
40 | Zostavná ležatá vetracia jednotka vnútorná, zostavená z týchto častí : Filtračný diel vrecového filtra triedy F7 Rekuperátor doskový s obtokom Ventilátor prívodný V = 9800 m³.hˉ¹ , dpext = 300 Pa, motor 4 kW riadený FM Ohrievač vodný Qt = 70 kW, 80 / 60 °C Filtračný diel vrecového filtra triedy G3k +M5 (s dôtenou vložkou) Ventilátor odvodný V = 9800 m³.hˉ¹ , dpext = 280 Pa, motor 4 kW riadený FM Prívodná a odvodná regulačná klapka Tlmiace manžety na prívodoch a odvodoch Spoločný rám Automatická regulácia prívodného vzduchu, obtoku rekuperátora, protimrazová ochrana ohrievača, regulácia otáčok ventilátorov včitane čidiel a akčných členov Potrebný rozvádzač pre MaR
41 | Zostavná ležatá vetracia jednotka vnútorná, zostavená z týchto častí : Filtračný diel vrecového filtra triedy F7 Rekuperátor doskový s obtokom Kompresor Pi = 7,5 kW Ventilátor prívodný V = 5000 m³.hˉ¹, dpext =280 Pa, motor 2,2 kW riadený FM Výparník Q ch = 21,7 kW , R 407C Ohrievač vodný Qt = 35 kW, 80 / 60 °C Filtračný diel vrecového filtra triedy G3 Ventilátor odvodný V = 3870 m³.hˉ¹, dpext =250 Pa, motor 2,2 kW riadený FM Kondenzátor 28,8 kW , R407C Prívodná a odvodná regulačná klapka Tlmiace manžety na prívodoch a odvodoch Spoločný rám Automatická regulácia prívodného vzduchu, obtoku rekuperátora, protimrazová ochrana ohrievača, regulácia otáčok ventilátorov včitane čidiel a akčných členov Potrebný rozvádzač pre MaR