Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

Univerzálne bezfluorové syntetické penidlo na polárne kvapaliny

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka univerzálneho bezfluorového syntetického penidla, ktoré na základe povrchovo aktívnych látok spolu so stabilizátormi peny a látkami zabraňujúcimi zamŕzaniu, tvoria účinný koncentrát penotvorného prostriedku, ktorý sa používa na hasenie požiarov triedy A a B horľavín uhľovodíkového typu (nepolárnych kvapalín) a polárnych kvapalín.

Predmet zákazky

Ide o univerzálne bezfluorové syntetické penidlo, odolné voči alkoholu, miešateľné s vodou v 3% koncentrácií a je určené na hasenie tuhých látok, nepolárnych kvapalín a polárnych horľavých kvapalín (alkoholy). Penidlo je určené na prípravu ťažkej, strednej a ľahkej peny bežne dostupnými penotvornými prúdnicami alebo stabilnými hasiacimi prostriedkami pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B horľavín uhľovodíkového typu a polárnych kvapalín, ktorého minimálne charakteristiky musia byť v súlade s STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN 1568-3:2018, STN EN 1568-4:2018.

Požadované množstvo: 72 000 litrov

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Vlastný návrh plnenia) |
| --- | --- |
| - Univerzálne bezfluorové syntetické penidlo na polárne kvapaliny |  |
| Požadované minimálne technické parametre a charakteristiky: |  |
| - STN EN 1568-1:2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - STN EN 1568-2:2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - STN EN 1568-3:2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - STN EN 1568-4:2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 4: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny miešateľné s vodou. |  |
| Ďalšie požadované charakteristiky a požiadavky: |  |
| - penidlo musí byť vo forme koncentrátu, - penidlo musí byť netoxické pre ľudský organizmus a životné prostredie, - penidlo nesmie obsahovať žiadne zámerne pridané fluortenzidy, fluorpolyméry, organohalogény, silikóny a siloxany. Penidlo musí byt plne v súlade s posledným platným znením nariadenia (EU)2019/1021. - penidlo musí byť určené pre hasenie polárnych aj nepolárnych kvapalín, - penidlo musí byť balené v 1 000 lit. IBC kontajneroch, - pena sa nesmie miešať s horiacou kvapalnou látkou, - pena musí byť odolná voči účinkom sálavého tepla, - pena musí mať schopnosť potláčať opätovné rozhorenie látok, - penidlo musí byť fyziologicky nezávadné a biologicky ľahko odbúrateľné v biologických čističkách, - penidlo musí byť pseudoplastická kvapalina, - maximálna dynamická viskozita penidla pri teplote 20°C musí byť < 150 mPa.s pri šmykovej rýchlosti 375 s-1, - penidlo musí byť použiteľné v primiešavadlách používaných v Hasičskom a záchrannom zbore, - penidlo musí byť miešateľné s vodou v 3% koncentrácií a musí byť možné ho použiť na prípravu ťažkej, strednej a ľahkej peny mobilnými hasiacimi alebo stabilnými hasiacimi prostriedkami pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B horľavín uhľovodíkového typu a polárnych kvapalín, - penidlo musí byť odolné voči látkam, ktoré narúšajú penu ako sú alkoholy, - penidlo nesmie tvoriť žiadne sedimenty, - teplota tuhnutia musí byť minimálne -8°C, - teplota varu musí byť vyššia ako 90°C, - teplota skladovania musí byť v rozsahu minimálne -5 až 50°C, - rozpustnosť vo vode musí byť 100%, - pH vodného roztoku musí byť 7,0 – 9,0, - minimálna trieda hasiacej schopnosti a úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť: IA/IA (Heptan) - minimálna trieda hasiacej schopnosti a úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-4:2018 musí byť: IA/IA (Acetón) a IA/IA (Izopropylalkohol) - Štvrť čas rozpadu ťažkej peny so sladkou vodou musí byť > 70 minút, - polčas rozpadu strednej peny so sladkou vodou musí byť > 60 minút, - číslo napenenie ťažkej peny musí byť < 20, - číslo napenenia strednej peny musí byť od 20 do 200. |  |

Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE nasledovné:

- Kartu bezpečnostných údajov, technické podmienky a parametre výrobku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES.

- Certifikát výrobku (CE) podľa STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN 1568-3:2018, STN EN 1568-4:2018 (alebo ekvivalent) vydaný autorizovanou osobou (akreditovanou podľa EN ISO/IEC 17025:2018) a preukazujúci, že výrobok spĺňa technické požiadavky.

- Protokol o vykonaných skúškach podľa  STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN 1568-3:2018, STN EN 1568-4:2018 (alebo ekvivalent) vydaný autorizovanou osobou (akreditovanou podľa EN ISO/IEC 17025:2018) podľa príslušných platných slovenských technických noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike.

- Užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie, technický list výrobku, spôsob skladovania a používania).

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy okrem iného predložiť aj funkčnú vzorku výrobku (minimálne 25 litrov v originálnom balení)  v súlade s bodom 25.2 c) súťažných podkladov.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Ďalšie informácie:

- Miestom plnenia, t.j. miesto dodania predmetu zákazky bude:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

- Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.