Stavba 		:   Stavebná pripravenosť pre montáž RTG prístroja NR SYS C400 na I.NP

UN Martin, Kollárova 2, Martin

Objekt    		:   SO-01 Stavebné úpravy RTG

Miesto     		:   Kollárova 2, Martin

Investor  	:   Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin

Projektant  	:   DOMINO INVEST s.r.o., Szakkayho 1,  040 01 Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

Košice 01. 2024

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba                     :  Stavebná pripravenosť pre montáž RTG prístroja NR SYS C400 na

I.NP  UN Martin, Kollárova 2, Martin

Miesto                 	:  Kollárova 2, Martin

Investor               	:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin

Kraj                     	:  Žilinský

Charakter            	:  Rekonštrukcia

Kategória stavby 	:  Zdravotnícka, občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník   	:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin

Projektant  		:  DOMINO INVEST s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice

Zastúpený  		:  Ing. Šuty Juraj                      - zodpovedný projektant stavby

IČO             		:  46 848 045

DIČ             		:  2 023 619 488

IČ DPH         		:  SK 2 023 619 488

- Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli UN Martin na ulici Kollárova 2, Martin, v budove 3- Ortopedická klinika, na I.NP. Budova je dvojpodlažná s čiastočným podpivničeným. Ortopedická klinika sa nachádza sa  na p.č.1747/12. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie a chodníky.

Jestvujúce vstupy na pracovisko RTG ostanú nezmenené. Predmetom projektovej dokumentácie sú nevyhnutné stavebné úpravy RTG pracoviska , ktoré sú potrebné pri výmene RTG  prístroja za nový.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie skutkového stavu

- Projekt zdravotníckej technológie

- Konzultácie s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné úpravy RTG

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom  a užívateľom budovy je investor -  UN Martin, Kollárova 2, Martin.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.

Zahájenie stavby   		:  01/2024

Ukončenie stavby 		:  04/2024

Celková doba výstavby 	:  3 mesiace

#### B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

  - Zhodnotenie staveniska

Jestvujúce RTG pracovisko sa nachádza v areáli UN Martin, Kollárova 2, Martin – na I.NP Ortopedickej kliniky.. Stavebné úpravy spočívajú vo výmene RTG prístroja za nový a následných stavebných úprav potrebných k výmene prístroja. Budova RTG je dvojpodlažná s plochou strechou a čiastočným podpivničeným.. Budova je na p.č. 1747/12. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie a chodníky. Jestvujúce vstupy na pracovisko RTG ostanú nezmenené. Vzhľadom na interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály,  nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a nedôjde ani k výrubu zelene.

1.2 Údaje o prieskumoch

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bola fotogrametrická mapa zo súradnicového systému JTSK.

- kópia z katastrálnej mapy

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pred začatím stavby  stavebník zabezpečí vstupy na pozemky a presné vytýčenie sietí.

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť a prevádzku UN Martin  počas výstavby.

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.

Predmetom architektonicko-stavebného riešenia bude riešenie dispozície stavebných úprav RTG pracoviska. Dispozičné riešenie priestorov RTG pracoviska je zrejmé z dispozície.  Základ pod RTG pacientsky stôl a vertigraf je navrhnutý z prostého betónu C25/30. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou v skladbe cementový špric + hrubá omietka cemix. Na jestvujúce a novo navrhnuté murované priečky sa prevedie sadrová stierka v skladbe penetrácia + sieťka + sadrová stierka rigips. Dvere sú navrhnuté drevené s oceľovými zárubňami a oceľové s oloveným plechom a oceľovou zárubňou s olovenou výstelkou. Podlahy sú navrhnuté elektrostaticky vodivé Gerflor Mipolam EL a gerflor Mipolam Planet.  Podhľady sú navrhnuté zo kazetové OWA Cosmos 68 600x600 a zo sadrokartónu. Kuchynská linka vo vyšetrovni je navrhnutá nová.

Ochrana pred RTG žiarením v m.č.102 je podrobné popísaná na výkrese AS-5 a je posúdená v projekte radiačnej ochrany.

  - Technológia hlavnej výroby – nie je predmetom PD

2.3 Požiadavky na dopravu

Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútroareálové komunikácie, parkovacie plochy. Prístup na pracovisko RTG je z ulice Kollárova. K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.

Stavebnými úpravami požiadavky na dopravu ostávajú nezmenené, pretože dochádza iba k výmene prístroja RTG  za nový.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Jestvujúce plochy ostanú nezmenené. Požiadavky na plochy vyplývajú zo samotného riešenia projektovej dokumentácie.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný  na skládku. Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         						- 5,7 t

17 01 02 tehly         		 				- 0,1 t

17 01 03 obkladačky 						- 0,15 t

17 02 01 drevo						- 0,08 t

17 02 02 sklo         						- 0,1 t

17 04 05 železo a oceľ 					- 0,02 t

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 	- 0,35 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03  - 0,8 t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

Dodávateľ technických zariadení  pri odovzdaní zabezpečí zaškolenie obsluhy ním dodaných zariadení s dôrazom na bezpečnosť práce.

Koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je riešená v samostatnom elaboráte – Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný na základe nariadenia vlády SR. č.396/2006 Z.z..

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany  nie je riešená , dochádza iba k výmene RTG prístroja.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch na to určených. Stavebnými úpravami, ochranné stavby nie sú dotknuté.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie, slaboprúdovej inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu -  nie je predmetom PD

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce.

Zemné práce sa budú realizovať len pre  základ pod pacientsky stôl a vertigraf. Prebytočná zemina sa odvezie na najbližšiu skládku zeminy.

4. Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia  a zásobovanie vodou

V m.č.102 RTG vyšetrovňa na I.NP sú osadené zariaďovacie predmety a to, nerezový dvojdielny drez a nerezové kruhové umývadlo. Dvojdrez a umývadlo sú vybavené stojankovými batériami do jedného otvoru..

Odkanalizovanie nových  zariaďovacích predmetov  je navrhované z rúrr  plastových Wavin sitech., ktoré zaústia do jestvujúceho kanalizačného systému  pomocou vsadenej odbočky príslušnej dimenzie. Nový rozvod  studenej a teplej vody je navrhovaný z rúr plastových tlakových viacvrstvových Wavin tigris K1 izolovaných izoláciou. Nové potrubie SV a TV bude pomocou vsadených odbočiek príslušnej dimenzie prepojené do jestvujúceho vodovodného systému.

Jestvujúce zariaďovacue predmety v miestnosti vyšetrovne RTG budú demontované spolu s príslušenstvom.

6. Ústredné vykurovanie

Kvôli podrezaniu muriva sa prevedie len demontáž radiátorov,  následne spätná montáž a úprava zvislých stúpačiek kvôli posuvnému mechanizmu na radiačnú ochranu.

7. Elektrická energia

Projekt rieši: Doplnenie rozvádzača RH, RS, Rozvádzač HRT, Svetelnú a zásuvkovú inštaláciu, Doplnkové pospájanie, Signalizácia stavov, Demontáž existujúcich zariadení

Základné technické údaje

Rozvodná sústava: 3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

2 AC 24V, 50 Hz, SELV

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

čl.414 malé napätie SELV a PELV

čl. 415.1 Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

čl.415.2 Doplnková ochrana : Doplnkové ochranné pospájanie

Vonkajšie vplyvy: sú uvedené v protokole

Inštalovaný príkon RTG : Generátor Pi = 65 kW

Meranie spotreby elektrickej energie: nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú

osadené

Dimenzovanie je realizované podľa STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473

Farebné značenie vodičov je riešené podľa STN 60 445

Osvetľovacia sústava:

Osvetlenie a jeho intenzita je realizovaná v zmysle: STN EN 12464-1

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: A/h, B

Minimálna vzdialenosť elektro zariadení od medicínskych plynov: 0,2 m všetkými smermi

Poznámka: Na ochranu podružných rozvádzačov sú použité SPD typu 1+2, na ochranu

zásuvkových obvodov sú použité SPD typu 3

8. Ostatné energie   -  nie sú predmetom PD

9. Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie sa nerieši. Univerzitná nemocnica má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

10. Vzduchotechnika

Projekt pozostáva len z jedného zariadenia: Zar.1 – Vetranie priestorov RTG

# POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:

Pôvodné rozvody vetrania vzhľadom na potrebu uchytenia technológie na strop je potrebné upraviť v časti v ktorej dochádza ku kolízii a zároveň previesť úpravu na jej pokračovaní v mimo kolíznej časti. Prívod a odvod vzduchu zabezpečí pôvodná vetracia jednotka. Potrebné množstvá vetraného vzduchu pre priestory RTG sú nasledovné:

M.č.	Účel miestnosti:		            	Prívod:		  Odvod:

1.01	Chodba			                 0 m3/hod.	             0 m3/hod.

1.02	RTG vyšetrovňa			 950 m3/hod.	         950 m3/hod.	V-8x/h.

1.03	Ovládač				 110 m3/hod.	         110 m3/hod.	V-5x/h.

1.04	Kabínka pacientov		               50 m3/hod.	             0 m3/hod.

1.05	Kabínka pacientov		               50 m3/hod.	             0 m3/hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu:			            	1160 m3/hod.	      1060 m3/hod.

Jestvujúca distribúcia vzduchu sa musí nahradiť novou s ohľadom na zmenenú konštrukciu podhľadov vyvolanú oceľovou konštrukciou zavesenia technológie. Časť rozvodov a distribúcia vzduchu musela byť upravená z dôvodu aj nového podhľadu. Pretlak v kabínkach je riešený cez dverové mriežky do chodby. Distribúcia vzduchu je prostredníctvom tanierových ventilov.

Po odstránení jestvujúceho podhľadu posúdiť ďalšiu možnosť využitia pôvodného zariadenia.

Projekt rieši aj demontáž kolíznych potrubných rozvodov. Otvory po demontovaných distribučných prvkov a prerušeného potrubia zaslepiť.

11. Štruktúrovaná kabeláž – slaboprúd

Projekt rieši:

- Riešenie požiadaviek technológie na dátové pripojenie

- Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže

- Komunikačné dorozumievacie zariadenie

- IP kamera pre dohľad nad pacientom počas vyšetrenia

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia

Elektrické zariadenie, riešené v tejto projektovej dokumentácii je zatriedené do skupiny,, B“  zariadení s vyššou mierou ohrozenia a do skupiny ,,C“.

Napäťová sústava, ochrana a prostredie.

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.1

Napäťová sústava:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S – rozvod v objekte

Napäťová sústava:	12 - 48V,DC/PELV

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájanie (kapitola 413.1)

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

Základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche ( ochrana pre nepriamym dotykom je zabezpečená):

Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 a 411.6

Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV ( kapitola 414):

Základná ochrana a ochrana  pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.3

Vplyvy prostredia:               Protokol o určení vplyvu prostredia je súčasťou projektu Elektro.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty