# Technická správa

Stavba :  Stavebná pripravenosť pre montáž RTG prístroja NR SYS C400 na I.NP

UN Martin, Kollárova 2, Martin

Objekt :  SO-01 Stavebné úpravy RTG

Časť    :  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, čiastkové výkresy jestvujúceho stavu, a projekt zdravotníckej technológie od firmy Hosping.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli UN Martin na ulici Kollárova 2, Martin, v budove 3, Ortopedická klinika na I.NP. Budova je dvojpodlažná s čiastočným podpivničením. Ortopedická klinika sa nachádza sa  na p.č.1747/12. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie a chodníky.

Jestvujúce vstupy na pracovisko RTG ostanú nezmenené. Predmetom projektovej dokumentácie sú nevyhnutné stavebné úpravy RTG pracoviska , ktoré sú potrebné pri výmene RTG  prístroja za nový.

3. Búracie práce

Búracie práce sú podrobné rozpísané na výkrese  búracích prác AS-4.

Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         						- 5,7 t

17 01 02 tehly         		 				- 0,1 t

17 01 03 obkladačky 						- 0,15 t

17 02 01 drevo						- 0,08 t

17 02 02 sklo         						- 0,1 t

17 04 05 železo a oceľ 					- 0,02 t

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 	- 0,35 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

- 0,8 t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Po búracích prácach sa prevedie cementový špric + hrubá omietka.  Na jestvujúce murivo sa prevedie penetrácia + sieťka + sádrová stierka.

Vo vyšetrovni RTG sú navrhnuté oceľové plné dvere s oloveným plechom hr.2,0mm a oceľovej zárubne s olovenou výstelkou. Okno do vyšetrovne je novonavrhované  oceľové s oloveným sklom min.2,5Pb ekvivalent 110kV. Dvere drevené s oceľovými zárubňami.  Podhľad je navrhnutý kazetový OWA Cosmos 68.a sadrokartón.  Základ pod nový prístroj RTG a stôl je navrhnutý z prostého betónu C25/30. Podlahové kanáliky pre káblový rozvod sú navrhnuté z plechu hr.3mm. Prekrytie kanálika je z plechu hr.5mm. Nástenné žľaby pre káblový rozvod sú navrhnuté z PVC.

Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané na výkrese AS-10.

Ochrana pred RTG žiarením v m.č.102 je podrobné popísaná na výkrese AS-5 a je posúdená v projekte radiačnej ochrany.

Kuchynská linka je vykázaná podrobne rozpísané na AS-10.

5. Úprava povrchov

a/ vnútorná   -   umývateľný náter primalexl

- sieťka + stierka sadrová

b/ vonkajšia  - nerieši sa

6. Zámočnícke práce

Zámočnícke práce sú navrhnuté typové a atypické.

7. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email syntetický vonkajší S 2013.

8. Bezpečnostné predpisy

Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu z r.1990 a Bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach č.374/90.

V zmysle Nariadenia vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie  Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty