TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

Investor:                          Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin

Stavba:                            Stavebná pripravenost pre montáž RTG prístroja NR SYS

C400 na I.NP UNM, Kolárova 2, Martin

Objekt:                            SO 01 – Stavebné úpravy RTG – Zdravotechnika

Miesto stavby:                 Martin

Stupeň:                            Projekt

Druh stavby:                    Stavebné úpravy

Vypracoval:                      Ing. František Priščák

2. Úvod

Predmetom tejto PD je riešenie projektu zdravotechniky stavby „Stavebná pripravenost pre montáž RTG prístroja NR SYS C400 na I.NP UNM, Kollárova 2, Martin“.

Podkladom pre spracovanie PD boli stavebné výkresy jestvujúceho nového stavu, nového stavu a obhliadka budúcej stavby.

3. Zdravotechnika – jestvujúci stav

V miestnosti č. 102 (RTG vyšetrovňa) na I.NP sú osadené zariaďovacie predmety a to, nerezový dvojdielny drez a nerezové kruhové umývadlo. Nerezový dvojdielny drez a kruhové umývadlo sú vybavené stojankovými baterkami.

Odkanalizovanie týchto zariaďovacích predmetov je riešené plastovým odpadným kanalizačným potrubím PVC zausťujúcim do jestvujúceho kanalizačného systému.

Prívod studenej vody (SV) a prívod teplej vody (TV) je ukončený rohovými ventilmi DN15 umiestnenými pod kruhovým umývadlom. Odtiaľ je potom pomocou tlakových gumených Flexi hadíc vedený rozvod SV a TV ku drezovým stojánkovým batériam. Stavebná pripravenost pre montáž RTG prístroja NR SYS C400 na I.NP má vplyv aj na profesiu zdravotechniky, ktorá zohľadňuje tieto požadavky.

Jestvujúce zariaďovacie predmety v miestnosti č. 102 (RTG vyšetrovňa) budú demontované spolu s príslušenstvom.

Tak isto aj na vstupe do miestnosti č. 102 (RTG vyšetrovňa) bude demontovaná nástenná paková baterka. Prívod SV a TV k tejto batérii bude uzátkovaný. Tak isto bude uzátkované aj odpadné kanalizačné potrubie pod touto nástennou batériou.

4. Zdravotechnika – nový stav

V miestnosti č. 102 (RTG vyšetrovňa) na I.NP budú osadené nové zariaďovacie predmety t. j. kruhové nerezové umývadlo a nerezový dvojdielny drez vybavené stojankovými baterkami do jedného otvoru.

Odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech+ (odhlučnený kanalizačný systém), ktoré zaustia do jestvujúceho kanalizačného systému pomocou vsadenej odbočky prislušnej dimenzie.

Nový rozvod SV pre nové odberné siesta (zariaďovacie predmety) je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Nový rozvod TV pre nové odberné siesta (zariaďovacie predmety) je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

Nové potrubie SV a TV bude pomocou vsadených odboček príslušnej dimenzie prepojené do jestvujúceho vodovodného systému.

5. ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (kruhové nerezové umývadlo, nerezový dvojdielny drez) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj prislušným vyhláškam. Nové zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

6. Poznámka

- Prepojenie nových rozvodov kanalizácie a nových rozvodov SV a TPV do jestvujúceho kanalizačného a vodovodného systému sa výškovo a polohovo skoordinuje priamo na stavbe, po odkrytí jestvujúceho stavu.

- Rozpočet výkaz – výmer (s cenami) je len orientačný. Nie je záväzny. Slúži ako podklad pre investora.

.

Košice, január 2024                                                                                 Ing. F. Priščák

,