## SO01
SO 06 CHOVNÁ HALA | Pi (kW) | β | Ps (kW)
Osvetlenie | 3 | 0.9 | 2.7 | 3.977 | A
Technológia | 72 | 0.8 | 57.6 | 84.8431 | A
Zásuvky | 20 | 0.3 | 6 | 8.8378 | A
Vzduchotechnika | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7676 | A
Chladenie | 13 | 0.8 | 10.4 | 15.3189 | A
Technologické chladenie | 20 | 0.8 | 16 | 23.5675 | A
UK | 19 | 0.8 | 15.2 | 22.3892 | A
ATS | 11 | 0.8 | 8.8 | 12.9621 | A
Čerpadlá | 3 | 0.8 | 2.4 | 3.5351 | A
REZERVA | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1784 | A
Spolu | 163.5 | 0.57584 | 94.15 | 138.6802 | A

## Hárok1
Číslo | počet | P (kW) | Spolu P (kW)
4.0 | 1 | 1.1 | 1.1
5.0 | 30 | 0.18 | 5.4
6.0 | 5 | 1.5 | 7.5
7.0 | 15 | 1.1 | 16.5
8.0 | 5 | 0.37 | 1.85
2023-01-08 | 1 | 2.2 | 2.2
9.0 | 1 | 0.37 | 0.37
10.0 | 2 | 0.045 | 0.09
2023-02-10 | 1 | 0.015 | 0.015
11.0 | 4 | 0.0035 | 0.014
13.0 | 3 | 0.92 | 2.76
2023-02-13 | 1 | 2.2 | 2.2
2023-01-14 | 9 | 0.92 | 8.28
16.0 | 4 | 0.18 | 0.72
17.0 | 90 | 0.022 | 1.98
18.0 | 10 | 0.36 | 3.6
2023-01-18 | 280 | 0.006 | 1.68
19.0 | 5 | 0.36 | 1.8
2023-01-19 | 140 | 0.006 | 0.84
2023-01-20 | 2 | 1.5 | 3
2023-01-21 | 1 | 3 | 3
2023-02-21 | 1 | 3 | 3
22.0 | 1 | 3 | 3
27.0 | 1 | 0.7 | 0.7
71.599