Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

TECHNICKÁ SPRÁVA

zdravotechnika

STAVBA                                          VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU – BOJNIČKY

OBJEKT :                                         Č.1-VYTÁČANIE S SKLADOVANIE MEDU

MIESTO STAVBY :                          B O J N I Č K Y

INVESTOR :                                    Mgr. MICHAL ČERNEK, MADUNICE

HLAVNÝ  PROJEKTANT                 ING. JÁN BOCORA autorizovaný stavebný inžinier

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT       ING.EVA PETROVIČOVÁ autorizovaný stav.inžinier

DATUM :                                          JÚN 2022

# Časť      :  ZDRAVOTECHNIKA

V š e o b e c n e

Predmetný projekt je spracovaný v zmysle noriem pre stavebné povolenie.

Projekt rieši v objekte vnútorné rozvody kanalizácie a vody.

### P o d k l a d y   p r e   p r o j e k t

Projekt zdravotechniky je spracovaný na základe podkladov daných spracovateľom stavebnej časti objektu.

Podkladom pre spracovanie projektu boli:

- navrhovaný nový stav -pôdorysy od spracovateľa stavebnej časti projektu

E x i s t u j ú c i      s t a v

Navrhovaný nový objekt  sa vybuduje v existujúcom areáli.

V areáli nie je vybudovaná kanalizácia, čiže splaškové vody z objektu sú riešené do akumulačnej nepriepustnej žumpy.

V areáli je riešený rozvod vody, ktorý je vyznačený v situácii. Pripojenie na vodu bude z existujúceho rozvodu v areáli.

Dažďové vody zo strechy objektu budú vedené voľné na terén.

N a v r h o v a n é    t e c h n i c k é   r i e š e n i e

V navrhovanom objekte je riešená len splašková kanalizácia, ktorá odvádza odpadové vody od hygienického zariadenia a jednotlivých predmetov a podlahových vpustov navrhovaných v jednotlivých miestnostiach.

Nakoľko v areáli nie je vybudovaná kanalizácia splaškové vody z objektu budú pripojené do nepriepustnej žumpy.

Tiež v objekte  je riešený nový rozvod vody , ako i príprava teplej vody.

V n ú t o r n á     k a n a l i z á c i a

V objekte je riešená len splašková kanalizácia.

V objekte sa nachádzajú sociálne zariadenia, kuchynka a z vyznačených miestností bude potrebné pripojiť podlahové vpusty.

Vo vyznačenom mieste v miestnosti WC sa navrhuje jedna kanalizačná stúpačka, ktorá bude vedená až nad strechu objektu, kde sa opatrí ventilačnou hlavicou PVC 110/600. Na zvislom potrubí kanalizácie sa nad podlahou prízemia umiestni čistiaci kus prístupný dvierkami.

Od jednotlivých predmetov  nachádzajúcich sa pri stúpačke budú odpady pripojené do odbočiek na stúpačke. Ostatné odpady budú pripojené zvislým potrubím do  ležatých kanalizačných zvodov vedených  v zemi - pod objektom.

Vo vyznačených miestach jednotlivých miestností sa pre odvodnenie osadia podlahové liatinové vpusty opatrené nerezovou, alebo liatinovou mriežkou.

Navrhované vpusty budú mať zvislé odpady, ktoré sa pomocou kolien pripoja do ležatých kanalizačných zvodov vedených v zemi.

Kanalizácia z objektu je vyvedená dvomi vyústeniami – jedno potrubie je pripojené do kanalizačnej šachty a druhé do odbočky na vonkajšom rozvode splaškovej kanalizácie, ktoré je vedené mimo objektu – v areáli.

Podlaha krytého prístrešku-1.18 –bude odvodnená do podlahového vpustu so zvislým odtokom, ktorý bude pripojený pomocou kolien do ležatého kanalizačného zvodu a v rámci objektu je riešený 1,0m od základu  a ďalej je riešený v rámci vonkajšej areálovej kanalizácie do kanalizačnej šachty.

M a t e r i á l   p o t r u b i a   a   m o n t á ž

Kanalizácia v objekte sa navrhuje z potrubia plastového , navrhuje sa použiť odpadný systém  PVC  príslušnej dimenzie DN75, D110 a D125 .

Pripojenie odpadov od predmetov bude vedené v murive z potrubia novodurového pripojovacieho príslušnej dimenzie.

Po montáži kanalizácie musí byť urobená skúška tesnosti zmontovaného potrubia podľa STN 73 6760 a podľa predpisov výrobcu odpadového systému.

Pri realizácii kanalizácie dodržať STN 736760 a iné súvisiace normy a predpisy.

B i l a n c i a    o d p a d o v ý c h    v ô d

Množstvo splaškových vôd do kanalizácie je dané spotrebou vody pre objekt.

Priemerná denná potreba vody

Qp = 80x3 +300 =540 l/deň = 0,006 l/s

Ročné množstvo splaškových vôd- predpokladaná prevádzka 365 dní/rok

Qr= Qp . 365 (m3/r)

Qr= 0,54 . 365 (m3/r)

Qr= 171,1 (m3/r)

V n ú t o r n ý    v o d o v o d

V objekte sú riešené rozvody studenej vody, ktorá je pripojená na vonkajší areálový vodovod, úžitkovej vody, ktorá bude čerpaná zo studne, ako i príprava teplej vody .

S t u d e n á    v o d a    - p i t n á

V objekte je riešený rozvod studenej pitnej vody, ktorá je privedená do objektu z vonkajšieho areálového rozvodu vody jedným potrubím..

Potrubie je privedené do miestnosti  WC , kde stúpa nad podlahou, kde sa osadí HUV DN32 -hlavný uzáver vody pre objekt. Za uzáverom bude osadený „T“ kus  DN32/DN32. Od „T“ kusu budú vedené dve potrubia. Na každom potrubí bude uzáver vody DN32 a zpätný ventil DN32.

Jedno potrubie bude zásobovať všetky predmety v objekte. Potrubie klesne do podlahy a hlavný rozvod bude vedený v podlahe

Na stúpnutiach potrubia ku skupine predmetov , alebo aj k samostatnému predmetu sa osadia uzávery vody prístupné dvierkami.

Rozvod vody od uzáverov pre predmety bude vedený v murive.

P o ž i a r n y    v o d o v o d

Druhé potrubie vody od „T“ kusu bude zásobovať požiarny hydrant osadený v objekte podľa požiadavky PO. Pre hydrant musí byť vedené samostatné potrubie.

Požiarny rozvod vody od uzáveru klesne do podlahy a vo vyznačenej trase pokračuje do miesta, kde stúpne do muriva . Na stúpnutí osadiť uzáver vody DN25 a potrubie pokračuje pre pripojenie požiarneho hydrantu DN25.

Ú ž i t k o v á    v o d a

Úžitková voda zo studne sa bude využívať v otvorenom prístrešku pre umývanie. Pod prístreškom sa vybuduje vŕtaná studňa, nad ktorou bude šachta. V šachte bude na  výtlačnom potrubí uzáver vody a miesto pre prípadné osadenie vodomeru. Výtlak od studne pokračuje v zemi do miestnosti dielne, kde sa osadí domová vodáreň, ktorej súčasťou bude  malá nádrž na vodu.

Voda zo studne sa bude využívať na umývanie prepraviek a podlahy.

Umiestnenie vodárne typ vodárne a ponorného čerpadla do studne bude upresnené v realizačnom projekte

T e p l á    v o d a

Príprava teplej vody je riešená v miestnosti 1.06 – Technická miestnosť, kde sa osadí elektrický akumulačný tlakový zásobník teplej vody EOV 120- obsah 120 litrov, el. príkon

230 V - 2kW.

Na prívode studenej vody do zásobníka osadiť uzáver vody a príslušné armatúry .Na vývode teplej vody bude uzáver vody.

Potrubie teplej vody od zásobníka klesne do podlahy a bude  vedené v spoločnej trase s potrubím studenej vody.

Z podlahy stúpa potrubie teplej vody nad podlahu a do muriva, kde bude pred skupinou predmetov osadený uzáver vody.

Rozvod teplej vody pre predmety je vedený v murive.

M a t e r i á l    p o t r u b i a

Rozvod studenej a teplej vody sa navrhuje z plastového tlakového potrubia /plast-hliník/ pre vnútorné rozvody vody, rozvod pre požiarny hydrant z oceľového potrubia závitového pozinkovaného.

Potrubie bude izolované trubicami z PE –MIRELON hrúbky 6-10 mm.,

### M o n t á ž   a   u l o ž e n i e    v o d o v o d n é h o    p o t r u b i a

Pri prestupe vodovodného potrubia stavebnými konštrukciami sa musí zabrániť pevnému spojeniu s touto konštrukciou. /izoláciou, alebo uložením do ochrannej trubky/.

Potrubia uložené v murivách , ako i v podlahách sa uchytia skobami.

Potrubie uložené v murive a v podlahe sa zaizoluje pásmi z PE hr.10mm, /napr. MIRELON, ACCOTUBE a iné /, potrubie vedené voľne aj s povrchovou úpravou.

### S k ú š a n i e    v o d o v o d u

Po montáži potrubia je potrebné urobiť tlakovú skúšku zmontovaného potrubia a  prepláchnutie a dezinfekciu potrubia.

Po dokončení montáže potrubia sa musí vnútorný vodovod prezrieť a tlakovo odskúšať.

O skúške sa spracuje zápis.

B i l a n c i a    p o t r e b y    v o d y

Potreba vody je vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR Z.z. 684, čiastka 261 zo 14.novembra 2006.

V objekte  sa uvažuje s 3-mi zamestnancami

Potreba vody na zamestnanca.........................................80 l/zam./deň

Technologická spotreba vody ………………………….…300 l/deň

Priemerná denná potreba vody

Qp = 80x3 +300 =540 l/deň = 0,006 l/s

Maximálna denná potreba vody

Qmax.= 540x1,4 = 756 l/deň= 0,0087 l/s

Hodinová potreba vody

Qhod.= 756:24x1,8 =  57 l/hod

Ročná potreba vody pre objekt

Qr.=0,540x365 = 162 m3/rok

Z a r i a ď o v a c i e    p r e d m e t y

V objekte sa osadia predmety štandardného vyhotovenia s výtokovými batériami stojankovými i nástennými.

Vo WC bude osadené WC –kombi, umývadlá budú opatrené stojankovými jednopákovými batériami.

Umývacie žľaby nie sú v rozpočte zdravotechniky, ale sú súčasťou technológie. V ZT sú uvažované len vývody vody a pripojenie na kanalizáciu.

V sprche je podlahová vpust a nástenná jednopáková miešacia sprchová batéria opatrená sprchou a nastaviteľným držiakom sprchy.

Navrhované predmety sú len orientačné. Závisí na investorovi, aké predmety si v hygienických zariadeniach osadí, avšak za dodržania jednotlivých vývodov a odpadov . V prípade zmeny je potrebné jednotlivé vývody a odpady upraviť na stavbe.

Bratislava    06.2022                               Vypracovala : Ing. E. Petrovičová