## chladiace stroje
Názov: | MODERNIZÁCIA SYSTÉMOV CHLADENIA
Miesto: | EQUUS a.s. Vinica, obec Vinica
Investor: | EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
PS: | Chladenie
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Chladiace stroje
|  | Popis (minimálna požadovaná technická špecifikácia | M.j. | Množ. | Jedn. cena (EUR bez DPH) | Celková cena (EUR bez DPH)
[5 empty] | Dodávka | Dodávka
|  | Dvojstupňová kompresorová jednotka s frekvenčnými meničmi otáčok | ks | 1
Kompaktná min. 2-stupňová kompresorová jednotka na jednom spoločnom ráme. Jednotka pozostáva z nosného rámu, na ktorom sú inštalované min. dva skrutkové kompresory,min. dva elektromotory, odlučovač oleja, olejový filter, chladič oleja, regulačné a servisné armatúry, potrubia a riadiaca jednotka s TOUCH panelom. Plynulá regulácia Vi. Výkon oboch kompresorov je regulovaný zmenou otáčok cez frekvenčné meniče otáčok.
Chladenie:
- chladivo: amoniak /R717/
- tlak na vstupe: min. 57 kPa (min. -44 °C, R717)
- kondenzačný tlak: min. 1354 kPa (min. +35 °C, R717)
- min. chladiaci výkon pri To = min. -44 oC: min. 660 kW
- mechanický príkon oboch kompresorov: max. 407 kW
- COP (chladiaci výkon/mechanický príkon): min. 1,62
- tepelný výkon chladič oleja: min. 270,0 kW (termosyfónový systém)
- veľkosť elektromotora na I. stupni: min. 200 kW
- veľkosť elektromotora na II. stupni: min. 250 kW
- elektrická sústava: min. 400V/50Hz/3f
- akustický tlak v 1m : max. 90 dB(A)
Rozmery v mm (l x w x h): min. 5300 x 1800 x 2670
Hmotnosť: max. 8500 kg (prevádzková)
Príslušenstvo:
- PED dokumentácia
- Konštrukčná dokumentácia podľa vyhlášky SR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov
- cirkulačné čerpadlo oleja
- antivibračné podložky
- riadiaca jednotka
- komunikačné rozhranie pre komunikáciu, integrácia do MaR (komunikačné rozhranie podľa požiadavky MaR)
- návody na obsluhu
SPOLU bez DPH