## Ponuka
Príloha č. 2 - Ponuka v zákazke „Klimatizácia budovy magistrátu“ (uchádzač vypĺňa len bunky s modrým podfarbením)
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Tel. číslo:
Platca/Neplatca DPH: | Som platcom DPH
Čestné vyhlásenia podľa zákona o verejnom obstarávaní
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Koneční užívatelia výhod" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Medzinárodné sankcie" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca
Kritérium č. 1: | Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Logika kritéria: |  |  |  | Minimálna hodnota: | Maximálna hodnota:
|  |  |  | N/A | N/A
Názov položky | Počet | MJ | Cena za 1 MJ bez DPH | Výška DPH | Suma v EUR s DPH za všetky kusy
2.01 - Klimatizačné zariadenia Upozornenie: V riadkoch 22 až 27 v stĺpci B sú uvedené minimálne požiadavky na klimatizačné zariadenia, ktoré sú nemenné. Do poznámky uchádzač uvedie konkrétnu značku a model klimatizačnej jednotky, ktorý plnáuje dodať. V prípade, ak uchádzač predloží v ponuke vnútorné jednotky bez zabudovaného expanzného ventilu je povinný do poznámky taktiež uviesť, čím bude zabezpečená alternatíva presného regulovania vstrekovaného chladiva pri jednotlivých vnútorných jednotkách.
Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch: 33,6kW Qt: 37,80kW s premenlivým tokom chladiva Poznámka: | 1 | ks |  | 0 | 0
Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch: 50,4kW Qt: 56,70kW s premenlivým tokom chladiva Poznámka: | 1 | ks |  | 0 | 0
Vnútorná nástená jednotka Qch: 4,5kW Qt: 5,0kW vrátane expanzného ventilu, s premenlivým tokom chladiva Poznámka: | 7 | ks |  | 0 | 0
Vnútorná nástená jednotka Qch: 3,6kW Qt: 4,0kW vrátane expanzného ventilu, s premenlivým tokom chladiva Poznámka: | 1 | ks |  | 0 | 0
Vnútorná nástená jednotka Qch: 2,2kW Qt: 2,5kW vrátane expanzného ventilu, s premenlivým tokom chladiva Poznámka: | 33 | ks |  | 0 | 0
Vnútorná nástená jednotka Qch: 1,5kW Qt: 2,0kW vrátane expanzného ventilu, s premenlivým tokom chladiva Poznámka: | 1 | ks |  | 0 | 0
Rozdelovač chladiva pre vonkajšiu jednotku | 1 | ks |  | 0 | 0
Rozdelovač chladiva pre vnútornú jednotku, kapacita 15.0~40.0 kW | 20 | ks |  | 0 | 0
Rozdelovač chladiva pre vnútornú jednotku, kapacita 15.0 kW a menej | 18 | ks |  | 0 | 0
2.02 - Montážny materiál - Chladenie
Chladivo R410A | 55 | kg |  | 0 | 0
CU potrubie chladiarenské - single izolované 6 (1/4") | 84 | bm |  | 0 | 0
CU potrubie chladiarenské - single izolované 10 (3/8") | 20 | bm |  | 0 | 0
CU potrubie chladiarenské - single izolované 12 (1/2") | 270 | bm |  | 0 | 0
CU potrubie chladiarenské - single izolované 16 (5/8") | 10 | bm |  | 0 | 0
CU potrubie chladiarenské - single neizolované 22x1,0 | 240 | bm |  | 0 | 0
CU potrubie chladiarenské - single neizolované 28x1,5 tyč + tvarovky10% | 10 | bm |  | 0 | 0
CU potrubie chladiarenské - single neizolované 35x1,5 | 52 | bm |  | 0 | 0
Drobný spotrebný materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
Komunikačný vodič | 150 | bm |  | 0 | 0
Komunikačný vodič - pre káblový ovládač | 20 | bm |  | 0 | 0
Konzola vonkajšej jednotky DVMS | 1 | ks |  | 0 | 0
Hadicová izolácia, hrúbka steny 19mm, vnútorný priemer 22mm | 241 | bm |  | 0 | 0
Hadicová izolácia, hrúbka steny 25mm, vnútorný priemer 28mm | 10 | bm |  | 0 | 0
Hadicová izolácia, hrúbka steny 19mm /vnútorný priemer 35 mm/ | 56 | bm |  | 0 | 0
Zvárací materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
Spojovací a tesniaci materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
Závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
Dusík | 120 | kg |  | 0 | 0
Ventil guľový chladiarenský 12mm | 8 | ks |  | 0 | 0
Ventil guľový chladiarenský 28mm | 8 | ks |  | 0 | 0
Chladiarenský žľab + tvarovky plast 0712BCF /70x55/ - s ochrannou fóliou | 100 | bm |  | 0 | 0
Kondenzačná hadica 16 mm - biela | 100 | bm |  | 0 | 0
2.03 - Montážne práce - Chladenie
Montáž CU potrubí | 1 | kpl |  | 0 | 0
Montáž refnetov | 39 | kpl |  | 0 | 0
Montáž vnútornej jednotky | 42 | kpl |  | 0 | 0
Montáž vonkajšej jednotky | 2 | kpl |  | 0 | 0
Drážkovanie - mäkké murivo 50x50mm | 120 | bm |  | 0 | 0
Zamurovanie drážky 50x50mm | 120 | bm |  | 0 | 0
prenájom lešenia | 1 | kpl |  | 0 | 0
Tlaková skúška | 1 | kpl |  | 0 | 0
2.04 - Montážny materiál - Elektro
Elektrické napájanie CYKY 3x2,5 | 200 | bm |  | 0 | 0
Kábel CYKY-J 5x4 | 120 | bm |  | 0 | 0
istič PL7-C16/1 1-fázovy | 4 | ks |  | 0 | 0
istič PL7-C32/3 3-fázovy | 2 | ks |  | 0 | 0
Chránička káblová 63 PE | 120 | bm |  | 0 | 0
Závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
Spojovací a tesniaci materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
Elektrikárska lišta 17x17/Elektrikársky žľab 17x17 PVC samozhášavý RAL9003* | 60 | bm |  | 0 | 0
Montážna lišta L-3m profil 28/30 2m/ Nosná lišta L-3m profil 20x30/3000 | 7 | bm |  | 0 | 0
2.05 - Montážne práce - Elektro
Montážne práce - ELEKTRO | 1 | kpl |  | 0 | 0
Revízna správa ELEKTRO | 1 | kpl |  | 0 | 0
2.06 - Montážny materiál - Zdravotechnika
Podomietkový Sifón Sifón HL138 /HL138 Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 100x100 mm* | 10 | ks |  | 0 | 0
Potrubie na odvod kondenzátu DN32 mm + tvarovky | 100 | bm |  | 0 | 0
Spojka Y pre kondenzačne hadice | 10 | ks |  | 0 | 0
Spojovací a tesniaci materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
Závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
2.07 - Montážne práce - Zdravotechnika
Montážne práce - kondenzačné potrubia | 1 | kpl |  | 0 | 0
2.08 - Stavebné úpravy
Sádrokratónové predsteny | 210 | m2 |  | 0 | 0
Vyhotovenie prierazov | 42 | ks |  | 0 | 0
Vyspravenie drážkovanej steny | 120 | bm |  | 0 | 0
Maľby vrátane materiálu | 250 | m2 |  | 0 | 0
Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku | 1 | kpl |  | 0 | 0
lešenie do 3m | 1 | kpl |  | 0 | 0
2.09 - Režijnépráce
Šéfmontáž zariadení | 1 | kpl |  | 0 | 0
Transport zariadení, zdvíhacie mechanizmy - vrátane leteckého transportu vonkajších klimatizačných jednotiek | 1 | kpl |  | 0 | 0
Statický posudok | 1 | kpl |  | 0 | 0
Zaškolenie obsluhy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Projektová dokumentácia Táto cena zahŕňa: - Vypracovanie výkresovej (pôdorysy) a textovej časti (technická správa, výkaz výmer, rozpočet) -Expedíciu projektovej dokumentácie | 1 | kpl |  | 0 | 0
Komplexné uvedenie do prevédzky a zaregulovanie Komplexné uvedenie do prevédzky a zaregulovanie VZT zariadení a zariadení regulácie, vrátane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre. Vyregulovanie distribúcie privádzaného a odvádzaného vzduchu. Vystavenie protokolov s nasledovnými údajmi: množstvo vzduchu na zariadenia, množstvo vzduchu v jednotlivých miestnostiach, rýchlosti prúdenia vzduchu v priestore, teploty privádzaného vzduchu a vzduchu v priestore, menovité prúdy motorov na každé zariadenie a porovnanie s projektovými parametrami. Vykonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií potrebných ku kolaudácii, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revíznych správ a zaškolenie personálu. | 1 | kpl |  | 0 | 0
2.10 - Profylaktická prehliadka počas trvania základnej záručnej doby
Jarná profylaktika | 2 | kpl |  | 0 | 0
Jesenná profylaktika | 2 | kpl |  | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0
Ponuková cena: | 0
Kritérium č. 2: | Predĺženie záruky klimatizácií nad požadovaný rozsah
Logika kritéria | Maximálny finančný bonus na účely hodnotenia ponúk |  |  | Minimálna hodnota kritéria | Maximálna hodnota kritéria
čím viac, tým lepšie | 24000 |  |  | 0 | 16
Popis kritéria |  |  |  |  | Ponuka uchádzača
Predĺženie záruky nad požadovaný rozsah (24 mesiacov). Ak sa uchádzač rozhodne ponúknuť predĺženie záruky nad požadovaný rozsah, musí ísť o navýšenie minimálne o 1 polrok a maximálne o 16 polrokov. MJ je polrok. V prípade, že sa uchádzač rozhodne neponúknuť predĺženie záruky nad požadovaný rozsah, ponechá v tejto časti hodnotu "0". |  |  |  |  | 0
Peňažný bonus na účely vyhodnotenia ponúk: |  |  |  |  | 0
Kritérium č. 3: | Navýšenie servisu klimatizácií nad požadovaný rozsah
Logika kritéria | Maximálny finančný bonus na účely hodnotenia ponúk |  |  | Minimálna hodnota kritéria | Maximálna hodnota kritéria
čím viac, tým lepšie | 12000 |  |  | 0 | 16
Popis kritéria |  |  |  |  | Ponuka uchádzača
Navýšenie požadovaného servisu klimatizácií nad minimálny požadovaný rozsah (2x jarná a 2x jesenná profylaktická prehliadka mesiacov počas dvoch rokov). Ak sa uchádzač rozhodne navýšiť servis klimatizácií nad požadovaný rozsah, musí ísť o navýšenie minimálne o 1 polrok a maximálne o 16 polrokov. MJ je polrok. V prípade, že sa uchádzač rozhodne neponúknuť predĺženie záruky nad požadovaný rozsah, ponechá v tejto časti hodnotu "0". |  |  |  |  | 0
Peňažný bonus na účely vyhodnotenia ponúk: |  |  |  |  | 0
Celková cena na účely hodnotenia ponúk: |  |  |  |  | 0
V ... | Dátum: |  |  | Podpis

## Koneční užívatelia výhod
Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava
čestne vyhlasujem,
že som si vedomý skutočnosti, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a v registri partnerov verejného sektora má zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je:
a) prezident Slovenskej republiky,
b) člen vlády,
c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
g) verejný ochranca práv,
h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
i) štátny tajomník,
j) generálny tajomník služobného úradu,
k) prednosta okresného úradu,
l) primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
m) predseda vyššieho územného celku.
Vzhľadom na vyššie uvedené čestne vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača a ani jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je žiadna z osôb uvedených v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby.

## Medzinárodné sankcie
Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava
čestne vyhlasujem,
že v spoločnosti uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
a) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom/usadeným v Rusku;
b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písmene a) tohto Čestného vyhlásenia;
c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného vyhlásenia;
d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity úspešný uchádzač využíva na účely plnenia zákazky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň čestne vyhlasujem, že realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.