Názov stavby:	Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460 – Preložka plynárenského zariadenia

Opis predmetu zákazky

Podklady a požiadavky na realizáciu stavby

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460 – Preložka plynárenského zariadenia

Miesto stavby:	Sliač

Katastrálen územie:	Hájniky

Okres:	Zvolen

Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Projektant:	ESTING, s.r.o.

Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Predmet stavby

Realizácia preložky VTL plynovodu ako predchádzajúca činnosť realizácie rekonštrukcie križovatky ciest I/69 a III/2460.

Druh stavby

Rekonštrukcia

Umiestnenie stavby

Križovatka ciest I/69 a III/2460

Členenie stavby

Stavba „Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460 – Preložka plynárenského zariadenia“ je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

701-00 Preložka VTL plynovodu

Na objekt 701-00 nadväzuje samostatný objekt SO-06 Prekládka VTL plynovodu projektu „Inžinierske siete Sliač-Hájniky-juh – Sielnický potok“.

Technické riešenie

Stavba bude realizovaná v kontakte s mestským prostredím, čomu je potrebné realizáciu prispôsobiť. Projekt rieši preložku VTL plynovodu DN 300, PN 25 z dôvodu novonavrhovanej trasy cesty I/69 a jej okružnej križovatky a budúcej výstavby IBV. Jedná sa o vybudovanie preložky VTL plynovodu v dĺžke 217,5 m.

Popis trasy

Trasa navrhovanej preložky VTL plynovodu DN 300, PN 25 bude odklonená od jestvujúceho VTL plynovodu a bude od miesta napojenia na VTL plynovod DN 300, PN 25 (VTL plynovod) v roli a kolmo cez navrhovanú cestu I/69 po roli kolmo cez novonavrhovanú komunikáciu (preložka cesty III/2449 BBSK) a po roli až k miestu prepojenia na VTL plynovod DN 300, PN25. VTL prípojka plynu bude napojená na jestvujúci VTL plynovod DN 300, PN25 Wiliamsonovým prepojom. Križovanie s existujúcou cestou I/69 bude prevedené pretláčaním železobetónovej rúry DN 500 v dĺžke 18,0 m.

Z dôvodu novej trasy cesty I/69 bude pretláčaná rúra DN 500 predĺžená ďalšími železobetónovými rúrami DN 500 v dĺžke 8,5 m uloženými do voľného výkopu. Železobetónové rúry budú slúžiť ako ochrana pred zaťažením od cesty. Do pretláčacej rúry a predĺženej rúry bude nasunutá plynovodná rúra DN 300 s vláknito-cementovou úpravou v dĺžke 33,0 m. Medzipriestor medzi pretláčanou rúrou a plynovodom bude vyplnený bentonitovou suspenziou alebo iným elektrolytom neagresívnym na oceľ s Ph reakciou vyššou ako 7. Križovanie navrhovanej cesty (preložka cesty III/2449 BBSK) bude plynovod uložený do betónovej chráničky DN 500. Dĺžka chráničky bude 25,80 m. V lomových bodoch VTL plynovodu budú osadené orientačné stĺpiky. VTL plynovod bude prevedený o oceľových rúr

DN 324x8 ak. mat L290 v celkovej dĺžke 217,5 m. Po vykonaní prepojov existujúceho a navrhovaného potrubia bude jestvujúce nefunkčné potrubie odstránené a odvezené na skládku odpadu.

Proti korózii bude plynové potrubie chránené polyextrudovou izoláciou v zmysle STN 420022 tab. č.4. Pred tlakovou skúškou bude potrubie vyčistené molitanom. Pred zasypaním potrubia musí byť prevedené geodetické zameranie skutočného prevedenia plynovodu. V miestach križovania preložky plynovodu s existujúcimi optickými a telekomunikačnými káblami budú káble uložené do betónového káblového žľabu prekrytého krycou doskou v pieskovom lôžku v dĺžke min. 2 m od stien plynového potrubia.

- Doporučený postup stavebných prác

Zhotoviteľ je povinný si preštudovať náväznosť prác na všetkých stavebných objektoch a zvoliť taký postup prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre verejnú dopravu v požadovanom rozsahu. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a technologických možností taký postup, aby zásahy do verejnej premávky a verejného sektora (aj inžinierske siete) boli čo najkratšie. Podľa zvoleného postupu prác je súčasťou dodávky zhotoviteľa všetko potrebné, aj projektová dokumentácia pre dočasné dopravné značenie (vrátane určenia) a povolenia (uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.) podľa požiadaviek správcov.

Podklady a požiadavky na realizáciu stavby sú podrobne vymedzené ZoD a dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460“.

Vypracoval: 	Ing. Stanislav Marko

Dátum:	V Banskej Bystrici, 6.05.2024