## Špecifikácia VO SO01
Príloha č. 8 SP / 5 ZoD
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | OPIS TECHNICKÝCH PARAMETROV A VLASTNOSTÍ MOTORGENERÁTORA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadenia:
Názov: |  | SO01 DG nekrytovaný a rozvádzače
Počet: | počet: | 2
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
| 1 | Záložný výkon (LTP alebo ESP) podľa ISO8528 | min. 1000 kVA /800 kW
| 2 | Menovitý výkon (PRP) podľa ISO8528 | min. 900 kVA /720 kW
| 3 | Sústrojenstvo vyhotovené podľa STN ISO 8528-12 - Núdzové zdroje na bezpečnostné účely | áno
| 4 | Regulácia generátora s PMG ±0,5% | áno
| 5 | Riadiaci rozvádzač s riadiacou jednotkou ComAP IG500 pre paralélnu spoluprácu viacerých DG | áno
| 6 | Hlavný istič DG - 1600A 3P s motorovým pohonom na ráme DG | áno
| 7 | Nabíjačka štartovacej batérie | áno
| 8 | Predohrev chladiacej kvapaliny, | áno
| 9 | Ručná olejová pumpa, | áno
| 10 | Náplne olej a chladiaca kvapalina, | áno
| 11 | Rezidenčný tlmič hluku výfuku | áno
| 12 | Bezn. signalizácia vyžadovaná podľa platných noriem: auto mode, porucha štartu, všeobecná porucha, minimálna hladina paliva, DG v chode, porucha nabíjačky, napájanie zo siete, napájanie z DG, Požiadavka podľa STN ISO 8528-12 v náväznosti na normu STN ISO 8528-4 | áno
| 13 | SNMP adaptér pre monitoring cez ethernet sieť | áno
| 14 | Nekrytované vyhotovenie | áno
| 15 | Dĺžka | max.4100mm
| 16 | Šírka | max.2000mm
| 17 | Výška (*bez tlmiča hluku výfuku) | max.2400mm
| 18 | Hmotnosť s náplňami | max. 10000kg
| 19 | Elektronická regulácia otáčok motora G2 Požiadavka podľa STN ISO 8528-12 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely | áno
| 20 | Dvojplášťová palivová nádrž minimálne 2000 litrov na 24hod. pri výkone 260kW | áno
| 21 | Indikácia stavu paliva v riadiacej jednotke | áno
| 22 | Mechanický ukazovateľ na nádrži (informatívne meradlo) | áno
| 23 | Snímanie úniku kvapalín do medziplášťa nádrže DG | áno
| 24 | Záruka min. 5 rokov ( vrátane predpísaných servisných a profylaktických prehliadok) | áno
| 25 | Všetky prístroje, zariadenia a systémy musia byť nové - nepoužívané, nerepasované | áno

## Špecifikácia VO SO02
Príloha č. 8 SP / 5 ZoD
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | OPIS TECHNICKÝCH PARAMETROV A VLASTNOSTÍ MOTORGENERÁTORA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadenia:
Motorgenerátor : |  | SO02 DG krytovaný a rozvádzače
Počet: | počet: | 1
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
| 1 | Záložný výkon (LTP alebo ESP) podľa ISO8528 | min. 1000 kVA / 800 kW
| 2 | Menovitý výkon (PRP) podľa ISO8528 | min. 900 kVA / 720 kW
| 3 | Sústrojenstvo vyhotovené podľa STN ISO 8528-12 - Núdzové zdroje na bezpečnostné účely | áno
| 4 | Regulácia generátora s PMG ±0,5% | áno
| 5 | Riadiaci rozvádzač s riadiacou jednotkou ComAP IG500 pre paralélnu spoluprácu viacerých DG | áno
| 6 | Hlavný istič DG - 1600A 3P s motorovým pohonom na ráme DG | áno
| 7 | Nabíjačka štartovacej batérie | áno
| 8 | Predohrev chladiacej kvapaliny, | áno
| 9 | Ručná olejová pumpa, | áno
| 10 | Náplne olej a chladiaca kvapalina, | áno
| 11 | Rezidenčný tlmič hluku výfuku umiestnený v krytovaní DG | áno
| 12 | Bezn. signalizácia vyžadovaná podľa platných noriem: auto mode, porucha štartu, všeobecná porucha, minimálna hladina paliva, DG v chode, porucha nabíjačky, napájanie zo siete, napájanie z DG, Požiadavka podľa STN ISO 8528-12 v náväznosti na normu STN ISO 8528-4 | áno
| 13 | SNMP adaptér pre monitoring cez ethernet sieť | áno
| 14 | Krytované vyhotovenie min. IP23 | áno
| 15 | Dĺžka | max.5900mm
| 16 | Šírka | max.2000mm
| 17 | Výška | max.2500mm
| 18 | Hmotnosť s náplňami | max. 13000kg
| 19 | Elektronická regulácia otáčok motora G2 !!! Požiadavka podľa STN ISO 8528-12 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely | áno
| 20 | Dvojplášťová palivová nádrž minimálne 2150 litrov na 24hod. pri výkone 260kW | áno
| 21 | Indikácia stavu paliva v riadiacej jednotke | áno
| 22 | Mechanický ukazovateľ na nádrži (informatívne meradlo) | áno
| 23 | Snímanie úniku kvapalín do medziplášťa nádrže DG | áno
| 24 | Záruka 5 rokov ( vrátane predpísaných servisných a profylaktických prehliadok) | áno
| 25 | Všetky prístroje, zariadenia a systémy musia byť nové - nepoužívané, nerepasované | áno