Technická špecifikácia ,predmetu zákazky - Investícia do OZE - fotovoltaika

| Investícia do OZE - fotovoltaika | Požadovaný parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Fotovoltaický systém výkonom min 230 kWp | áno |  |
| Fotovoltické panely : výkon od 550 do 580 Wp, technológia Glass -glass, účinnosť STC min.22% , záruka na produkt min. 12 rokov, hmotnosť max. 33 kg , CE certifikát | áno |  |
| Trojfázový menič : výkon jednotlivých striedačov od 30 kW do 50kW, min. 4 ks MPPT na menič , CE certifikát | áno |  |
| Účinnosť striedačov min 98 % | áno |  |
| Odolný voči vode a prachu podľa normy IP65 | áno |  |
| Prepäťová a frekvenčná ochrana, zvodič prepätia | áno |  |
| Konštrukcia na šikmú strechu pre uchytenie panelov výkonu 230 Kwp, záruka min 12 rokov, CE certifikát, materiál: celohliníkový v kombinácií s nehrdzavejúcou oceľou | áno |  |
| Protipožiarne odpojovače / optimizéry , max. napätie na úrovni panelov na streche max. 120 V | áno |  |
| Datalogger | áno |  |
| Smart meter | áno |  |
| Rozvádzač na strane DC (prepäťová ochrana triedy 1 + 2, odpojovače na valcové poistky, valcové poistky, EU vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške rozvádzača) | Áno |  |
| Rozvádzač na strane AC (Výkonový istič s pomocnými kontaktami, Prepäťová ochrana, Skúšobná svorkovnica, stop tlačidlo, EU vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške rozvádzača) | áno |  |
| ASDR – dispečerské riadenie : AXY rozvádzač pre ASDR, , projekt ASDR, montáž, skúška | Áno |  |
| Podružný materiál (lišty, káble, vodiče, ističe kovové káblové žľaby, UV-stabilné chráničky, komplet spojovací a spotrebný materiál ) solárny kábel čierny a červený s min. prierezom 6mm2, | áno |  |
| Automatické nahlasovanie výroby FVE na OKTE (hardware + software + inštalácia) | áno |  |
| Komponenty -požiadavka SSD /relé, ističe, skúšobné svorky, sieťová ochrana / | áno |  |
| Kontrola funkčnosti, výkaz parametrov | áno |  |
| Kompletná technická, projektová a inžinierska podpora ( zastúpenie prijímateľa voči SSD, URSO , stavebným a iným úradom ) v procese prípravy, realizácie a legalizovania, sfunkčnenie diela | áno |  |
| Vyhotovenia projektovej dokumentácie FVE, statický posudok FVE, projektu požiarnej ochrany FVE, revízna správa, príslušné certifikáty | áno |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Poznámka, upozornenie:  ponuka je akceptovaná len v prípade splnenia všetkých parametrov!

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |