## ROZPOCET
Ing. Pavel Škrinár, autorizovaný stavebný inžinier, projektant vzduchotechniky
Sládkovičova 74, 974 05 Banská Bystrica; tel.: 0904 804 222; e-mail: pavel.skrinar@gmail.com
Výkaz výmer
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska praktického vyučovania, P.O. Hviezdoslava 230/13, Zvolen
Časť: Vzduchotechnika | [5 empty] | dátum: 08.2023
REKAPITULÁCIA
Zariadenie č. 1 - Vetranie kuchyne
Zariadenie č. 2 - Vetranie chladeného skladu
Demontáž
Montážny materiál
Tepelná izolácia
Mimostavenisková doprava
Presun hmôt v objektoch výšky do 24m
Triedenie a úprava zariadení na stavbe
Murárska výpomoc
Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky
|  |  |  | Jednotková ( € ) |  | Spolu ( € )
Pozícia | Skrátený popis | M.J. | Mn. | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zariadenie č. 1 - Vetranie kuchyne
1.01 | Prívodná vetracia jednotka RMW 4000 F7 DVAV H1 P | ks | 1
vnútorné prevedenie, opláštená, servisný priestor zo spodu,
pripojenie média z prava; rozmery š*v*l=1215*685*1050; m=131 kg
x | EC ventilátor: V=3000 m3/h; dpex=200 Pa;
P= 390 W (max 720 W); 230 V; I=1,6 A (3 A)
x | filtrácia F7
x | vodný ohrievač: te=-15°C; tp=18°C; Qo=33,33 kW; voda 70/50°C
Príslušenstvo:
x | zmiešavací uzol vykurovacej vody ESU-C40-V6.3B | ks | 1
x | regulačná klapka IJK RME/W 4000 ED so servopohonom | ks | 1
x | pružná manžeta IAE RME/W 4000 | ks | 2
x | digitálny systém automatickej regulácie s pripojením | kpl | 1
odsávacieho ventilátora, samostatné ovládanie výkonu prívodného a
odsávacieho ventilátora, snímače, nástenný digitálny ovládač
Tech. ponuka Elektrodesign SK s.r.o., N1BA 232 742
1.02 | Odsávací EC ventilátor s motorom mimo prúdu vzdušiny, | ks | 1
odlúčenie tuku, KABB-6000/450 Ecowatt
V=4000 m3/h; dps=500 Pa;
el. parametre: P=1062 W; 230 W; I=6 A
rozmery - v*š*h = 630*630*675 mm; m=59 kg
Príslušenstvo:
x | pružná manžeta KABT 6000 | ks | 1
x | rýchloupínacia spona VBM 450 ED | ks | 1
1.03 | Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia TD 500/160 3V | ks | 2
V=400 m3/h; dps=140 Pa;
el. parametre: P=53 W; 230 W; I=0,21 A
Príslušenstvo:
x | rýchloupínacia spona VBM 160 | ks | 4
x | spätná klapka RSK 160 | ks | 2
1.04 | Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia TD 800/200 3V | ks | 1
V=800 m3/h; dps=180 Pa;
el. parametre: P=133 W; 230 W; I=0,56 A
Príslušenstvo:
x | rýchloupínacia spona VBM 200 | ks | 2
x | spätná klapka RSK 200 | ks | 1
1.05 | NEOBSADENÉ
1.06 | Kuchynský odsávací zákryt antikorový, s odlučovačmi tuku, | ks | 2
a osvetlením, priestorový, napr. Grande 1R-1750x1200x435
1ks nástavec 250x200; V=1000 m3/h (nástavec zhora)
(technológiou požadovaný rozmer 3500x1100x450 mm)
1.07 | Kuchynský odsávací zákryt antikorový, s odlučovačmi tuku, | ks | 1
a osvetlením, stenový, napr. Grande 1R-2250x1000x435 mm
1ks nástavec 250x200; V=1000 m3/h (nástavec zhora)
(technológiou požadovaný rozmer 2100x1000x450 mm)
1.08 | Kuchynský odsávací zákryt antikorový, s odlučovačmi tuku, | ks | 1
a osvetlením, priestorový, napr. Grande 1R-1500x1000x435
1ks nástavec f200; V=600 m3/h (nástavec zozadu)
(technológiou požadovaný rozmer 1500x900x450 mm)
1.09 | Kuchynský odsávací zákryt antikorový, bez odlučovačov | ks | 1
tuku a osvetlenia, nad konvektomatmi,
napr. Kubus-1000x1200x465 mm
1ks nástavec f160; V=400 m3/h (nástavec zhora)
(technológiou požadovaný rozmer 1000x1200x450 mm)
1.10 | Kuchynský odsávací zákryt antikorový, bez odlučovačov | ks | 2
tuku a osvetlenia, nad umývačkou,
napr. Kubus-1000x1000x465 mm
1ks nástavec f160; V=400 m3/h (nástavec 1x z čela, 1x zhora)
(technológiou požadovaný rozmer 1000x1000x450 mm)
1.11 | Kuchynský odsávací zákryt antikorový, bez odlučovačov | ks | 1
tuku a osvetlenia, nad umývačkou,
napr. Kubus-1250x1250x465 mm
1ks nástavec f160; V=400 m3/h (nástavec z čela)
(technológiou požadovaný rozmer 1100x1200x450 mm)
1.12 | Kuchynský odsávací zákryt antikorový, bez odlučovačov | ks | 1
tuku a osvetlenia, nad umývačkou,
napr. Kubus-900x1000x465 mm
1ks nástavec f160; V=400 m3/h (nástavec zhora)
(technológiou požadovaný rozmer 800x1000x450 mm)
1.13 | NEOBSADENÉ
1.14 | Protidažďová žalúzia, hliníková, so sitom a rámom | ks | 1
PZ AL-800x400-UR-S
1.15 | Protidažďová žalúzia, hliníková, so sitom a rámom | ks | 1
PZ AL-315x315-UR-S
1.15 | Tlmič hluku Trox MS-F/800x400x1000/2x200/P | ks | 1
v=5,21 m/s; dpt=6 Pa; útlm 12 dB/250 Hz; m=35 kg
1.16 | Tlmič hluku Trox MS-F/600x500x1000/2x200/P | ks | 1
v=7,25 m/s; dpt=17 Pa; útlm 19 dB/250 Hz; m=36 kg
1.17 | Tlmič hluku Trox MS-F/600x600x500/2x200/P | ks | 1
v=9,26 m/s; dpt=18 Pa; útlm 21 dB/250 Hz; m=25 kg
1.18 | Požiarna klapka štvorhranná, ovládanie ručné a tavná | ks | 1
poistka nastavená na 74°C, odolnosť min.90 minút
FDS-3G-450x315-HO
1.19 | Regulačná klapka štvorhranná, ručná | ks | 3
RK-250x200-R
1.20 | Regulačná klapka kruhová, ručná | ks | 1
TUNE -R-200-2-H
1.21 | Regulačná klapka kruhová, ručná | ks | 3
TUNE -R-160-2-H
1.22 | Výustka obdĺžniková, dvojradá, s reguláciou, hliníková | ks | 5
NOVA-A-2-1-600x300-R1-AN
1.23 | Výustka obdĺžniková, dvojradá, s reguláciou, hliníková | ks | 2
NOVA-A-2-1-400x200-R1-AN
1.24 | NEOBSADENÁ
1.25 | Štvorhranné potrubie sk.I, pozinkované, | kpl | 1
do obvodu:
x | 3000/100%TV | bm | 1
x | 2630/50%TV | bm | 4
x | 1890/30%TV | bm | 4
x | 1500/30%TV | bm | 5
x | 1050/30%TV | bm | 15
1.26 | Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, | kpl | 1
do priemeru:
x | f 200/30% TV | bm | 9
x | f 160/30% TV | bm | 21
Zariadenie č. 1 SPOLU
Zariadenie č. 2 - Vetranie chladeného skladu
2.01 | Radiálny nástenný ventilátor EMQ 250 N | ks | 1
V=800 m3/h; dps=150 Pa;
el. parametre: P=145 W; 230 W; I=0,6 A
Príslušenstvo:
x | priestorový termostat RTR 6721 | ks | 4
2.02 | Žalúziová klapka PER 355 | ks | 1
Zariadenie č. 2 SPOLU
Demontáž
1. | Demontáž štvorhranného a kruhového potrubia | m2 | 40
pozinkovaného, vrátane výustiek, závesov, tlmičov hluku
vrátane odvozu a likvidácie na príslušnej skládke
2. | Demontáž izolácie LSP, povrch Al fólia | m2 | 10
vrátane odvozu a likvidácie na príslušnej skládke
3. | Demontáž antikorových digestorov s odlučovačmi tuku a | ks | 1
osvetlením 2200x2200x500
vrátane odvozu a likvidácie na príslušnej skládke
4. | Demontáž prívodnej jednotky v zostave ventilátor, vodný | ks | 1
ohrievač, filter, vrátane odvozu a likvidácie na príslušnej skládke
5. | Demontáž odsávacieho ventilátora a nahradenie potrubím | ks | 1
vrátane odvozu a likvidácie na príslušnej skládke
6. | Nepredvídané náklady vyplývajúce z charakteru prác | ks | 1
(rekonštrukcia)
Montážny materiál
1. | Montážny, tesniaci a spojovací materiál, pozinkovaný | kg | 50
2. | Materiál na závesy a konzoly, pozinkovaný | kg | 150
Montážny materiál SPOLU
Tepelná izolácia
1. | Tepelná izolácia hr.30 mm, povrch Al fólia | m2 | 15
montážny materiál;
Tepelná izolácia SPOLU