# Identifikačné údaje

## Spracovateľ

Obchodné meno/názov:		Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Sídlo:						NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy 1, 059 84 Vyšné Hágy

IČO:						00227811

DIČ:						2021212622

IČ DPH:						SK2021212622

Zriaďovateľ: 					Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Štatutárny orgán:				Ing. Jozef Poráč, MPH – Generálny riaditeľ

Kontaktná osoba:				Mgr. Štefan Rusnák – vedúci OPČ

+421 903 664 663

ssrusnak@gmail.com

# Predmet, účel a cieľ analýzy

Predmetom analýzy je posúdenie objektu z pohľadu energetickej náročnosti za účelom nájdenia využiteľného potenciálu úspor, jeho kvantifikácia a definovanie vhodných spôsobov dosiahnutia cieľového stavu. Súčasťou posúdenia je preto navrhnutie jednotlivých energeticky úsporných opatrení v oblasti tepla, elektrickej energie a taktiež v oblasti hospodárenia s vodou.  Analýza sa zaoberá návrhom vhodného spôsobu financovania s možnosťou využitia financovania treťou stranou z vlastných prostriedkov dodávateľa, prípadne bankového úveru tak, že celkové náklady na realizáciu projektu budú pokryté z budúcich úspor nákladov.

Cieľom analýzy je poskytnúť údaje o výške technicky dosiahnuteľných úspor a finančnej náročnosti ich realizácie, vrátane uvedenia návratnosti jednotlivých opatrení.

## Metodika hodnotenia

Hodnotenie objektov bolo vykonané na základe existujúcich spotrieb jednotlivých médií prevzatých z faktúr za posledné zúčtovacie obdobie, výsledkov miestnej fyzickej prehliadky objektov a energetických systémov (výroba, rozvody a spotrebu energie). Potenciál energetických úspor je stanovený na základe odborného odhadu vychádzajúceho zo zisteného skutočného technického stavu technologických zariadení, úrovne regulačných prvkov, časového využitia prevádzkových úsekov a celkového spôsobu riadenia. Celková výška predpokladaných investičných nákladov je stanovená na základe čiastkových cenových ukazovateľov pre jednotlivé predpokladané funkčné celky ako odborný odhad s primeranou mierou tolerancie. Výsledky tejto analýzy sa môžu mierne líšiť od konečných riešení, ktoré budú v rámci verejného obstarávania jednotlivými uchádzačmi upresnené ako z hľadiska garantovaných úspor, tak z hľadiska výšky investičných nákladov. V kalkuláciách investičných opatrení je uvažované zo všetkými súvisiacimi činnosťami, ako sú projekčné práce, inžinierska činnosť, garancie a dohľad nad zariadením po celú dobu projektu apod. Uvedený je parameter prostej doby návratnosti, ktorý je vztiahnutý vždy k aktuálnym cenám jednotlivých energetických médií.

Hodnoty potenciálu úspor a nákladov uvedené v analýze sú kvantifikované ako kvalifikovaný odhad spracovateľov analýzy a nie sú  záväzné pre potenciálnych uchádzačov v rámci verejného obstarávania. Garantované hodnoty úspor aj nákladov musí navrhnúť každý uchádzač individuálne a záväzne v rámci ponuky.

# Popis súčasného stavu

## Základné informácie

Komplex pôvodne trinástich, momentálne šiestich budov sanatória na liečbu tuberkulózy sa rozkladá na južnom úbočí tatranského masívu, v nadmorskej výške od 1100 do 1170 metrov. Stavba bola realizovaná v rokoch 1934-1938. Areál liečebne má rozlohu takmer 62 hektárov.

Všetky lekárske a medicínske úkony sa riešia v monobloku, členenom v hlavnom korpuse do troch symetricky riešených častí, pre hlavné sanatórne prevádzky. Zložitá dispozícia je riešená v jasnom skeletovom rastri a z novodobých kvalitných materiálov v príkladnom remeselnom vyhotovení. K monobloku sú pričlenené pomocné prevádzky (kotolňa, práčovňa, dielne, patológia a garáže). Organizácia výstavby sa členila na dve základné fázy. Hlavný liečebný monoblok je sformovaný navonok symetricky podľa osi kolmej na vrstevnice. Počty podlaží kolíšu od 1 do 9 a dĺžka južného lôžkového traktu dosahuje 270 metrov. Ústredný monoblok bol navrhnutý na kapacitu 500 hospitalizovaných pacientov (aktuálne 324 lôžok), obsahuje vysoko štandardný liečebný komplement, priestory na prípravu a konzumáciu stravy pre pacientov i personál, obchody, poštu, divadelnú sálu so 600 sedadlami, rozsiahle klubové a iné spoločenské priestory, otvorené odpočivárne. Každý z trinástich objektov urbanistického celku je svojbytným architektonickým dielom s výraznými znakmi funkcionalistickej architektúry. Konštrukčné riešenie zužitkovalo prednosti železobetónového skeletu, pre výplňové murivo boli vyvinuté, vyrobené a použité špeciálne tehly. Hlavnú budovu izolovali korkom a obložili kvalitnými fasádovými obkladačkami, takže má vynikajúce tepelnoizolačné a hydroizolačné vlastnosti.

K hlavnej budove prislúchajú ďalšie prevádzkovo - technologické budovy:

- Práčovňa

- Dielne

- Kotolňa

- Trafotanica + dieselagregát

- Patológia

- Garáže (8 boxov)

- Garáže (12 boxov)

Do správy nemocnice ešte patrí budova ČOV a vodojem, umiestnených mimo areál nemocnice.

V roku 2003 bol systém ÚK v budove monobloku hydraulicky vyregulovaný. Výplňové konštrukcie prechádzajú postupnou výmenou. Neobnovené zostali schodiská s pôvodnou výplňovou konštrukciou – sklobetón, ktoré do termínu vypracovania analýzy neboli vymenené z dôvodu striktných požiadaviek ochrany pamiatok, keďže budovy nemocnice sú zahrnuté medzi národné kultúrne pamiatky. Takisto medzi národné kultúrne pamiatky sú zahrnuté aj budova práčovne, patológie s kaplnkou, kotolňa aj s technológiou.

V súčasnosti sa v nemocnici nachádza 5 ambulantných oddelení, 5 lôžkových oddelení a 7 spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Z celkovej kapacity 324 lôžok pre všetky oddelenia bolo v roku 2018 využitých celkovo 76 502 lôžkodní, čo predstavuje dennú obsadenosť cca 210 lôžok, čo tvorí v percentuálnom vyjadrení 65% obsadenosť.

### Projektová dokumentácia a podklady pre spracovanie analýzy

Ako podklad pre spracovanie analýzy boli použité projektové dokumentácie rekonštrukcií a stavebných úprav, pôvodné stavebné a technologické výkresy, schémy a technické správy.

Ďalšie dokumentácie a podklady:

- Projekt Hydraulického vyregulovania systému ÚK ÚTPCHaHCH – Vyšné Hágy

- Revízne správy elektroinštalácie

- Fotodokumentácia areálu, objektov a technológie

- Spotreby energií (zemný plyn, elektrická energia)

### Poloha lokality

Miesto stavby:					Vyšné Hágy, Slovenská republika

Súradnice GPS:					49°12´13.91“ N; 20°12´41.40“ W

Nadmorská výška:				1 140 m.n.m

veterná oblasť:					2,0 - 5,0 m/s

teplotná oblasť:				- 18°C

Priemerná teplota vo vykurovanom období:	1,7 °C

Ročná priemerná teplota vonkajšieho vzduchu: 4,4 °C

Počet vykurovaných dní:			293 dní

Počet dennostupňov pre rok 2018 sú uvedené v prílohe č. 1

### Situácia a umiestnenie stavby

ČOV

Hlavná budova

Centrálna kotolňa

Práčovňa a Dielne

## Popis existujúceho stavu

Analýza sa zaoberá budovami patriacimi pod správu NÚTPCHaHCH, ktoré sú vykurované z centrálneho zdroja tepla (plynovej parnej kotolne), čiastočne aj objektom ako trafostanica a ČOV.

### Budovy (významné vykurované)

Hlavná budova

Stavba bola realizovaná v rokoch 1935-1938. Hlavný liečebný monoblok je sformovaný navonok symetricky podľa osi kolmej na vrstevnice. Počty podlaží kolíšu od 1 do 9 a dĺžka južného lôžkového traktu dosahuje 270 metrov. Ústredný monoblok bol navrhnutý na kapacitu 500 hospitalizovaných pacientov (aktuálne 324 lôžok), obsahuje vysokoštandardný liečebný komplement, priestory na prípravu a konzumáciu stravy pre pacientov i personál, obchody, poštu, telefónnu ústredňu,  divadelnú sálu so 600 sedadlami, rozsiahle klubové a iné spoločenské priestory, otvorené odpočivárne.

Nosnú časť budovy tvorí skeletový nosný systém. Ako obvodové murivo bolo použité špeciálne výplňové murivo), zateplené korkovou izoláciou hr. 50 mm a obložené keramickým obkladom Rakodur. Okná prešli postupnou výmenou za drevené okná s izolačným dvojsklom (odhad asi 90% plochy okien je vymenených) chýbajú vymeniť sklobetónové tvárnice na schodiskách (výmena je v riešení a získaní povolení , keďže sa jedná o NKP.

Vykurovacia sústava je hydraulicky vyregulovaná, sú osadené termostatické hlavice. Vyregulovanie bolo realizované v roku 2004. Takisto bol zrekonštruovaný hlavný regulačný uzol vrátane všetkých rozdeľovačov, čerpadiel a pohonov.

Vykurovacia voda a TÚV je do hlavnej budovy vedená v priechodnom kanáli z hlavnej výmenníkovej stanice para/voda umiestnenej v budove kotolne.

Práčovňa

Objekt obdĺžnikového tvaru s plochou strechou. Výplňové konštrukcie – okná boli vymenené za nové plastové s izolačným dvojsklom v roku 2017. Objekt slúži pre účely prania, sušenia, žehlenia a triedenia prádla. Do objektu je dodávané teplo a TÚV z hlavnej výmenníkovej stanice para/voda umiestnenej v budove kotolne. Takisto je pre technologické účely dovedená do objektu para. Rozvody sú vedené do objektu v priechodnom kanáli. Objekt je vykurovaný liatinovými článkovými telesami. Na telesách sú osadené termostatické ventily s hlavicami bez hydraulického vyregulovania.

Dielne

Dvojposchodová budova susediaca vedľa práčovne. Objekt slúži pre účely dielní a technicko-hospodárskych prác. Dielne sú umiestnené na prízemí. Na poschodí sa nachádzajú byty pre zamestnancov Národného ústavu. V celom objektu sú vymenené okná za plastové s izolačným dvojsklom a  strecha taktiež prešla rekonštrukciou a bola zateplená v roku 2017. Teplo a TÚV je dodávané do objektu takisto ako do budovy práčovne pomocou potrubia vedenom v prieleznom kanáli z hlavnej výmenníkovej stanice umiestnenej v centrálnej kotolni. Objekt je vykurovaný liatinovými článkovými telesami, prípadne doplnenými panelovými doskovými radiátormi. Na telesách sú osadené termostatické ventily s hlavicami bez hydraulického vyregulovania.

Patológia

Budova bývalej kaplnky. Dnes je kaplnka súčasťou vyšetrovne. Budova murovaná z tehál plných pálených. Na objekte sú vymenené pôvodné okná za plastové s izolačným dvojsklom. Steny sú v pôvodnom stave. Strecha neprešla rekonštrukciou. Objekt je vykurovaný liatinovými článkovými telesami, prípadne doplnenými panelovými doskovými radiátormi. Na telesách sú osadené termostatické ventily s hlavicami bez hydraulického vyregulovania.

Centrálna kotolňa

V budove je umiestnený centrálny zdroj tepla pre areál ústavu. Budova je v pôvodnom stave, murovaná so železobetónovým skeletom. Celá budova aj s existujúcou technológiou je zaradená medzí národné kultúrne pamiatky. V kotolni sú umiestnené 4 pôvodné parné kotle. V minulosti sa ako palivo používalo uhlie, po plynofikácii okolia  v roku 1970 boli namontovane plynové horáky,  dodnes je používaný zemný plyn. Súčasťou kotolne je aj byt kuriča ale ten už v súčasnosti je samostatne vykurovaný a nie je predmetom tejto analýzy. V budove je umiestnená aj hlavná výmenníková stanica para/voda. Nachádza sa tu aj centrálna príprava TÚV. Z tejto výmenníkovej stanice je vykurovacia voda a TÚV vedená podzemnými kanálmi  do hlavnej budovy, práčovne, dielní a patológie. Do práčovne je vedená aj technologická para.

Trafotanica + dieselagregát

V budove sú umiestnené transformátory č.1  a 2 o výkone 630 kVA, vo vlastníctve ústavu. V druhej časti budovy sa nachádza záložný zdroj elektrickej energie – dieselagregát. Budova je nevykurovaná, čiastočne temperovaná elektrickým ohrievačom miestnosť, kde sa nachádza elektromer.

Budova ČOV

Budova nachádzajúca sa mimo areálu. Čistička odpadových vôd slúži pre celú obec Vyšné Hágy. Má samostatne merané spotreby energií.  Budova ČOV nieje predmetom analýzy.

### Popis technických systémov

#### Elektroinštalácia

Hlavný prívod elektrickej energie do areálu nemocnice zaistený z vonkajšieho vedenia VN 3x10kV prevádzkovaným distribučnou spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s.. Tato VN prípojka je privedená do hlavnej transformačnej stanice TS0584-0002.

VN rozvádzač typ ABB Uniswitch, v.č. 20101158/01

- Napäťová sústava na strane VN: 3x10kW, AC, 50 Hz

- Napäťová sústava na strane NN: 3 PEN, AC, 50Hz, 400/230 V, TN-C.

V transformačnej stanici sú umiestnené 2 olejové 3fázové- transformátory č.1 a 2, ktoré slúžia pre objekty v areáli nemocnice:

| - transformátor č.1 a č.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca: |  | BEZ group |
|  | Typ: |  | TOHn 378/22 |
|  | Výr. číslo: |  | 327463 a 327464 |
|  | Výkon: |  | 630 kVA, |
|  | menovité napätie prim/sek: 10 000V/ 400/231 V |  |  |
|  | istenie transformátora z NN strany: |  | BL1600SE305 lr=870A |
|  | Kompenzácia chodu naprázdno: |  | CSADP 1-0,4/10kVAr |
|  | Straty na krátko Pk: |  | 6 750 W |
|  | Straty na prázdno Po: |  | 800 W |

V rozvodni je tiež umiestnené fakturačné meradlo – elektromer LZQJ S1E5 100/5 A 400V, ktoré meria spotrebu EE na strane NN. Celú sústavu transformátorov dal ústav do prevádzky Východoslovenskej distribučnej a.s., keďže nemali zaškolených ľudí na prevádzku sústavy.

Dieselagregát:

Ako záložný zdroj elektrickej energie slúži dieselagregát SDMO, typ GS400, motor typ TAD 1242 GE, Záložný zdroj má výkon 400 kVA, 320 kWe a je umiestnený v objekte VN Rozvodne.

#### Tepelné hospodárstvo

Zdroj vykurovania

Ako zdroj vykurovania slúži centrálna parná kotolňa. Jedná sa o plynovú kotolňu, v ktorej sú inštalované 4 parné kotly, úpravovňa vody, nádrže napájacej vody a kondenzátu. Ďalej sa tu nachádza výmenníková stanica para/voda.

Para slúži na prípravu vykurovacej vody pre ÚK, prípravu TUV a pre technologické účely v práčovni.

Parametre kotla č.1:

|  | Výrobné číslo: |  | 21 66 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok výroby: |  | 1936 |
|  | Rok rekonštrukcie: |  | 1971 |
|  | Menovitý tlak: |  | 1,8 MPa |
|  | Skúšobný tlak: 2,4 MPa |  |  |
|  | Menovitá teplota prehriatej pary: |  | 350°C |
|  | Menovitý výkon: |  | 5 t/h |
|  | Výhrevná plocha: |  | 150 m2 + 16 m2 |
|  | Prehrievák: |  | 30 m2 |
|  | Eko: |  | 225 m2 |

Kotol č. 1 má osadený horák KOKY RPD 30M z roku 1991 na zemný plyn max hod výkon 370 kg/h  s plynulou reguláciou. Súčasťou tohto kotla je aj rekuperátor na predohrev prívodného vzduchu, čím sa zvyšuje celková účinnosť kotla.

Parametre kotla č.2 a č.3:

|  | Výrobné číslo: |  | 21 67 a 21 68 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok výroby: |  | 1936 |
|  | Rok rekonštrukcie: |  | 1971 |
|  | Menovitý tlak: |  | 1,8 MPa |
|  | Skúšobný tlak: 2,4 MPa |  |  |
|  | Menovitá teplota prehriatej pary: |  | 350°C |
|  | Menovitý výkon: |  | 5 t/h |
|  | Výhrevná plocha: |  | 150 m2 + 16 m2 |
|  | Prehrievák: |  | 30 m2 |
|  | Eko: |  | 225 m2 |

Kotol č. 2 a č. 3 má osadený horák ELCO KAG 9RP na zemný plyn. Nasávanie vzduchu je bez rekuperátora, priamo z vonkajšieho vzduchu.

Parametre kotla č.4:

|  | Výrobné číslo: |  | 21 69 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok výroby: |  | 1936 |
|  | Rok rekonštrukcie: |  | 1971 |
|  | Menovitý tlak: |  | 1,8 MPa |
|  | Skúšobný tlak: 2,4 MPa |  |  |
|  | Menovitá teplota prehriatej pary: |  | 350°C |
|  | Menovitý výkon: |  | 2,8 t/h |
|  | Výhrevná plocha: |  | 100 m2 + 16 m2 |
|  | Prehrievák: |  | 26 m2 |
|  | Eko: |  | 150 m2 |

Kotol č. 4 je väčšinu času v studenej zálohe. Kotol č. 4 má osadený horák ELCO KAG 8RP na zemný plyn. Nasávanie vzduchu je bez rekuperátora, priamo z vonkajšieho vzduchu

Odvod spalín z kotlov nie je štandardne do komína, ale spodným od ťahom do samostatného komína. Odťah spalín aj prívod spaľovacieho vzduchu zaisťujú pôvodné ventilátory z roku 1991. Na kotly č. 1 je osadený rekuperátor na predohrev prívodného vzduchu. Všetky štyri kotle majú na dymovodoch osadený ekonomizér – rekuperáciu tepla zo spalín

Prívodný ventilátor pre K1: 15 kW

Rekuperátor pre K1: 5,5 kW

Spalinový ventilátor pre K1: 3,0 kW

Prívodný ventilátor pre K2: 15 kW

Spalinový ventilátor pre K2: 3,0 kW

Prívodný ventilátor pre K3: 15 kW

Spalinový ventilátor pre K3: 3,0 kW

Prívodný ventilátor pre K4: 15 kW

Spalinový ventilátor pre K4: 3,0 kW

V kotloch sa vyrába para s teplotou 300°C a tlakom pary 1,0 MPa. Následne sa chladí na 140°C. Hlavný zberač pary sa nachádza v suteréne pod kotlami. Odtiaľto je para vedená do výmenníkovej stanice do hlavného rozdeľovača pary.

V kondenzačnej nádrži je teplota kondenzátu cca 60°C Do napájacej nádrže sa kondenzát prečerpáva napájacími čerpadlami o príkone 3 x 2 kW.  Napájacie čerpadlá do kotla sú o výkone 2x30kW.

Hospodárenie s teplom – prevádzka kotolne

Prevádzka kotolne počas zimy je prerušovaná. Kotle zapínajú o 3°° ráno a o 21°° sa kotle vypínajú, ale obehové čerpadlá vykurovacej vody zostávajú zapnuté, tie počas vykurovacej sezóny idú 24 hod denne. Počas letnej prevádzky sa tiež kotle na noc vypínajú, ich prevádzka je od 4°° do 20°° kedy sa vypínajú. Tepelný zdroj je značne predimenzovaný, vzhľadom k súčasnej prevádzke.

Obsluhu kotlov majú na starosti 3 hlavný kuriči, ktorý sa pravidelne striedajú. V evidencii zamestnancov vedených vo výkaze kotolne sú ďalší 4 zamestnanci, ktorý zabezpečujú údržbu tepelného hospodárstva.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prevádzkové náklady kotolne pre rok 2018.

| Náklady mzdové | 112 995,60 | Eur |
| --- | --- | --- |
| Náklady na opravy | 12 675,21 | Eur bez DPH |
| Náklady na údržbu prevádzku a servis | 12 308,86 | Eur bez DPH |

Obsluha v pravidelných intervaloch odpisujú údaje do kotlového denníka, z ktorých je robený vždy na konci roka výkaz po jednotlivých mesiacoch. V ďalších troch obrázkoch sú uvedené výkazy z rokov 2016-2018.

Z predchádzajúcich tabuliek vidíme, že v roku 2018 boli v prevádzke väčšinou kotle K1 a K2. Všetky kotle boli počas roka v prevádzke 6 254 hod. čo predstavuje 71% celkového času počas roka. Podľa uvedeného množstva vyrobenej pary a nameranej spotreby zemného plynu na fakturačnom meradle, predstavujú tepelné zdroje účinnosť okolo 88%. Reálna účinnosť celého systému je samozrejme nižšia.

V roku 2018 bola do systému dopustených 2 000m3 vody, čo predstavuje približne 17% straty. V predchádzajúcich rokoch bola táto hodnota výrazne nižšia.

Spotreba TÚV pre areál v roku 2018 bola 10 233m3 a z predchádzajúcich rokov je vidieť, že približne 77% z tejto hodnoty bola spotreba TÚV v hlavnej budove.

Takisto je zvlášť meraná spotreba elektrickej energie pre objekt kotolne. Za rok 2018 bola nameraná spotreba EE 86 457 kWh.

Výmenníková stanica para/voda

V rámci objektu kotolne sa nachádza aj hlavná výmenníková stanica para/voda. Vyrobená a ochladená para na 140°C sa využíva na ohrev TUV  v 5 existujúcich zásobníkových ohrievačoch o objeme 4000 l. Tri zásobníky slúžia pre hlavnú budovu a dva pre Horné budovy (práčovňa, dielne, patológia).  Cirkuláciu TÚV do hlavnej budovy zabezpečuje cirkulačné čerpadlo Wilo TOP Z65/10 o príkone 720-1050 W. Do horných budov zabezpečuje cirkuláciu dvojica čerpadiel Wilo DOS 65/140r s príkonom 685-2180 W.

Prípravu vody pre účely ÚK zabezpečujú výmenníky tepla para/voda. Pre hlavnú budovu sú určené tri výmenníky z roku 1997 Tlakové nádoby Žilina typ PV 1R V R. Za každým výmenníkom sa nachádza obehové čerpadlo. Pre výmenník č. 1 a 3 to je čerpadlo Grundfos TP80-180/2 A-F-A-BQQE s príkonom 3,0 kW. Pre výmenník č. 2 je obehové čerpadlo Wilo TP 80/140-4/2 s príkonom 4 kW.

Na zabezpečenie prípravy vody pre ÚK pre horné budovy sú určené dva pôvodné protiprúdové rúrkové výmenníky. Obeh vykurovacej vody pre horné budovy zabezpečuje dvojica čerpadiel DPN 100/224-4/4 G12B s príkonom 4 kW.

V rámci vykurovacieho systému je inštalovaná zmodernizovaná (rok 2009)  sústava expanzného systému od firmy Reflex, kde sú osadené 4 expanzné nádoby Reflex VG o objeme 4x1000l  a k tomu 2 ks kompresorov Lowara s príkonom 1,1 kW.

V suteréne výmenníkovej stanice sa nachádzajú výmenníky tepla, ktoré zabezpečujú predohrev TÚV. V jednom sa predohrieva TÚV pre horné budovy a v druhom výmenníku sa predohrieva TÚV určená pre hlavnú budovu a  predohrieva sa kondenzom z vetvy horné budovy ( pračovňa).

Para je v areáli vedená len do práčovne, ostatné odberné miesta pary v areáli majú vlastný zdroj pary, bližšie popísané v nasledovnej časti.

Elektrická energia určená na spotrebu kotolne a hlavnej výmenníkovej stanice je meraná podružným elektromerom, ktorý údržbári pravidelne odpisujú.

Popis vonkajších rozvodov a regulačných uzlov

Vonkajšie rozvody

Vonkajšie rozvody ÚK, TÚV a pary sú vedené v priechodných/miestami prielezných kanáloch/tuneloch. Rozvody sú pôvodné, zateplené sadrovou izoláciou. V miestach kde boli kedysi úniky pary sú aj ostatné potrubia značne zničené a v dezolátnom stave. Miestami je izolácia aj potrubie v dobrom, nepoškodenom na svoj vek zachovalom stave.

Trasa – tunel hlavná budova (4-trubka):

- ÚK – DN250

- ÚK spiatočka – DN250

- TÚV – DN100

- Cirkulácia – DN60

Trasa – tunel horné budovy (6-trubka):

- ÚK – DN100

- ÚK spiatočka – DN100

- TÚV – DN50

- Cirkulácia – DN40

- Para – DN60

- Kondenz – DN40

Regulačný uzol Hlavná budova

Najväčší regulačný uzol bod hlavnou budovou bol kompletne zmodernizovaný v roku 2004, kedy boli kompletne vymenené všetky rozdeľovače a zberače všetkých vetiev vykurovacích okruhov budovy. Na každú vetvu boli osadené nové trojcestné zmiešavacie ventily so servopohonom a nové čerpadlá s frekvenčným meničom. Takisto aj v budove na vykurovacích telesách prebehlo hydraulické vyregulovanie na osadených nových termostatických ventiloch a hlaviciach. Takisto sa v tomto regulačnom uzle nachádza rozdeľovač TÚV pre celú hlavnú budovu.

Regulačný uzol Práčovňa

Regulačný uzol sa nachádza pod práčovňou v suteréne. Privedená je sem 6-trubka (ÚK, TÚV, Para). Nachádza sa tu pôvodný rozdeľovač/zberač pary. Para je vedená k jednotlivým zariadeniam práčovne.

Druhý rozdeľovač a zberač slúži pre systém ÚK, na rozdeľovači a zberači boli vymenené uzatváracie armatúry za nové guľové kohúty. Tlak v systéme držia obehové čerpadlá vo výmenníkovej stanici v budove kotolňa.

Regulačný uzol Dielne

Regulačný uzol ÚK sa nachádza na prízemí a je súčasťou jednej z dielní. Uzol je v pôvodnom stave (pôvodný rozdeľovač/zberač a pôvodné armatúry). V druhej miestnosti sa nachádza vstup rozvodu TÚV do budovy, kde je osadený aj vodomer na orientačnú spotrebu TÚV pre dielne – byty.

Regulačný uzol Patológia

Pod budovou patológie v priechodnom kanáli sa nachádza regulačný uzol pre celú budovu. Nachádza sa tu v podstate nefunkčná uzatváracia armatúra (ľavá vetva na obrázku). Vykurovacia voda je namiešavaná v hlavne výmenníkovej stanici v objekte kotolňa, takisto tlak v systéme zabezpečujú čerpadlá v hlavnej VS (horné budovy). Budovu patológie  je problematické vykúriť, keďže sa nachádza najďalej od kotolne. Ak sa zvýši teplota prívodu ÚK, tak sa prekurujú potom budovy práčovne a dielní. Z toho dôvodu sa teplota nezvyšuje a v patológii majú osadené elektrické ohrievače na dokúrenie priestoru.

Ostatné zdroje pary a tepla

Strojovňa  – suterén Hlavná budova

V suteréne hlavnej budovy sa nachádza strojovňa s vyvíjačom pary na zemný plyn CERTUSS Universal CE-0085-AU-0460 s výkonom 1 000 kg/h tepelný výkon 728 kW, z roku 2002. Parný vyvíjač je pre účely prevádzky kuchyne, centrálnej sterilizácie na 1. poschodí a mikrobiológie v suteréne. Strojovňa má kompletné vybavenie ako úpravovňu vody, kompresor, prívod vzduchu do strojovne, dymovod, rozdeľovač pary, kondenzačnú nádrž. Spotreba zemného plynu pre parný vyvíjač je zvlášť meraná a fakturovaná. Plynomer sa nachádza v doregulačnej stanici ZP na päte hlavnej budovy.

Strojovňa – 7.posch. Hlavná budova

Na najvyššom podlaží hlavnej budovy sa nachádza strojovňa VZT s prislúchajúcou strojovňou pary  a kotolňou pre VZT jednotky.

- Strojovňa pary

Nachádza sa tu vyvíjač pary na zemný plyn slúžiaci pre účely sterilizáciu na 6. poschodí a pre zvlhčenie privádzaného vzduchu vo VZT jednotkách. Jedná sa o vyvíjač pary Certus Junior 2/500-650/92 s výkonom 600 kg/h, tepelný výkon 182-474 kW. Rok výroby 2000.

- Kotolňa pre VZT

V miestnosti sa nachádza dvojica nových stacionárnych  kondenzačných kotlov slúžiacich pre ohrev VZT1 až VZT4. V prvej polovici roka 2019 boli osadené kotle Viessmann Vitocrossal 200 CM2C-115. Celkový výkon dvojice kondenzačných kotlov je 2x115 kW čo je spolu 230 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C.

Ďalším zdrojom tepla nachádzajúci sa v tejto miestnosti je závesný kondenzačný kotol Wolf CGB 75 pre ohrev VZT – ARO a JIS (tieto dve jednotky sa nachádzajú na 6. poschodí). Výkon kotla je 18-70 kW. Počas rekonštrukcie – výmeny kotlov pre VZT1-VZT4 bola príprava teplej vody pre ohrev VZT zabezpečená týmto kotlom.

Čistička odpadových vôd (ČOV)

Čistička odpadových vôd nachádzajúca sa mimo areál ústavu spracováva odpadové vody z kanalizácie z celej obce. Nachádza sa tu vyvíjač pary o výkone 600 kg/h a ako palivo používa zemný plyn. Je od firmy Certus typ Junior 600 EG rok výroby 2004. Vyrobená para sa používa na sterilizáciu (preváranie) kalu v troch varných kotloch (nádobách). Prevarený kal (riedka časť) sa pri vypúšťaní z nádrže pustí cez výmenník tepla, cez ktorý sa predhreje ďalší kal určený na sterilizáciu.

#### Chladenie

Pre účely chladenia pre VZT sú inštalované tri chladiace jednotky. Dve z nich sú menšie Lennox HM 36 N s chladivom R 410A a výkonom 4,62kW. Slúžia pre VZT jednotku ARO a VZT jednotku JIS, sú to samostatné splitové jednotky. Pre VZT jednotky pre operačné sály  zabezpečuje výrobu chladu chladiaca jednotka Climaveneta HE 0502 s chladivom R22 s max. výkonom 59,2 kW. Na akumuláciu chladu je osadená v strojovni VZT akumulačná nádrž o objeme 1000 l. Na obeh chladnej vody sú osadené dve čerpadlá o výkone 3kW.

#### Vetranie

Na 7. poschodí v strojovni VZT sa nachádzajú 4 VZT jednotky. Tri z nich sú určené pre operačné sály (VZT1, VZT2 a VZT3). Tieto jednotky idú neustále v útlmovom režime, ak prebieha operácia, vtedy idú jednotky v režime Normál. Vetracia jednotka VZT 4 obsluhuje sterilizáciu pri operačných sálach. Taktiež ide neustále v útlmovom režime, v prípade prepnutia otáčok na Normál čo i len v jednej jednotke operačných sál (VZT1-VZT3) sa prepne aj VZT4 do režimu Normál. Chladenie je zabezpečené pomocou chladiacej jednotky Climaveneta HE 0502 a ohrev teplovodnými kotlami  Hydrotherm Eurotemp Mistral. Ovládanie otáčok ventilátorov vo VZT jednotkách je pomocou frekvenčných meničov. V rámci tejto strojovne sa tu nachádzajú ešte tri odvodné ventilátory, ktoré sa nepoužívajú. Niekedy slúžili na odťah z WC, na odťah vzduchu zo samotného priestoru a iné neznáme účely.

Ďalšie dve jednotky sa nachádzajú na 6. poschodí. Obsluhujú priestory ARO a JIS. Sú to dve od seba nezávislé VZT jednotky rovnakých parametrov od výrobcu Janka typ KLM04 SK800L RAM 1 120. Chladenie je zabezpečené splitovými jednotkami Lennox HM 36 a ohrev je z kondenzačného závesného kotla Wolf na 7. poschodí.

Nová podstropná jednotka na 5. poschodí  pre bronchoskopiu sa nepoužíva. Je od výrobcu GEA a typ ATP1005IVBV s objemom vzduchu prívod/odvod 1350 m3/h.

Na 2 poschodí v hlavnej budove sa nachádza ďalšia strojovňa VZT. Nachádzajú sa tu rôzne typy jednotiek. Väčšina z nich sa nevyužíva.

- VZT jedáleň – mimo prevádzky

- VZT kuchyňa varňa – Po-So (5:30-16:00), Ne (5:30-13:00)

- VZT expedícia – občasná prevádzky – max. 2hod/týždenne

- VZT spoločenské priestory - mimo prevádzky

- Odsávanie spoločenské priestory - mimo prevádzky

- VZT kino - mimo prevádzky

VZT na 3.NP:

- VZT kuchyňa digestor – Po-So (5:30-16:00), Ne (5:30-13:00) ovládanie otáčok cez FM

- VZT diétna kuchyňa  – Po-So (5:30-16:00), Ne (5:30-13:00) ovládanie otáčok cez FM

#### Práčovňa

Práčovňa je samostatný objekt radený medzi ,,horné budovy“. V suteréne je malá miestnosť s rozdeľovačom pary a ÚK a na prízemí sú prevádzkové priestory práčovne. V nasledujúcej tabuľke je znázornený zoznam inštalovaných spotrebičov práčovne.

| zariadenie |  | elektrický príkon | príkon pary | chod | max. náplň hmotnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kW] | [kg/hod] |  | [kg] |
| 2. Prací stroj - Romo Fulnek PAC 181 | Pripojenie para 0,3-0,6 MPa | 14,70 |  | áno | 180,0 |
| 3. Prací stroj - Romo Fulnek PAC 181 | Pripojenie para 0,3-0,6 MPa | 14,70 |  | nie | 180,0 |
| 4. Prací stroj - Romo Fulnek PAC 181 | Pripojenie para 0,3-0,6 MPa | 14,70 |  | áno | 180,0 |
| Práčka IVC-Primus Fulnek R22MM | Pripojenie teplá, studená voda | 18,5 |  | áno | 22,0 |
| Práčka Romo PAC 8-7 M | Pripojenie teplá, studená voda | 9,5 |  | áno | 8,0 |
| Práčka Romo PAC 8-7 M | Pripojenie teplá, studená voda | 9,5 |  | áno | 8,0 |
| Práčka malá Whirlpool AWG 680 | Studená voda | 2,0 |  | áno | 5,0 |
| Práčka malá Whirlpool AWE 6316 | Studená voda | 2,0 |  | áno | 5,0 |
| Práčka malá Whirlpool ZEN 6th sense | Studená voda | 1,5 |  | áno | 7,0 |
| Práčka malá Whirlpool ZEN 6th sense | Studená voda | 1,5 |  | áno | 7,0 |
| Práčka malá Whirlpool ZEN 6th sense | Studená voda | 1,5 |  | áno | 7,0 |
| Práčka malá Whirlpool ZEN 6th sense | Studená voda | 1,5 |  | áno | 7,0 |
| Sušička Imesa S30IMIELS8XXA | Pripojenie EE | 30,0 |  | áno | 30,0 |
| Sušička Imesa S30IMIELS8XXA | Pripojenie EE | 30,0 |  | áno | 30,0 |
| Sušička – Textima SU 66 | Pripojenie para | 16,3 | 200 | áno |  |
| Sušička – Textima SU 66 | Pripojenie para | 16,3 | 200 | áno |  |
| Sušička –SU 8E | Pripojenie EE |  |  | áno |  |
| Žehlič stavebnicový velkokapacitný KOVO CHEB KSTA 250/3 | Pripojenie Para | 12,0 | 270,0 | áno |  |
| Žehlič stavebnicový velkokapacitný KOVO CHEB KSTA 250/3 | Pripojenie Para | 12,0 | 270,0 | áno |  |
| Žehliaci lis Presatex Textima 19102 H | Pripojenie Para | 1,70 |  | áno |  |
| Žehliaci lis Presatex Textima 19102 H | Pripojenie Para | 1,70 |  | áno |  |
| Žehliaci lis Presatex Textima 19102 H | Pripojenie Para | 1,70 |  | áno |  |
| Žehliaci lis Presatex Textima 19102 H | Pripojenie Para | 1,70 |  | áno |  |
| Žehliaci lis Presatex Textima 19102 H | Pripojenie Para | 1,70 |  | áno |  |
| Žehliaci lis Presatex Textima 19102 H | Pripojenie Para | 1,70 |  | áno |  |
| Žehliaci lis Presatex Textima 19102 H | Pripojenie Para | 1,70 |  | áno |  |
| Žehliaci lis Presatex Textima 19102 H | Pripojenie Para | 1,70 |  | áno |  |

Pračky s odstreďovaním – typ PAC 8, 181 -  firma Romo Fulnek – Česká republika, svojim technickým vybavením boli novinkou na začiatku 80-tich rokov minulého storočia. Spotreba vody sa pohybuje cca 30 - 35 litrov  a spotreba pary cca 1,2 kg na 1 kg bielizne.

Sušičky Textima – Nemecko, sa svojou výrobou radia tiež do rokov ako sú pračky typu PAC . Spotreba pary je cca 200 kg / hodina / ks.

Žehliaca linka – mangle bez vkladacieho stroja (jeden s pozdĺžnou  skladačkou) 2 x  KST 250/3 firma Kovo Cheb -  Česká republika je svojím výkonom, kvalitou žehlenia vzhľadom na vlastnú spotrebu pary cca 270 kg pary/hod/ks. a rokom výroby 80 – te roky minulého storočia, tiež dávno za svojim technickým zenitom.

Žehliace lisy Textima – Nemecko,lisy tvarovej bielizne sa dnes používajú a vyrábajú s  porovnateľnými parametrami, ale s nižšou spotrebou energií a modernejším dizajnom.

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné vykonať rekonštrukciu technologického zariadenia práčovne formou náhrady existujúcich zariadení, nakoľko v prípade vzniku poruchy hrozí situácia, že zariadenie bude neopraviteľné a bude vyradené z prevádzky.

Táto situácia spôsobí, že poklesne hodinový výkon práčovne ako celku, bude udržateľný len za cenu predĺženia pracovnej smeny, čo vyvolá potrebu navýšenia mzdových nákladov.

V prípade náhrady poškodeného dielu v niektorom zo strojov formou kusovej výroby, narastajú náklady na údržbu a nárast času na odstránenie poruchy sa enormne predlžuje, čo opäť vyvolá tlak na prácu nadčas.

Množstvo vypraného prádla za rok je 102 ton, Čo predstavuje priemerne 408 kg prádla na jeden pracovný deň. Pomer rovného a tvarového prádla je 60% - 40%.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prevádzkové náklady práčovne pre rok 2018. V súčasnosti v práčovni pracuje 8 zamestnankýň obsluhujúcich zariadenia práčovne + dve zamestnankyne vedené ako šičky.

| Náklady mzdové | 103 615,74 | Eur |
| --- | --- | --- |
| Náklady na opravy | 6 408,28 | Eur bez DPH |
| Náklady na údržbu prevádzku a servis | 2 790,75 | Eur bez DPH |
| Náklady na pracie prostriedky | 647,60 | Eur bez DPH |

Rozvody pary k zariadeniam boli v práčovni rekonštruované v roku 2016.

Stlačený vzduch

V budove práčovne sa nachádza miestnosť s kompresorom pre výrobu stlačeného vzduchu pre zariadenia práčovne. Sú tu osadené dva kompresory s 22 kW motormi. Zariadenie zapína pri poklese tlaku v rozvodoch na 6 bar a vypína na hranici 8 bar. Pre potreby akumulácie stlačeného vzduchu sú osadené dva vzdušníky, ku každému kompresoru jedna nádoba. Kompresor zapína cca 3 x za hodinu na dĺžku 1-2 minúty (počas pracovnej smeny).

#### Osvetlenie

Vnútorné osvetlenie

Vnútorné osvetlenie v hlavnej budove je z väčšej mieri zmodernizované, tie, ktoré nie sú prechádzajú postupnou modernizáciou. Svetelné zdroje sú menené za nové úsporné.

V ostatných budovách (kotolňa, práčovňa, dielne, patológia) sú prevažne pôvodné svietidlá s lineárnymi žiarivkami resp. s klasickými žiarovkami. Vzhľadom k dennej prevádzke týchto objektov je modernizácia týchto svietidiel neefektívna z hľadiska návratnosti.

Vonkajšie osvetlenie

V areáli ústavu sa nachádza spolu 75 vonkajších svietidiel. Z toho je 36ks cestných svietidiel na stožiari Malaga SGS 101 s vysokotlakou výbojkou s príkonom 70W a 39 ks parkových svietidiel s podstavcom AMI Luna HPS s vysokotlakou výbojkou s príkonom 70W. Vonkajšie osvetlenie sa spúšťa a vypína na základe senzora osvetlenosti.

#### Kuchyňa

Kuchynské spotrebiče nie sú predmetom analýzy. V kuchyni sa spotrebovávajú médiá ako zemný plyn, elektrická energia, para a voda. Spotreba zemného plynu je samostatne meraná fakturačným plynomerom. Elektrická energia a voda nie sú podružne merané. Výrobu pary zabezpečuje parný vyvíjač Certus spoločne pre kuchyňu, centrálnu sterilizáciu a mikrobiológiu.

### Spotreby energií

#### Elektrická energia

Spotreba elektrickej energie pre areál ústavu je meraná fakturačným elektromerom LZQJ S1E5 100/5 A 400V umiestneným v trafostanici. Číslo odberného miesta 154582. Dodávateľom elektrickej energie je Východoslovenská energetika a.s. V nasledovnej tabuľke sú uvedené mesačné spotreby elektrickej energie za predchádzajúce tri roky (2016-2018) a ich priemer. V ďalšej tabuľke sú uvedené súhrnné ročné spotreby aj s nákladmi bez DPH a jednotkovou cenou za príslušné obdobie.

| Elektrická energia | 2016 | 2017 | 2018 | Priemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| január | 154 339 | 153 293 | 141 905 | 149 846 |
| február | 147 935 | 134 573 | 132 740 | 138 416 |
| marec | 148 691 | 146 406 | 141 313 | 145 470 |
| apríl | 132 764 | 128 575 | 123 669 | 128 336 |
| máj | 130 478 | 126 368 | 117 998 | 124 948 |
| jún | 117 866 | 117 031 | 113 973 | 116 290 |
| júl | 117 234 | 118 778 | 114 871 | 116 961 |
| august | 120 455 | 121 235 | 114 629 | 118 773 |
| september | 123 614 | 123 295 | 118 365 | 121 758 |
| október | 143 286 | 129 262 | 134 355 | 135 634 |
| november | 141 882 | 134 386 | 135 868 | 137 379 |
| december | 140 416 | 134 722 | 137 342 | 137 493 |
| Spolu | 1 618 960 | 1 567 925 | 1 527 029 | 1 571 304 |

| Elektrická energia | Spotreba | Náklady | J.C. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | Eur bez DPH | Eur bez DPH/kWh |
| 2016 | 1 618 960 | 171 531 | 0,10595 |
| 2017 | 1 567 925 | 171 501 | 0,10938 |
| 2018 | 1 527 029 | 171 521 | 0,11232 |
| Priemer | 1 571 304 | 171 517 | 0,10916 |

Z predchádzajúcich tabuliek a nasledovného grafu je vidieť, že spotreba elektrickej energie má v medziročnom období mierne klesajúcu tendenciu. Ročné náklady za posledné tri roky boli vyrovnané.  Spotreby sú počas roka vyrovnané, mierne navýšenie spotreby elektrickej energie počas zimných mesiacov je spôsobené dlhšou dobou svietenia vo vnútorných priestoroch a dlhšej dobe prevádzky vonkajšieho osvetlenia. Počas posledných troch rokov prišlo len v jednom mesiaci k prekročeniu rezervovanej kapacity a to v roku 2016 v mesiaci november, kedy bola prekročená hodnota maximálnej rezervovanej kapacity 430 kW o 24,5 kW.

#### Zemný plyn

Spotreba zemného plynu v areáli národného ústavu je meraná viacerými fakturačnými plynomermi. Analýza sa venuje odbernému miestu 4101458638 čo je plynomer umiestnený v hlavnej regulačnej stanici určený pre odberné miesto spotreby - kotolňa. Toto miesto spotreby zahŕňa v sebe spotrebu zemného plynu pre výrobu tepla na vykurovanie budov a prípravu TÚV (hlavná budova, práčovňa, dielne, patológia) a spotrebu  pary pre účely práčovne.

Spotreby zemného plynu pre odberné miesta ako kuchyňa (varenie), Operačné sály (príprava tepla pre VZT), Centrálna sterilizácia, ČOV, Administratívna budova, nie sú predmetom tejto analýzy, nakoľko odporúčané opatrenia sa netýkajú týchto odberných miest.

V nasledovných tabuľkách je uvedený mesačný a ročný prehľad spotrieb zemného plynu za roky 2016-2018 a je aj vypočítaná priemerná spotreba počas týchto troch rokov. Spotreby zemného plynu za posledné tri roky sa od seba výrazne nelíšia a ročná spotreba sa pohybuje na úrovni 10,5-11 GWh. Mesačné spotreby počal letného obdobia predstavujú spotrebu zemného plynu na prípravu TÚV a výrobu pary pre účely práčovne.

| Zemný plyn | 2016 | 2017 | 2018 | Priemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| január | 1 624 131 | 1 654 088 | 1 299 051 | 1 525 757 |
| február | 1 270 262 | 1 176 801 | 1 354 565 | 1 267 209 |
| marec | 1 272 227 | 1 084 213 | 1 320 177 | 1 225 539 |
| apríl | 877 651 | 940 234 | 736 664 | 851 516 |
| máj | 713 142 | 647 085 | 582 366 | 647 531 |
| jún | 455 491 | 445 974 | 579 586 | 493 684 |
| júl | 406 007 | 407 371 | 454 336 | 422 571 |
| august | 463 330 | 411 312 | 415 038 | 429 893 |
| september | 520 358 | 657 269 | 596 571 | 591 399 |
| október | 996 195 | 908 550 | 852 021 | 918 922 |
| november | 1 188 680 | 1 125 854 | 1 039 716 | 1 118 083 |
| december | 1 381 648 | 1 290 308 | 1 332 584 | 1 334 847 |
| Spolu | 11 169 122 | 10 749 059 | 10 562 675 | 10 826 951 |

| Zemný plyn | Spotreba | Náklady | J.C. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | Eur bez DPH | Eur bez DPH/kWh |
| 2016 | 11 169 122 | 337 194 | 0,03019 |
| 2017 | 10 749 059 | 279 786 | 0,02603 |
| 2018 | 10 562 675 | 299 193 | 0,02833 |
| Priemer | 10 826 951 | 305 391 | 0,02821 |

Mesačné spotreby porovnávané medzi jednotlivými rokmi sú podobné, malé odchýlky sú spôsobené len vplyvom vonkajšieho počasia. Prevádzka tepelného hospodárstva je ustálená bez výrazných odchýlok. Môžeme to vidieť aj na nasledovnom grafe.

#### Voda

Dodávateľom pitnej vody do areálu je samotný NÚTPCHaHCH. Čiže odberateľ je súčasne aj dodávateľom a celú spotrebu vody fakturuje Národný ústav Národnému ústavu.

Jednotková cena pre rok 2018 bola za vodné 0,9033 Eur bez DPH a za stočné 0,9434 Eur bez DPH. Spolu jednotková cena za vodné + stočné bola 1,8467 Eur bez DPH.

Voda sa predovšetkým spotrebováva pre technologické účely, prípravu jedál, osobnú hygienu, upratovanie. Z technologických účelov je najväčšia spotreba v kotolni a v práčovni. Pre kotolňu za rok 2018 to bolo 2000 m3  ktorá bola dopúšťaná do systému (napájacia voda). Najväčším miestom spotreby vody je Hlavná budova. V hlavnej budove sú všetky využívané sociálne zariadenia zrekonštruované. Na batériách sú osadené úsporné prvky.

Celková spotreba vody za rok 2018 pre celý areál bola 12 235m3.

# Návrh opatrení ku zníženiu spotrieb energií

Na základe informácií o existujúcom stave technických zariadení, systémov a spotrebičov, navrhujeme opatrenia, ktoré znižujú celkovú energetickú náročnosť a zlepšujú prevádzkovú spoľahlivosť a energetickú efektívnosť.

Pri stanovení nákladov na ich obstaranie (navrhnutých opatrení) sa vychádza z predbežného odhadu investičných nákladov podľa obvyklých aktuálnych cien stavebných výrobkov, strojov, zariadení a stavebných prác na trhu. Pri uvedených cenách sa neuvažovalo so započítaním DPH.

Pri stanovení úspor sa vychádza z priemerných spotrieb za posledné tri roky (2016-2018) pri zemnom plyne a elektrickej energie. Jednotkové ceny sa uvažujú za rok 2019 aj pre zemný plyn a aj pre elektrickú energiu.  Nepristúpili sme k určeniu referenčnej ceny ako priemeru cien energií za posledné tri roky z dôvodu významného nárastu cien energií za posledný približne rok a pol. Nastavenie referenčnej ceny na priemer roku 2019 reálnejšie odráža aktuálnu situáciu na trhu vrátane výhľadu vývoja cien v nasledujúcom období. Zároveň takto určená referenčná cena nedeformuje ekonomický model projektu a dáva mu stabilnejší základ.

Výsledné jednotkové ceny sú:

- Elektrická energia: 0,1230 EUR bez DPH /kWh

- Zemný plyn: 0,036063 EUR bez DPH /kWh

## Navrhované opatrenia

### Rekonštrukcia tepelného hospodárstva (OP č. 1)

Súčasný výkon kotolne je 17,8 t/hod. Tento výkon je značne predimenzovaný. Pri rekonštrukcii treba uvažovať s inštaláciou nových efektívnych zdrojoch tepla, vhodne umiestnených v nadväznosti na súčasné rozvody tepla. Navrhovaný výkon zdrojov tepla je potrebné navrhnúť tak, aby výkon vyhovoval požiadavkám  nielen na vykurovanie ale aj na požiadavky TÚV. Dnes je para z hlavného zdroja tepla využívaná aj na technologické účely práčovne. Preto pri rekonštrukcii práčovne (OP č. 2) treba navrhnúť zariadenia bez potreby pary, resp. navrhnúť lokálny zdroj pary len pre účely práčovne. V rámci rekonštrukcie zdroja tepla treba zabezpečiť aj dopojenie sa do existujúcich regulačných uzlov a zabezpečiť prípravu TÚV. Regulačné uzly, ktoré neprešli rekonštrukciou treba zahrnúť do navrhovaného opatrenia a zmodernizovať ich. Je potrebné uvažovať s autonómnou reguláciou jednotlivých vetiev a pohonov s plynulou reguláciou vo všetkých regulačných uzloch vrátane pripojenia na systém MaR (centrálny dispečing), ktorý zaistí programovateľnú reguláciu tepla. Jednotlivé budovy budú samostatne merané, či už na spotrebe ÚK alebo TÚV.

V rámci opatrenia je zahrnuté nielen dopojenie jednotlivých uzlov do existujúcej MaR, ale aj jej kompletná modernizácia s využitím existujúcich funkčných prvkov najmä v regulačnom uzle v hlavnej budove. Na reguláciu a integráciu budú použité nové podstanice so štandardným komunikačným protokolom. Rekonštrukcia MaR umožní komplexne riadiť tepelné hospodárstvo nemocnice. Súčasťou dodávky dispečingu bude aj montáž lokálneho servera a vytvorenie PC stanice ako lokálneho dispečerského pracoviska v ktoromkoľvek zvolenom priestore s prístupom na LAN internetové pripojenie.

V prípade využitia rozvodov tepla a TÚV je potrebné tieto vonkajšie rozvody nahradiť novým predizolovaným potrubím. Toto treba zohľadniť v nákladoch tohto opatrenia.

Pre opatrenie č. 1 sú vyčíslené úspory na prevádzke kotolne, ktoré vychádzajú z nákladov za rok 2018. Sú stanovené v max. výške:

| Úspory mzdové (1 zamestnanec) | 16 142,23 | Eur |
| --- | --- | --- |
| Úspory - opravy | 12 675,21 | Eur bez DPH |
| Úspory - údržba prevádzka a servis | 12 308,86 | Eur bez DPH |

Maximálne počet zamestnancov, o ktorý je možné znížiť aktuálny počet zamestnancov sú 3 osoby .

Realizáciou opatrenia č. 1 sa predpokladá s úsporou zemného plynu, elektrickej energie a uvedených prevádzkových nákladov. Príde aj k úspore spotreby vody, ale táto úspora sa neprejaví vo finančnom vyjadrení úspor.

| Opatrenie č.1 | Úspory | Náklady | Návratnosť |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eur bez DPH/rok | Eur bez DPH | roky |
| Rekonštrukcia tepelného hospodárstva | 163 000 | 910 000 | 5,58 |

### Rekonštrukcia práčovne (OP č. 2)

Opatrenie rekonštrukcie práčovne pozostáva z náhrady existujúcich zariadení na pranie, sušenie a žehlenie za nové efektívnejšie vrátane napojenia na všetky média. Zariadenia je potrebné navrhnúť tak, aby prišlo k výraznému zníženiu prácnosti. V tom prípade je možné uvažovať aj s úsporami na mzdových nákladoch, ale v max. výške uvedenej v nasledujúcej tabuľke.

Kapacitu práčove je potrebné navrhnúť na min. objem prádla o hmotnosti 700 kg/pracovná smena (8 hod). Tak ako bolo spomenuté v súčasnom stave, tak ročné množstvo vypraného prádla bolo 102 ton, čo predstavuje cca 408 kg/deň(smena).

Pre opatrenie č. 2 sú vyčíslené úspory na prevádzke práčovne, ktoré vychádzajú z nákladov za rok 2018. Náklady na opravy, údržbu, prevádzku a servis sú maximálne hodnoty a v prípade mzdových nákladov sa uvažuje so znížením počtu zamestnancov v prípade návrhu zariadení, ktoré dovoľujú znížiť počet zamestnancov a to v maximálnom počte 2 osoby.

| Úspory mzdové (1 zamestnanec) | 10 361,57 | Eur |
| --- | --- | --- |
| Úspory - opravy | 6 408,28 | Eur bez DPH |
| Úspory - údržba prevádzka a servis | 2 790,75 | Eur bez DPH |

Realizáciou opatrenia č. 2 sa predpokladá s úsporou zemného plynu, elektrickej energie a uvedených prevádzkových nákladov. Príde aj k úspore spotreby vody, ale táto úspora sa neprejaví vo finančnom vyjadrení úspor.

| Opatrenie č.2 | Úspory | Náklady | Návratnosť |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eur bez DPH/rok | Eur bez DPH | roky |
| Rekonštrukcia práčovne | 45 500 | 405 000 | 8,90 |

### Energetický manažment, záruky (OP č. 3)

Toto opatrenie je vyčlenené ako samostatné opatrenie, aj keď veľmi úzko súvisí s predchádzajúcimi dvoma opatreniami. Úlohou energetického manažmentu je neustále držať energetické procesy a zariadenia na optimálnej úrovni, sledovať ich a vyhodnocovať. Aby bolo toto možné, je potrebné poznať energetické toky a prevádzkové úseky a k tomu je vhodné opatriť jednotlivé budovy a technológie meradlami, ktoré sa pravidelne sledujú a vyhodnocujú. Na základe týchto údajov je možné optimalizovať prevádzku a nachádzať ďalšie dodatočné opatrenia. Ku kvalitnej prevádzke je potrebné mať k dispozícii centrálny dispečing. Náklady na zariadenia (hardware) k výkonu služby energetického manažmentu sú zahrnuté v predchádzajúcich opatreniach. Náklady na samotné opatrenie,, Energetický manažment, záruky“ v sebe zahŕňa náklad za službu vykonávanú počas celej doby trvania zmluvy a takisto aj náklad na pokrytie opráv (záruky) počas trvania zmluvy.

| Opatrenie č.3 | Úspory | Náklady | Návratnosť |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eur bez DPH/rok | Eur bez DPH | roky |
| Energetický manažment, záruky | - | 390 000 | - |

V nákladoch za opatrenie č. 3 sa uvažuje s celkovou dĺžkou trvania garancie 10 rokov.

Výkon energetického manažmentu a držania záruk je podmienkou počas celej doby trvania projektu a preto nie je vyčíslená samostatná úspora (úspory sú zarátané v predchádzajúcich opatreniach). Priamo sa nejedná o investičný náklad ale o prevádzkový náklad (odmena za službu), ktorá musí byť krytá úsporami z predchádzajúcich opatrení.

## Súhrn navrhovaných opatrení

V nasledovnej tabuľke sú vypísane navrhované opatrenia pre areál NÚTPCHaHCH.

| Navrhované opatrenia | Úspory | Náklady | Návratnosť |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eur bez DPH/rok | Eur bez DPH | roky |
| Rekonštrukcia tepelného hospodárstva | 163 000 | 910 000 | 5,58 |
| Rekonštrukcia práčovne | 45 500 | 405 000 | 8,90 |
| Energetický manažment, záruky | - | 390 000 | - |
| Spolu | 208 500,0 | 1 705 000,0 | 8,18 |

V rámci celkových nákladov je potrebné uvažovať ešte s nákladmi za poskytnutie bankového úveru, ktoré nie sú zohľadnené v súhrnnej tabuľke a dotvárajú tak celkové náklady na realizáciu projektu. Takisto je potrebné uvažovať so zarátaním DPH k úsporám (okrem mzdových) a k nákladom na projekt. Kompletne vyjadrená návratnosť je vyčíslená v nasledovnej kapitole.

# Zhrnutie výsledkov

V predchádzajúcej časti tejto analýzy bol popísaný stav, využívanie a prevádzka technologických zariadení a budov v areáli NÚTPCHaHCH. Z uvedených zistení boli navrhnuté opatrenia, ktoré majú prispieť k zníženiu energetickej náročnosti prevádzky samotného areálu. V nasledovnej tabuľke je uvedený stručný prehľad výsledkov.

| Odhad úspor | Elektrická energia | Zemný plyn | Voda |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5% | 25% | 17% |
| Predpokladaný náklad projektu (Realizácia,EM,Fin) | 2 325 000,0 Eur s DPH |  |  |
| Predpokladané celkové ročné úspory projektu | 234 500,0 Eur s DPH |  |  |
| Návratnosť projektu | 10,0 rokov |  |  |

V tabuľke sú uvedené predpokladané výsledky projektu. Vo výpočte je uvažované s prislúchajúcou DPH. V nákladoch je započítaná aj predpokladaná výška na financovanie projektu.

Predchádzajúce vyčíslené úspory sa vzťahujú k jednotkovým cenám za energie za rok 2019. Náklady za opatrenie sú vyčíslené z aktuálnych cien stavebných výrobkov, strojov, zariadení a stavebných prác na trhu.

# Záver

Z analýzy vyplýva, že rekonštrukcia uvedených technologických zariadení je vhodné realizovať formou zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami.

Výpočty a výsledky uvedené v analýze sú urobené na základe odborného odhadu s mierou presnosti odpovedajúcemu znalosti areálu a technických zariadení a s použitím zvyčajných merných investičných nákladov.

Odporúčame realizovať opatrenia:

- Rekonštrukcia tepelného hospodárstva

- Rekonštrukcia práčovne

- Energetický manažment, záruky

Uvedené opatrenia majú priaznivú návratnosť. Celková návratnosť projektu je odhadovaná na 10 rokov.

Jednotliví uchádzači môžu vo svojich ponukách uvádzať rozdielne hodnoty oproti uvádzaným v tejto analýze, no musia zodpovedať ich návrhu riešenia a budú zodpovední za svoje odhadované náklady a úspory.

Pre prípravu projektu pomocou zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami je dôležité definovanie okrajových podmienok ako sú:

- maximálna dĺžka trvania projektu - obdobie splácania (garantovaných úspor)

- minimálna výška úspor

- hodnotiace kritéria a ich váhy