Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 Ružomberok     			             architektonický ateliér

###### STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY PRI KOSTOLE

###### RUŽOMBEROK - BANIČNÉ

###### A. SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Stupeň dokumentácie: Projekt stavebných úprav Objednávateľ: Rímsko-katolícky farský úrad, Ružomberok Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA Zákazkové číslo: 23011 - 50 Dátum spracovania : Júl 2023 Číslo paré :

- STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY PRI KOSTOLE

- KOMPLETNÁ SADA

Sprievodná a technická správa

C.   Situácia				1:500

Architektonicko-stavebné riešenie

Zdravotechnika

Elektroinštalácia

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

##### 1. Identifikačné údaje stavby, objednávateľa a spracovateľa:

1.1. Údaje o stavbe:

Názov stavby			: STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY PRI KOSTOLE

Miesto stavby			: ul, I. Houdeka, Ružomberok

Okres				: Ružomberok

Kraj				: Žilinský

Druh stavby:			: stavebné úpravy

Dodávateľ stavby 			: konkurz stavebných firiem

Účel				: Administratívna budova

Dotknuté parcely:

Katastrálne územie			: Ružomberok

Parcely KN – C  č.			: 4577

1.2. Údaje o objednávateľovi:

Objednávateľ			: Rímsko-katolícky farský úrad, Ružomberok

Veľký Závoz 1, 034 01 Ružomberok

1.3. Údaje o spracovateľovi:

Generálny projektant		: Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA

Námestie Andreja Hlinku 27

034 01 Ružomberok

TEL/FAX : 4320594,

E-mail: gam@nextra.sk

Hlavný inžinier projektu		:  Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA

Reg. č. SKA  -  1793AA

Spracovatelia jednotlivých častí:

| - Vedenie úlohy, koordinácia spracovateľských postupov | Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA |
| --- | --- |
| - Architektonicko - stavebné riešenie | Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA |
| - Zdravotechnika | Ing. Alžbeta Brtková |
| - Elektroinštalácia | Ing. Michal Mikula |

##### 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE :

Dokumentácia rieši stavebné úpravy vnútorných priestorov jestvujúcej budovy pri kostole v Baničnom. Budova sa nachádza na voľnom pozemku medzi kostolom a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Budova je v súčasnosti nevyužívaná s nedokončeným vnútorným priestorom. V rámci stavebných úprav sa rieši 1.NP, ktoré bude stavebne dokončené. Budova je napojená na jestvujúce inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu a rozvody NN. V rámci stavebných úprav budú dostavané niektoré deliace priečky v interiéri, zrealizovaná nová plávajúca podlaha, dokončená elektroinštalácia a rozvody zdravotechniky, zrealizuje sa nová strešná krytina – fólia Fatrafol mechanicky kotvená na jestvujúcu strešnú krytinu. Vonkajší vzhľad ani nosné konštrukcie nebudú upravované.  Budova bude slúžiť ako kancelárie pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ako sklady.

Navrhované ZÁKLADNÉ, kapacitné a plošné  parametre:

Zastavaná plocha objektu je 		308 m2

Využitá podlahová plocha na 1.NP je 	224,85 m2

Katastrálne územie 			: Ružomberok

Doktnuté parcely				: KN-C 4577

OBJEKTOVÁ ZOSTAVA

SO 01 – Stavebné úpravy budovy pri kostole

2.1. Stručný  popis  stavby  z  hľadiska  funkcie,  požiadavky na urbanistické, architektonické , dispozičné a konštrukčné riešenie

##### Urbanistická koncepcia

##### Budova je situovaná na pozemku vedľa kostola a Centra CPPPaP. Vstup do budovy je zo severnej strany. Urbanistická koncepcia budovy sa stavebnými úpravami nemení.

Architektonické riešenie

Objekt je riešený ako dvojpodlažný s plochou strechou s vnútorným zvodom. Vstup do objektu je zo severnej strany. V budove je nedokončená vnútorná dispozícia. Stavebné úpravy riešia dokončenie vnútornej dispozície a vnútorných rozvodov aby bolo možné využiť 1.nadzemné podlažie objektu. Druhé podlažie ostáva v pôvodnom stave.

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete.

Konštrukčné riešenie

Objekt je riešený ako železobetónový skelet s panelovým stropom a obvodovými stenami. Vnútorné priečky sú murované z tehál CDm. Nové deliace konštrukcie budú riešené z pórobetónových priečkových hr.150 a 100mm tvárnic Ytong Klasik P2-500, na tenkovrstvovú lepiacu maltu Ytong.

Skladba podlahy bude riešená s keramickou dlažbou

- Keramická dlažba hr. 10 mm

- Lepiaci tmel 3 mm

- Betónový poter hr. 70 mm

- Separačná PE fólia

- Podlahový polystyrén EPS 150, hr. 60 mm

- Separačná PE fólia

- Asfaltová hydroizolácia napojiť na jestv. hydroizoláciu

Icopal Fundament 4.0 Speed profile SBS

- penetrácia Siplast Primer Speed SBS

- Jestvujúci podkladný betón

Prípadne so záťažovým kobercom

- Záťažový koberec hr.10mm

- Nivelačný poter hr. 2mm

- Betónový poter hr. 73 mm (+ podlahové kúrenie)

- Separačná PE fólia

- Podlahový polystyrén EPS 150, hr. 60 mm

- Separačná PE fólia

- Asfaltová hydroizolácia napojiť na jestv. hydroizoláciu

Icopal Fundament 4.0 Speed profile SBS

- penetrácia Siplast Primer Speed SBS

- Jestvujúci podkladný betón

Strecha bude preizolovaná

- Hydroizolačná fólia z PVC-P Fatrafol 810  hr. 1,5mm mechanicky kotvená

- Ochranná textília 300g/m2 TIPPTEX B300F

- Jestvujúca skladba strechy

Technická vybavenosť

Vstup do objektu je zo severnej strany, objekt je napojený na inžinierske siete. V rámci stavebných úprav budú realizované vnútorné inštalácie elektro a zdravotechniky.

Strecha má jestvujúce zvody dažďovej vody, ktoré ostanú zachované, zmení sa iba strešná krytina.

Spevnené plochy

Jestvujúci vstup je riešený s betónovou dlažbou v pieskovom lôžku. Táto dlažba v závetrí vstupu bude rozobratá a nanovo uložená v miernom spáde od budovy.

- 2.2. Údaje o prevádzke, alebo výrobe:

##### Prevádzka objektu bude s kancelárskymi priestormi využívaná susedným objektom CPPPaP s jej súčasnými zamestnancami. Preto stavebné úpravy neriešia nové parkovacie miesta.

- 2.3.  Charakteristika územia,  dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia,  kultúrnych pamiatok, požiadavky na asanácie a záber pôdy.

Riešený objekt sa nachádza v katastrálnom území Ružomberok. Pozemok aj objekt sú majetkom investora. Pozemok je rovinatý.

Nie sú známe ochranné pásma, do ktorých by objekt zasahoval s výnimkou miestnych inžinierskych sietí (cca 1m).

- 2.4.  Vplyv  stavby  na  životné  prostredie,  predpokladaný spôsob obmedzenia, alebo  odstránenia prípadných negatívnych vplyvov.

Funkcia objektu je v danej lokalite v súlade s Územným plánom mesta Ružomberok.

- 2.5.  Etapizácia výstavby

Objekt bude realizovaný v jednej etape.

- 2.6.  Riešenie dopravy, napojenie  na dopravný systém, garáže a  parkoviská  a  dopravné  technické  vybavenie

Objekt bude využívaný ako kancelárie a sklady

- 2.7.  Starostlivosť o životné prostredie

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zatriedenie odpadov je zrealizované v zmysle zákona č.  79/2015 Z. z. O odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa Katalógu odpadov Ministerstva životného prostredia, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadkov.

a/ Nekontaminované ( O – ostatné ) odpady

- POČAS  VÝSTAVBY

Poznámka: Projekt nerieši asanácie existujúcich objektov a spevnených plôch.

| Číslo skupiny a podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny | Kategória odpadov | Množstvo - t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |  |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | 0 | 5,00 |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií - iné | 0 | 10,00 |
| Spolu |  |  | 15,50 |

Poznámka: Projektová dokumentácia nerieši žiadne asanácie, jestvujúce deliace konštrukcie budú dostavané.

Spôsob nakladania s uvedeným odpadom

Ornica a Zemina

V rozsahu stavebných úprav nedôjde k výkopovým prácam.

Počas  nakladania s odpadom bude dodávateľ rešpektovať podmienky obsiahnuté v zákone č.79/2015 O odpadoch v znení neskorších predpisov a s nimi súvisiacich nariadeniach vlády SR.

V priebehu vlastnej realizácie zaistí investor stavby spoločne s dodávateľskými firmami taký harmonogram prác a spôsob realizácie, aby pri stavebných prácach nedochádzalo k nadmernému zhoršení stávajúceho životného prostredia. Výjazdové miesta zo  staveniska na existujúce komunikácie budú riadne čistené a udržiavané. V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby (fólie, živice, obaly stavebných materiálov apod.) budú tieto likvidované odvozom na určené skládky alebo bude ich likvidácia zmluvne zaistená.

- POČAS PREVÁDZKY:

| Číslo skupiny a podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny | Kategória odpadov | Množstvo - t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad. Odpad komunálneho charakteru zhromažďovaný v nádobách na odpad alebo v kontajneroch | 0 | 1,0 |

b/  Kontaminované ( N – nebezpečné ) odpady

- POČAS  VÝSTAVBY

Vznik nebezpečných odpadov sa počas realizácie stavby nepredpokladá.

- POČAS PREVÁDZKY:

| Číslo skupiny a podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny | Kategória odpadov | Množstvo - t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 21 | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Jedná sa o osvetľovacie telesá. | N | 0,0 |

- BILANCIA  ODPADOV

|  | Kategória odpadu | Množstvo - t/rok |
| --- | --- | --- |
| Bilancia produkovaného odpadu podľa kategórie počas výstavby | O | 15,50 |
|  | N | 0 |
| Bilancia produkovaného odpadu podľa kategórie počas prevádzky | O | 1,00 |
|  | N | 0 |
| Celkový súčet produkovaného odpadu |  | 16,5 |

Nakladanie s odpadmi počas výstavby

Pri realizácii stavby sa väčšina vykopanej zeminy použije na spätné zásypy.

Nakladanie s TKO počas prevádzky

Vlastné prevádzkovanie objektu si vyžiada vznik bežného tuhého  komunálneho odpadu (TKO). Pri riešenom územi sú umiestnené kontajnery na zber separovaného odpadu (hlavne  plastov).  TKO sa bude zhromažďovať v smetných nádobách alebo kontajneroch, umiestnených na spoločnom mieste pre celý areál. Odvážanie TKO sa bude riešiť v spolupráci s obcou .

- 2.8 Požiadavky  na bezpečnosť práce

Stavebné práce spojené s vnútormými úpravami je potrebné vykonávať podľa platných noriem a zachovať všetky bezpečnostné predpisy. Z hľadiska ochrany pracovníkov je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Pracovníci pohybujúci sa po ceste musia byť vybavený výstražným odevom podľa príslušných predpisov ( ZP – zákon 124/2006 Zb. z., zákon 396/2002 Zb. z., vyhláška č. 225/2004 Zb. z. a súvisiacich doplnkov).

Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396 Z. z.  z 24. máj 2006.

Všetky práce, týkajúce sa výstavby objektov a stavieb, musia byť robené podľa platných predpisov, noriem STN a predpisov, Vyhlášky č. 374 / 1990 Zb.„O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“ a Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“.

Pri realizácii stavby je nutné zo strany dodávateľa  dodržať nasledovné opatrenia:

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia  a vodných tokov, ochrane životného prostredia.

- zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb,  zabezpečiť výkop rýh a jám a označiť výstražnými nápismi.

- čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na  obslužnú komunikáciu.

- Ryhy po výkope riadne zapažiť, ohradiť a označiť  výstražnými nápismi a za zníženej viditeľnosti a v noci  výstražným osvetlením.

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zahŕňa:

a)overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia

Neodstraniteľné nebezpečenstvá

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození:

1.) V zmysle zákona č. 124/06 Z.z. sa predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

a) Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V, nad 1000V,

b) Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,

c) Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,

d) Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

e) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,

f) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

g) Možnosť úrazu osôb ich pádom,

h) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,

i) Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,

j) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,

k) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,

l) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických postupov,

m) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok,

n) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok,

o) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických pomôcok,

p) Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácii.

2.) Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

a) Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

b) Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce.

c) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

d) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.

e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.

f) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.

g) Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného REI a neodkladným zrealizovaním – odstránením závad z tejto prehliadky.

h) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného REI a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.

i) Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami , vyžadovanými príslušnými predpismi.

j) Realizovaním  správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

k) Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.

l) Kontrolou dodržiavania:

1) Schváleného projektového riešenia diela,

2) Používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení,

3) Bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení,

4) Schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania.

Poznámka: Pred začatím stavebných prác je vytýčiť všetky inžinierske siete.

Do starostlivostí o hygienu, ochranu a bezpečnosť pri práci patri povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby alebo organizáciou práce. Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečností pri práci sa riadi požiadavkami obsiahnutými v nasledovných predpisoch :

| číslo | názov | platnosť |
| --- | --- | --- |
| 124/2006 Z.z. | Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 309/2007 Z. z., 140/2008 Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 470/2011 Z. z., 154/2013 Z. z., 308/2013 Z. z., 58/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 118/2015 Z. z., 128/2015 Z. z., 378/2015 Z. z.) | 9.3.2006 |
| 147/2013 Z.z. | Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (v znení č. 46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z.) | 14.6.2013 |
| 387/2006 Z.z. | Nariadenie vlády SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (v znení č. 104/2015 Z. z.) | 10.6.2006 |
| 281/2006 Z.z. | Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej práci s bremenami | 23.5.2006 |
| 391/2006 Z.z. | Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko | 10.6.2006 |
| 392/2006 Z.z. | Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov | 10.6.2006 |
| 395/2006 Z.z. | Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov | 13.6.2006 |
| 396/2006 Z.z. | Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko | 13.6.2006 |
| 309/2007 Z.z. | Zákon, ktorým sa mení a doplňa zákon č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci | 12.7.2007 |
| 223/2001 Z.z. | Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 553/2001 Z. z., 96/2002 Z. z., 261/2002 Z. z., 393/2002 Z. z., 529/2002 Z. z., 188/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 525/2003 Z. z., 17/2004 Z. z.(nepriamo), 24/2004 Z.z., 443/2004 Z. z., 582/2004 Z.z. nepriamo), 587/2004 Z. z., 733/2004 Z. z., 479/2005 Z. z., 532/2005 Z. z., 571/2005 Z. z.,127/2006 Z. z., 514/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 519/2008 Z. z., 8/2009 Z. z.(nepriamo), 160/2009 Z. z., 386/2009 Z. z., 119/2010 Z. z., 145/2010 Z. z.,258/2011 Z. z., 343/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 290/2013 Z. z., 346/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 484/2013 Z. z., 399/2014 Z. z., 79/2015 Z. z.,262/2015 Z. z.) | 21.6.2001 |
| 371/2015 Z.z. | Vyhláška ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch | 12.12.2015 |
| 365/2015 Z.z. | Vyhláška ministerstva životného prostredia SR ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov | 11.12.2015 |

##### 3. TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY:

Vzhľadom na konfiguráciu a orientáciu k svetovým stranám pozemok  je vhodný na realizáciu tohto objektu.

HLAVNÁ STAVEBNÁ VÝROBA

##### 1.1.Zemné práce:

V rámci stavebných úprav nie sú riešené zemné práce.

##### 1.2. Búracie práce:

Búracie práce zahŕňajú vybúranie otvorov dverí, ktoré budú osadené do jestvujúcich priečok. Niektoré otvory budú vybúrané aj so zárubňou aby mohla byť osadená nová zárubeň.

Počas asanačných prác je nutné dodržať postup prác vždy zhora nadol Pri výstavbe je nutné dodržiavať všetky predpisy a špecifikácie  podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov, ktoré nie sú v projekte bližšie špecifikované. Pri nešpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výrobcov. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať projektanta o zistených chybách v projektovej dokumentácií.

Pri búraní je potrebné postupovať opatrne, nesmie sa narušiť väzba existujúceho muriva. Je potrebné v čo najväčšej miere zabrániť sekaniu a zbíjaniu. Búracie práce začať zhora, zakazuje sa stŕhať steny rozkývaním. Pri búracích prácach je nutné prizvať statika na obhliadku.

Pred začatím búracích prác sa pracovný priestor musí zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti ľudí.  Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác. Odvoz sute sa bude odvážať max do 5 km.

Pri búracích  prácach  je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technic-kých zariadení pri stavebných prácach. Počas realizácie dodržiavať platné normy a predpisy, podľa ktorých je projektová doku-mentácia spracovaná. Podmienky ochrany počas realizácie stavby a počas prevádzky určuje zákon č. 330/1996 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Poznámka: Po zrealizovaní búracích prác a pred začatím stavebných prác  je potrebné prekontrolovať  výšky a sklon strechy predmetnej budovy.

1.3. Betónové konštrukcie

Zahŕňajú prekrytie jestvujúcej šachty prívodu vodovodu. Jestvujúci kolektor v podlahe prekryť trapézovým plechom v.50 mm s nadbetónom 100 mm do výšky jestv. podkladového betónu. Betónovú konštrukciu vystužiť sieťovinou pri hornom okraji Q150.

1.4. Zvislé konštrukcie

Objekt je riešený ako železobetónový skelet s panelovým stropom a obvodovými stenami. Vnútorné priečky sú murované z tehál CDm. Nové deliace konštrukcie budú riešené z pórobetónových priečkových hr.150 a 100mm tvárnic Ytong Klasik P2-500, na tenkovrstvovú lepiacu maltu Ytong.

##### 1.5. Úprava  povrchov:

Vnútorné steny a strop budú omietnutné, v hygienických zariadeniach obložené keramickým obkladom do v. 2,1m.

Typ a  povrchovú úpravu  omietok upresní investor pred  bezprostrednou  realizáciou  prác.

##### 1.6. Podlahy  a  dlažby:

Skladba podlahy bude riešená s keramickou dlažbou

- Keramická dlažba hr. 10 mm

- Lepiaci tmel 3 mm

- Betónový poter hr. 70 mm

- Separačná PE fólia

- Podlahový polystyrén EPS 150, hr. 60 mm

- Separačná PE fólia

- Asfaltová hydroizolácia napojiť na jestv. hydroizoláciu

Icopal Fundament 4.0 Speed profile SBS

- penetrácia Siplast Primer Speed SBS

- Jestvujúci podkladný betón

Prípadne so záťažovým kobercom

- Záťažový koberec hr.10mm

- Nivelačný poter hr. 2mm

- Betónový poter hr. 73 mm (+ podlahové kúrenie)

- Separačná PE fólia

- Podlahový polystyrén EPS 150, hr. 60 mm

- Separačná PE fólia

- Jestvujúca asfaltová hydroizolácia, poškodené miesta

vyspraviť - 1x Icopal Funadment 4.0 Speed Profile SBS

##### 2. PRIDRUŽENÁ  STAVEBNÁ VÝROBA:

##### 2.1. Izolácie proti vode:

Hydroizolácia podlahy

- Asfaltová hydroizolácia napojiť na jestv. hydroizoláciu

Icopal Fundament 4.0 Speed profile SBS

- penetrácia Siplast Primer Speed SBS

Strecha bude preizolovaná

- Hydroizolačná fólia z PVC-P Fatrafol 810  hr. 1,5mm mechanicky kotvená

- Ochranná textília 300g/m2 TIPPTEX B300F

- Jestvujúca skladba strechy

##### 2.1. Výplne otvorov:

V objekte budú vymenené a doplnené dvere.

Nové dvere:

Vchodové dvere z plastových profilov, s prerušeným tepelným mostom dvojkrídlové, celosklenené, tepelnoizolačné trojsklo

rozmer dverí: 1700/5350mm, Prechod 1600/2100 s nadsvetlíkom 1600/450mm , tepelnoizolačné trojsklo, zámok vložkový bezpečnostný, bez prahu, farba biela

Vnútorné dvere drevené, jednokrídlové, plné, otočné, rozmer dverí: 900/1970mm , zámok vložkový, prah dubový

povrchová úprava: lamino dub svetlý

##### 2.6. Nátery a maľby :

Oceľové konštrukcie – oceľové zárubne povrchovo upraviť NEODUROM – vodou riaditeľná antikorózna farba, prípadne syntetickým náterom. Maľby v interiéri sú navrhované vápenné s dvojnásobným pačokovaním.

##### 2.7. Zasklievanie:

Zasklievanie okien  na vchodových dverách je potrebné zrealizovať tepelneizolačným trojsklom. Doporučujem použiť sklo FLOAT.

##### 3.1 Elektroinštalácia

Dokumentácia je vypracovaná v projekčnom stupni „PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE“. Projekt rieši umelé osvetlenie, zásuvkové  rozvody STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY PRI KOSTOLE - RUŽOMBEROK, UL. I. HOUDEKA, KN-C č. 4577. Investorom je - RÍM.KAT. FARSKÝ ÚRAD RUŽOMBEROK

Súčasťou projektu je :

- Situačná schéma zásuvkového, svetelného, technologického rozvodu admin.budovy 1NP

- Rozvádzač RP1

- Ochrana pred zásahom el. prúdom,

- Ochrana a bezpečnosť pri práci,

- Ochranu pred prepätím,

## Projektové podklady

Na vypracovanie projektu boli použité tieto podklady:

- situačná schéma v mierke 1:50/75

- podklady od profesií (zdravotechnik, architekt)

- konzultácie s poverenými pracovníkmi investora.

## Predpisy a normy

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, EN a IEC platnými v čase jeho spracovávania. Sú to hlavne:

| STN 33 2000-5-51 | Elektrické inštalácie budov: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá |
| --- | --- |
| STN EN 60529 (33 0330) | Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód ) |
| STN 33 2000-4-43 | Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom |
| STN 33 2000-4-473 | Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom |
| STN 33 2000-4-41/2019 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom |
| STN 33 2000-5-54 | Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče |
| STN 33 2000-6 | Elektrické zariadenia, časť 6: Revízie |
| STN IEC 61140 (33 2010) | Ochrana pred úrazom el. prúdom. |
| STN 343100 | Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na el. inštaláciách |
| STN 33 1500 | Revízie elektrických zariadení |
| STN 33 2000-5-52 | Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 52: Elektrické rozvody |
| STN 33 2000-7-701 | Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory |
| STN EN 62305-1 | Ochrana pri zásahu blesku. časť 1: Všeobecné princípy |
| STN EN 62305-2 | Ochrana pri zásahu blesku. časť 2: Manažérstvo rizika |
| STN EN 62305-3 | Ochrana pri zásahu blesku. časť 3: Fyzické poškodenie objektov a ohrozenie života |
| STN EN 62305-4 | Ochrana pred bleskom. časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách a v zmysle ďalších súvisiacich predpisov. |
| Zákon č. 124/2006 Z.z. | o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci |
| Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. | Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými |

## Spoločné elektrotechnické údaje

## Prúdové a napäťové sústavy

Rozvodná sústava :	3+PE+N ~ 50 Hz 230/400V/TN-S

## Prostredia

Prostredia, v ktorých budú uložené zariadenia a rozvody, boli určené odbornou komisiou a bol vypracovaný protokol o určení prostredí. Protokol je súčasťou technickej dokumentácie tohto projektu.

Krytie el. prístrojov, predmetov a zariadení a prevedenie el. inštalácií musí vyhovovať do uvedených prostredí v zmysle STN 33 2000-5-51. Krytie elektrických predmetov vzhľadom na prostredie bude podľa STN 33 2000-5-51 nasledovné:

- AB5, AD1 (základné)		- rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál	- min IP 2x

- AB4 (normálne) 		- rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál	- min IP 2x

- AB8, AD3, AF2, AN2, AR2 (vonkajšie)	- el. prístroje a inštalačný materiál	- min. IP 23

- rozvádzače					- min. IP 44

V priestoroch s vaňou alebo sprchou a umývacích priestoroch sa riadiť podľa normy: STN 33 2000-7-701

Projektované el. zariadenia majú minimálne také krytie ako je požadované STN 33 2000-5-51, vo väčšine prípadov však majú väčšie krytie ako je požadované STN 33 2000-5-51.

## Ochrana pred zásahom el. prúdom

Ochrana pred dotykom živých a neživých častí elektrických zariadení NN je navrhnutá a spĺňa požiadavky podľa STN 33 2000-4-41/2007:

- 411 - Samočinné odpojenie napájania

- 411.2 - Požiadavky na základnú ochranu /priamy dotyk/

Príloha A - Základná ochrana

- A.1 - Základná izolácia živých castí,

- A.2 - Zábrany alebo kryty

Príloha B - Prekážky a umiestnenie mimo dosahu

- B.2 - Prekážky,

- B.3 - Umiestnenie mimo dosahu

- 411.3 - Požiadavky na ochranu pri poruche/nepriamy dotyk/

- 411.3.1 - Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie/hlavné/

- 411.3.2 - Samočinné odpojenie pri poruche

- 411.3.3 - Doplnková ochrana /prúdový chránic-zásuvky/

- 412 - Dvojitá alebo zosilnená izolácia

- 413 - Elektrické oddelenie

- 414 - Malé napätie PELV

- 415 - Doplnková ochrana/vonkajšie vplyvy, osobitné priestory, priamy a nepriamy dotyk/

- 415.1-Prúdovým chránicom,

- 415.2-Doplnlové ochranné pospájanie.

## Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

Podľa STN 34 1610 je navrhnutý III.stupeň dôležitosti dodávky el.energie, tj. bez zvláštneho zabezpečenia.

## Ochrana pred prepätím

Ochranu pre prepätím bude zabezpečená prepäťovou ocharnou tr.I+II/12,5kA TN-S.

## Bilancia elektrickej energie pre administratívnu budovu

Spolu odhadovaný maximálny príkon obytnej časti:

| Stupeň dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610 odst. 16 107 | č. 3 |
| --- | --- |
| Inštalovaný výkon celkom Pi | 50kW |
| Koeficient súdobosti β | 0.6 |
| Výpočtové zaťaženie Pp | 30kW |
| Vypočítaný celkový prúd In | 45A |
| Menovitý prúd istiaceho prvku v bode napojenia | 63A |

Kategória dodávky el. energie podľa STN 34 1610 odst. 16 107 – 3. stupeň

Spôsob napojenia objektu na verejnú distribučnú sieť rieši projekt prípojky (iná PD).

## Skratové pomery a výsledky výpočtov, ochrana pred preťažením a skratom

Odhadované hodnoty skratových prúdov v bode pripojenia do distribučnej siete:

- začiatočný rázový skratový prúd 		Ik“	= 5,2 kA

- špičkový skratový prúd				ip	= 7,7 kA

Navrhované elektrotechnické zariadenie NN vzhľadom na svoju skratovú odolnosť vyhovuje, to znamená, že skratová bezpečnosť v jednotlivých bodoch elektrickej siete bude vyššia, ako udané hodnoty skratových prúdov. To platí aj s ohľadom na vypínacie charakteristiky istiacich prvkov a ochrán, prípadne obmedzovacie charakteristiky poistiek predradených pred chránené prístroje a ostatné prvky elektrického obvodu. Ochrana pred preťažením a skratom je riešená poistkami a ističmi.

## Bezpečnostné vypínanie v prípade požiaru, havárie alebo úrazu

Všetky zariadenia je možné centrálne vypnúť hlavným vypínačom v rozvádzači RP1.

## Určenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození

Projektované el. zariadenie pri dodržaní súčasných bezpečnostných predpisov a STN a následnej prvej odbornej prehliadky a skúšky, ktorá potvrdí jeho bezpečnosť nebude vykazovať zostatkové nebezpečenstvo.

Nebezpečenstvá počas následnej prevádzky sa eliminujú predpismi pre zamestnancov, ktoré musia obsahovať zákaz demontáže krytov na vypínačoch, zásuvkách, rozbočovacích krabiciach, svorkovniciach spotrebičov a demontáže krytov rozvádzačov.

## TECHNICKÝ POPIS

Elektrické rozvody sú navrhované vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú spoľahlivosť, prehľadnosť  a hospodárnosť rozvodu. Všetky vodiče sú dimenzované v súlade s platnými normami, tak aby sa neprekročila ich dovolená prevádzková teplota a odolávali tepelným a dynamickým účinkom skratových prúdov. V priestoroch prístupných všeobecnej verejnosti a laikom je nutné použitie doplnkovej ochrany prúdovým chráničom s reziduálnym prúdom 30mA.

## Svetelno-technický návrh umelého osvetlenia

Umelé osvetlenie je navrhované podľa predpisovej normy STN EN 12 464-1. Svetelno-technický výpočet je vypracovaný aplikáciou tokovej metódy pre kategóriu osvetlenia B1, B2, B3, C1, C2, C3 D1, D2 a D3 so stredným kontrastom (k = 0,65), s udržovacím činiteľom 0,7 a 0,8. Závery výpočtu sú premietnuté do legendy svietidiel s udaním typu, krytia a príkonu ktorá je súčasťou popisového poľa výkresov.

Na hlavné osvetlenie sa navrhujú žiarovkové a žiarivkové svietidlá stropné/nastenné, vo vyhotovení a krytí podľa priestoru použitia. Legenda svietidiel je súčasťou výkresovej dokumentácie.

Osvetlenie v chodbách RD spoločných priestorov je riešené žiarovkovými  svietidlami podľa legendy.

Napájanie uvedených svietidiel vo väčšine priestoroch bude celoplastovými káblami CYKY-J 3x1,5 5Cx1.5mm2, 2Ax1.5mm2, 3Ax1.5 mm2 uložené v rúrkach FXP 20/25/32 a v drážkach pod omietkou.  Spôsob ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím v kúpeľniach je samočinným odpojením od zdroja v sieti TN-S doplnené  prúdovým chráničom s menovitým reziduálnym prúdom 0,03A.

## Zásuvkové a technologické rozvody

Zásuvková inštalácia rieši elektrický rozvod pre 1-fáz. zásuvky, ktoré budú umiestnené na stenách jednotlivých miestností, vo výške 1,2m/0,3m od podlahy. Napájanie uvedených zásuviek bude celoplastovými káblami CYKY-J 3x2.5mm2 uloženými v drážkach pod omietkou a v ohybných rúrkach FXP. Prívod  k šporáku je riešený cez trojpólový vypínač 400V/16A, ktorý bude umiestnený na stene kuchyne vo výške 1,2m od podlahy. Napájanie šporáku do vypínača bude riešené celoplastovým káblom CYKY-J 5x2.5mm2 a za vypínačom káblom CYSY-J 5x2,5 uloženým v rúrke FXP.

Spôsob ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím je samočinným odpojením od zdroja v sieti TN-S doplnené pri zásuvkách vo vonkajšom prostredí, kúpeľni, miestach prístupných laikom prúdovým chráničom s menovitým reziduálnym prúdom 0,03A.

## Kúrenie a príprava TÚV:

Prípravu TÚV  zabezpečuje elektrický ohrievač vody 230V/2kW. Napojenie je riešené samostatnou zásuvkou Zb, ktorá  je napojená na samostatný obvod 16B/1 káblom CYKY-J 3x2,5.	
         	Príprava el. vykurovania budú zabezpečovať elektrické konvektory. Napojenie je riešené cez samostatné zásuvkové obvody Zkv1-Zkv9, ktoré  sa napoja samostatnými obvodmi cez istiace prvky B16/1 a káblami CYKY-J 3x2,5.  Blokovanie odberu vo vymedzených časových pásmach sa bude realizovať prijímačom HDO, ktorý bude umiestnený v rozvádzači ER.

3.4 Bleskozvod a uzemnenie

Základné technické údaje administratívnej budovy:

Konštrukcia objektov: murovaná

Rozmery objektu:  19 x 16,7m

Výška objektu : cca 7,2m

Druh strechy:  rovná

Vedenie k  zemniču: FeZn D10mm

Žemnič: FeZn 30x4mm obvodový

Zvodové vedenie: povrchové AlMgSi D8mm na typových podperách PV

Meracie svorky:  2m nad upraveným terénom cez ochranný uholník OU 1,8m

Trieda bleskozvodu III

K ochrane objektu pred bleskom a ostatnými škodlivými účinkami atmosferickej elektriny je navrhnutá zberná mrežová sústava doplnená o 2ks zachytávacej tyče 2,5m, vedeným po streche objektu pomocou typizovaných podpier PV21 plast/betón. Zberná sústava sa v miestach podľa výkresu prepoja s uzemňovacou sústavou. Zvislé strojené zvody,  vytvorené z drôtu AlMgSi Ø 8 mm,  budú vedené ako povrchové na typových podperách PV. Každý zvod bude označený štítkom z umelej hmoty (čísla 1:5) podľa výkresu. Zvodové vedenie sa ukončí na skúšobných svorkách SZ, ktoré sa osadia 2m nad upraveným terénom.

Z meracích svoriek pokračuje vodič FeZn D10 cez ochranný uholník OU1,8m  chránený ochranným antikoróznym náterom k základovému uzemňovaču, kde sa pripojí pomocou svoriek 2xSR03. Uzemnenie objektu bude prepojené s hl. uzemňovacou prípojnicou „HUP“. Uzemňovacia sústava je navrhnutá pre zeminu 100 ohmov/m

## 3.5	Pospájanie

Hlavné pospájanie sa navrhuje podľa STN 33 2000-4-41, § 413.1.2.1. ako sústava uzemneného ochranného pospájania, a to ochranným vodičom FeZn D30x4mm, ktorý bude spojený s uzemnenímobjektu. Uzemňovač sa pripojí sa na hlavnú ochrannú prípojnicu HUP v súlade s STN 33 2000-5-54, do ktorých bude privedené pospájanie jednotlivých vedľajších uzemňovacích prípojníc a na túto ochrannú svorku sa pripoja:

- ochranný vodič

- hl. uzemňovcí vodič,

- rozvádzače,

- rozdeľovací bod ochranného a stredného vodiča,

- zvodné potrubia  vody/plynu, technológie,

- kovové konštrukcie, stroje, žľaby

- doplnkové pospájanie

##### 3.2 Zdravotechnika

- VŠEOBECNE

V rámci ZTI je pre navrhované stavebné úpravy nový rozvod studenej a teplej vody a vnútornej  splaškovej kanalizácie.

Existujúci objekt je napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou. Na prípojke je vybudovaná vodomerná šachta s fakturačným vodomerom. Existujúce rozvody vody budú demontované, resp. zaslepené, prívod vody do objektu ostáva nemenný. V objekte je riešená jednotná kanalizácia, ktorá je zaústená do verejnej kanalizácie.  Vnútorná kanalizácia bude zrušená, resp. zaslepená, funkčným ostáva existujúce vyústenie kanalizácie z objektu.

2. 	POPIS PREVEDENIA

2.1. 	ROZVOD STUDENEJ VODY

Navrhovaný rozvod vody bude napojený na existujúci prívod vody pri vstupe do objektu v inštalačnom kanály. Napojenie bude prevedené prepojením potrubia.  V mieste prepojenia bude  rozvod rozdelený na rozvod pitnej vody a rozvod požiarnej vody. Jednotlivé vetvy budú opatrené uzavieracími ventilmi, rozvod požiarnej vody bude opatrený aj oddeľovačom systémov. Potrubie bude vedené v podlahe 1. NP, pripojovacie potrubie bude vedené zasekaním v drážkach stien, súbežne s rozvodom teplej vody. Navrhovaný rozvod vody bude prevedený z viacvrstvových plasthliníkových rúr DN 15-25. Rúry budú opatrené návlekovou tepelnou izoláciou hr. 6 mm.

Z rozvodu vody pri ohrievači bude vedená stúpačka na 2. NP, kde bude v podlahe zaslepená.

Montáž vodovodného potrubia prevádzať v zmysle pokynov výrobcu a príslušných STN. Skúšku vodotesnosti vykonať v zmysle STN, skúšobný pretlak 0,1 MPa. Pred pripojením na vodovodnú sieť je potrebné previesť tlakovú skúšku v zmysle STN 736660. Dezinfekcia potrubia sa prevedie  v zmysle STN 830611 a príslušných hygienických predpisov.

2.2.  	Príprava a rozvod teplej vody

Príprava TÚV je riešená v elektrickom ohrievači vody objemu 50 l, ktorý bude umiestnený v miestnosti WC ženy. Ohrievač bude v úzkom prevedení. V rámci ZTI je riešený prívod studenej vody do ohrievača s osadením uzavieracieho, spätného, poistného a vypúšťacieho ventilu a tlakomeru a expanznej nádoby, a odvedenie TÚV s osadením uzavieracieho ventilu. Rozvod teplej vody bude prevedený z viacvrstvových plasthliníkových rúr DN 15-25 a bude opatrený návlekovou izoláciou hr. 20 mm.

2.3.	Rozvod požiarnej vody

Navrhovaný rozvod požiarnej vody je vedený k nástennej hydrantovej skrine  s požiarnou výzbrojou s tvarovo stálou hadicou D 25, dĺžky 30,0 m. Rozvod je vedený zo samostatnej  vetvy a bude prevedený z oceľových závitových pozinkovaných rúr DN 25. Potrubie bude vedené v podlahe, resp. voľne pozdľž stien.

2.4.   	ODVEDENIE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÝCH VÔD

Splaškové odpadné vody sú odvádzane do existujúceho vyústenia kanalizácie z objektu. Napojenie bude prevedené prepojením potrubia. Navrhovaná vnútorná kanalizácia bude prevedená z polypropylénových HT rúr   40 -  110 a z PVC hrdlových rúr   110 -140.

Pripojovacie potrubie je vedené v stenách, ležatá kanalizácia v podlahách. Odpadné potrubie bude vyvedené na 2. NP, kde prepojené na existujúce vetracie potrubie, resp. bude ukončené automatickým privzdušňovacím ventilom a opatrené čistiacim kusom.

Po ukončení montáže sa vykoná skúška kanalizácie podľa STN 73 6760.

2.5. 	ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Navrhované zariaďovacie predmety sú typové, navrhované podľa dostupných katalógov výrobcov a dodávateľov  zdravotnej techniky.

3. 	BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 147 SÚBP a SBÚ z 05.06.2013 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä časti týkajúce sa bezpečnosti pri zemných prácach vykonávaných strojmi, montážne práce, práce vo výškach, lešenárske práce atd. Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

##### 3.3 Vykurovanie

1/ POUŽITÉ PODKLADY

Na vypracovanie projektu vykurovania v rozsahu projektu pre projekt stavby boli ako podklady použité pôdorysné výkresy, pohľady a rezy uvedeného objektu.

2/ ROZSAH PROJEKTU

Projekt rieši

-	výpočet tepelných strát (viď príloha)

-	návrh elektrického vykurovania

3/ POPIS STAVBY

Miesto stavby					Ružomberok

Nadmorská výška				495 [m nm]

Vonkajšia výpočtová teplota			-16 °C

Systém vykurovania				neprerušovaný

Vykurovacie médium 			voda

4/ TEPELNÝ VÝKON OBJEKTU A JEHO POKRYTIE

Potreba tepla:

- tepelný výkon objektu - vykurovanie:				QVYK = 18,4 [kW]

Objekt bude vykurovaný na min. požadovanou teplotu Ti (je uvedená vo výpočte) pomocou nástenných priamo vykurovacích elektrických konvektorov ATLANTIC. Nástenné konvektory sú vybavené ovládacím termostatom, ktorý sníma teploty interiéru. Vykurovanie bude aktivované pri poklese teploty pod požadovanú teplotu Ti. (vypnutie vykurovania v závislosti na citlivosti termostatu). Poloha a výkony navrhovaných priamo vykurovacích konvektorov je zrejmá z výkresovej časti projektovej dokumentácie elektro.

Výkon vykurovacieho zariadenia je určený pro max. tepelné straty. Výkon zariadenie je volený v rade najbližšieho výkonu.

5/ VÝPOČET ROČNEJ SPOTREBY TEPLA

5/1 VYKUROVANIE

Maximálna hodinová potreba tepla pre vykurovanie	QVYK = 18,4 [kW]

Počet vykurovacích hodín za deň				t = 	20 [h]

Opravný súčiniteľ						ε = 	0,8

Priemerná vnútorná výpočtová teplota			tis = 	18 [°C]

Priemerná teplota vo vykurovacom období			tes = 	3,4 [°C]

Vnútorná výpočtová teplota					ti = 	20 [°C]

Vonkajšia výpočtová teplota					te = 	-16 [°C]

Počet vykurovacích dní					d =	 253 [dní]

Výpočet ročnej spotreby tepla:

6/ POŽIADAVKY NA MONTÁŽ

Zariadenia musia byť namontované odbornou montážnou firmou.

7/ POŽIADAVKY NA PREVÁDZKU, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ

Obsluhu  a  údržbu  zariadení  musí  vykonávať  kvalifikovaná  osoba  podľa  technických  podmienok  dodaných výrobcami. K dlhodobej a ekonomickej prevádzke vykurovacích zariadení je potrebné zabezpečiť trvalý servis u výrobcov vykurovacích zariadení.

8/ POŽIADAVKY NA PROFESIU ELEKTRO

-	Napojiť jednotlivé elektrické konektory

-	Vodivé pospojovanie a uzemnenie zariadení v zmysle platných STN

-	Ochranu pripojených zariadení proti skratu a preťaženiu

##### 4. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY:

- 4.1. Preložky  inžinierskych  sietí,  obmedzenie doterajších prevádzok a iné opatrenia potrebné pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej prevádzanie:

Navrhovaná výstavba si nevyžiada asanačné práce. Pozemok je v súčasnosti nezastavaný.

- 4.2.  Podmieňujúce,  vyvolané  a  iné  súvisiace  investície a predpoklady, alebo nároky na ich zabezpečenie:

Navrhovaná výstavba objektu si nevyžiada iné súvisiace investície.

- 4.3. Napojenie na doterajšie technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností:

Objekt nebude napojený na inžinierske siete.

##### 5. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU  A SÚVISIACE  INVESTÍCIE:

Objekt je riešený ako drobná stavba, nevyžiada si väzby na okolitú výstavbu ani ďalšie investície.

##### 6.  TERMÍNY  ZAHÁJENIA  A  UKONČENIA:

Stavba bude zahájená začatím búracích prác.

Začatie stavby 		 - október	  2023

Ukončenie stavby		 - december  2023

Doba výstavby		 - 3 mesiace

##### 7. ČLENENIE STAVBY A PREPOČET  NÁKLADOV:

ČLENENIE STAVBY:

SO 01 – Stavebné úpravy budovy pri kostole

Investičný náklad

Pre stanovenie správneho poplatku v stavebnom konaní stavba, podľa stavebných nákladov,  je zaradená do pásma

do 150 000 €.

Vypracoval: Ing. arch. Dávid Goč