## Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

### TECHNICKÁ SPRÁVA

### časť: ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

### Stavba:        	Skladovacie kapacity pre podporu charitatívnych činností OZ Podaj ďalej

Objekt:                      	SO-01 Skladovacie kapacity pre podporu charitatívnych činností OZ Podaj ďalej

Objednávateľ:          	PODAJ ĎALEJ, ĽUBOCHNIANSKA 7, ĽUBOTICE

Investor:       	PODAJ ĎALEJ, ĽUBOCHNIANSKA 7, ĽUBOTICE

Miesto:                   	ĽUBOTICE, p.č. 2679,2680,2690/1

- Parcela:                   		p.č. 2679,2680,2690/1

- Projektant stavby:      		Ing.KAČÍR PETER

Vypracoval: 			Ing. MAREK HRICIŠIN

- Dátum:     			04/ 2023

Identifikačné údaje stavby

Stavba: 	Skladovacie kapacity pre podporu charitatívnych

činností OZ Podaj ďalej

ĽUBOTICE, p.č. 2679,2680,2690/1

Časť:				Zdravotechnické inštalácie

Charakter stavby:		Obnova

Investor:	PODAJ ĎALEJ, ĽUBOCHNIANSKA 7, ĽUBOTICE

Parcela:	p.č. 2679,2680,2690/1

Katastrálne územie:		ĽUBOTICE

Počet nadzemných podlaží:		3

Počet podzemných podlaží:		0

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe podkladov od hlavného projektanta, požiadaviek stavebníka a príslušných STN.

Všeobecné údaje

Účelom obnovy objektu je obnova a návrh Skladovacej kapacity pre podporu charitatívnych činností OZ Podaj ďalej a modernizácia vnútorných rozvodov. Cieľom je zabezpečiť vhodné hygienické podmienky.

Záujmová stavba sa nachádza v obci Ľubotice, v priemyslenej zóne na parcele 2679,2680,2690/1. Pozemok je rovinatý.

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe podkladov od hlavného projektanta, požiadaviek stavebníka a príslušných STN.

Zdravotechnická inštalácia v objekte je tvorená:

-	vnútorná splašková kanalizácia

-	vnútorný vodovod

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe situačného zamerania stavby, podkladov od hlavného projektanta, požiadaviek stavebníka a príslušných STN.

- Vodovod

Vnútorný vodovod bude pripojený na vodovodné potrubie studenej vody, ktoré je vyvedené z existujúcej vodovodnej prípojky. Potrubie je vedené v zemi v nezamrzenej hĺbke a bude z materiálu PE100 SDR11. Vodovodné potrubie v objekte bude inštalované v podlahe alebo v stene v tepelnej izolácii. Všetky rúrky budú izolované trubkovou izoláciou.

Podľa STN EN805 sa vykonajú skúšky:

skúška v ohybe rúr v pozdĺžnom smere

skúška vrcholovým tlakom rúr s tuhým správaním

skúška kruhovej tuhosti rúr s pružným  správaním

tlaková skúška

skúšky tvaroviek, príslušenstva armatúr a iných súčastí, skúšky všetkých spojov

skúšky označovania výrobkov

skúšky hrúbok stien potrubia, vonkajší priemer, hrúbku steny

Všetky výrobky musia spĺňať dodané typové skúšky a skúšky kvality. Podľa prísl. rúrového materiálu sa stanovia spôsoby dopravy, skladovania, inštalovania a údržby. Všetky materiály použité na potrubie a súčasti musia byť vhodné na vodárenské použitie podľa STN EN 805. Akékoľvek poškodenie výrobku a materiálu sa musí opraviť resp. vymeniť! Hlavná tlaková skúška sa prevedie v súčinnosti s čl. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia potrubia sa prevedie v súčinnosti s čl. 12 STN EN 805.

- Vnútorné rozvody

STUDENÁ VODA –  po vstupe do objektu administratívnej budovy aj do budovy vrátnice bude na potrubí osadený hlavný uzáver s odvodnením. Prívodné potrubie studenej vody ku ohrievaču vody je potrebné opatriť príslušnými armatúrami: poistný ventil, filter, spätný ventil, uzatvárací ventil.

TEPLÁ VODA – bude pripravovaná pomocou plynového kondenzačného kotla. Uložená v zásobníku a odtiaľ vedená izolovaným potrubím.

MATERIÁL POTRUBIE – v objekte je navrhnuté trojvrstvové kompozitné potrubie PE-RT/AL/PE-RT.

VEDENIE POTRUBIA – rozvody vody budú vedené voľne v stene, predstene a v podlahe vo vopred pripravených žľaboch. Zariaďovacie predmety na jednotlivých podlažiach budú napojené cez stúpačky.

IZOLÁCIA POTRUBIA – po celej trase vrátane tvaroviek a armatúr (okrem potrubia v zemi) izolovať tepelnou izoláciou pre potrubie Tubolit (penový polyetylén).

  - Výpočty

    - Vodovodná prípojka

VÝPOČTOVÝ PRIETOK VRÁTNICE:

Qd=i≡1QA,i2.n

Qd=0,22.1+0,22.1+0,12.1= 0,3 l/s

| Výtoková armatúra | QA,i - menovitý výtok vody (l/s) | n - počet |
| --- | --- | --- |
| Zmiešavacia batéria pre umývadlo | 0,2 | 1 |
| Zmiešavacia sprchová batéria | 0,2 | 1 |
| Nádržkový splachovač | 0,1 | 1 |

SVETLOSŤ POTRUBIA:

di=4.Qdπ.v

di=4.0,00033,14.1,5=0,01596m=15,96 mm

v - výpočtová prierezová rýchlosť v potrubí (1,5-2 m/s)

Qd  -  výpočtový prietok (m³/s)

VÝPOČTOVÝ PRIETOK ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY:

Qd=i≡1QA,i2.n

Qd=0,22.2+0,12.2= 0,1523 l/s

| Výtoková armatúra | QA,i - menovitý výtok vody (l/s) | n - počet |
| --- | --- | --- |
| Zmiešavacia batéria pre umývadlo | 0,2 | 2 |
| Nádržkový splachovač | 0,1 | 2 |

SVETLOSŤ POTRUBIA:

di=4.Qdπ.v

di=4.0,00015233,14.1,5=0,01137m=11,37 mm

v - výpočtová prierezová rýchlosť v potrubí (1,5-2 m/s)

Qd  -  výpočtový prietok (m³/s)

Ohrev teplej vody bude zabezpečený zásobníku. Zdrojom tepla pre prípravu teplej vody v objekte vrátnice bude Plynový kondenzačný kotol Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 VIH Q 75 B s výkonom 3,3 - 14,9 kW so zásobníkom na teplú vodu s objemom 75l, pre 1.NP administratívnej budovy bude zdroj tepla Plynový kondenzačný kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5  s výkonom 5,7 - 26,5 kW. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých.

    - Návrh svetlosti vodovodného potrubia

Pri návrhu svetlosti potrubia bolo postupované na základe stanovenia počtu výtokových jednotiek LU pre jednotlivé úseky a na základe počtu jednotiek LU bola navrhnutá DN potrubia pomocou tabuľky výtokových jednotiek pre určenie priemerov potrubí

- Kanalizácia

  - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

Kanalizačným potrubím je zvedená splašková odpadová voda do existujúcej kanalizačnej prípojky. Splašková kanalizácia je navrhnutá vo vnútri budovy.  Ležatý rozvod je uložený pod podlahou alebo v stene. Ležaté rozvody sú napojené na stúpačky, na ktorých je  umiestnený čistiaci kus. Rozvod je navrhovaný z PE HD-GEBERIT SN 8 rúr pre ležatý rozvod, pre stúpačky a pripojovacie potrubie. Odvetranie kanalizácie je riešené cez stúpačky ukončené ventilačnou hlavicou nad strechou objektu, resp. privzdušňovacím ventilom. Pripájacie potrubie od zariaďovacích predmetov k odpadom bude v spáde min. 3%, a to v stene, pod stropom alebo v podlahe. Pripájacie potrubie musí byť vedené tak, aby bola rešpektovaná minimálna výška vyústenia výpustiek podľa typu zariaďovacích predmetov. Potrubie bude napojené na odpad takým spôsobom, aby nebolo možné zatekanie do iného pripájacieho potrubia. Plastové potrubie, ktoré prechádza voľne stavebnými konštrukciami oddeľujúce požiarne úseky musí byť chránene požiarnymi manžetami. V zemi použiť potrubie z materiálu, ktorý určený na inštalácie v zemi.

  - Vnútorné rozvody

    - Pripájacie potrubie splaškovej kanalizácie

Pripájacie potrubie bude potrubie splaškovej kanalizácie - PE-HD (kanalizačný systém Geberit ),  bude napájať jednotlivé zariaďovacie predmety na splaškové odpadové potrubie. Pripájacie potrubia budú vedené v podlahe vo vrstve tepelnej izolácie a tiež v predstenách. Minimálny sklon pripájacieho potrubia bude 3%.

    - Odpadové potrubie splaškovej kanalizácie

Materiál odpadového potrubia – v objekte nad podlahou bude potrubie splaškovej kanalizácie - PE-HD (kanalizačný systém Geberit ), pod podlahou v styku so zeminou bude z PVC.

Odpadové potrubia  sú vedené po celej výške voľne v predpripravených šachtách. Spodné ukončenie odpadových potrubí (päta potrubia) sa vykoná pomocou dvoch 45° kolien s priamym potrubím medzi kolenami dĺžky najmenej 250 mm.

Za účelom čistenia bude do potrubia osadená čistiaca tvarovka vo výške 1,0 m na podlahou najnižšieho podlažia. Prístupná bude cez kanalizačné dvierka 300x300 mm.

    - Zvodné potrubie splaškovej kanalizácie

Zvodné potrubie je vedené pod podlahou objektu. Materiál potrubia – PIPELIFE PVC SN8. Všetky zvodné potrubia sú vedené v sklone 2%. Hĺbka uloženia zvodového potrubia bola navrhnutá tak, aby malo potrubie nad vrcholom hrdla vrstvu nadložia o min. hrúbke 0,3 m v objekte a min. 1,0 m mimo objektu

  - Výpočty

    - Splašková kanalizácia

VÝPOČTOVÉ ODTOKY Z OBJEKTU VRÁTNICE:

| Zariaďovací predmet | Množstvo | DU (l/s) | ∑DU (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umývadlo | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Záchodova misa | 1 | 2,0 | 2,0 |
| Sprchový kút | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Celkom |  |  | 3,1 |

Súčniteľ odtoku....... K = 0,5  (l0,5/s0,5).

Výpočtový prietok splaškovej kanalizácie:

Q⥂WW=K*DU

QWW=0,5*3,1

QWW=0,8803 (l/s)

Navrhujem priemer DN 160 - plastové potrubie PIPELIFE PVC SN8.

Posúdenie pre potrubie kanalizácie :

DN 160 2%, h/d=0,5, max. prietok: 18,2 l/s

18,2 ≥ 0,8803 – vyhovuje PVC DN 160

VÝPOČTOVÉ ODTOKY Z OBJEKTU ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY:

| Zariaďovací predmet | Množstvo | DU (l/s) | ∑DU (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umývadlo | 2 | 0,5 | 1,0 |
| Záchodova misa | 2 | 2,0 | 4,0 |
| Celkom |  |  | 5,0 |

Súčniteľ odtoku....... K = 0,5  (l0,5/s0,5).

Výpočtový prietok splaškovej kanalizácie:

Q⥂WW=K*DU

QWW=0,5*5,0

QWW=1,118 (l/s)

Navrhujem priemer DN 160 - plastové potrubie PIPELIFE PVC SN8.

Posúdenie pre potrubie kanalizácie :

DN 160 2%, h/d=0,5, max. prietok: 18,2 l/s

18,2 ≥ 1,118 – vyhovuje PVC DN 160

- Bezpečnosť práce

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

Upozornenie:

Pred zahájením výkop. prác je potrebné zabezpečiť účasť všetkých dotknutých organizácií z dôvodu spresnenia križovania prípojok s ostatnými jestvujúcimi rozvodmi a inžinierskymi sieťami.

Uloženie potrubia v zemi

Výkop – zemné práce previesť strojne od rastlého terénu. Pri výkope postupovať proti sklonu potrubia. Po hrubom výkope odstrániť všetky nerovnomernosti dna ryhy a upraviť dno do predpísaného sklonu a tvaru. Pri križovaní jestvujúceho potrubia a napojení na jestvujúce potrubie sa uvažuje výkop sťažený, t.j. ručný.

Uloženie potrubia – montáž potrubia môžu vykonávať iba pracovníci, ktorí sú náležito poučení a zapracovaní. Potrubie na dne ryhy uložiť na pieskové lôžko hr. min.100 mm. Podsyp v ryhe vyrovnať a zhutniť tak, aby bolo potrubie uložené po celej dĺžke na podsype a nedochádzalo k bodovému podopieraniu a previsom. Po uložení potrubia previesť jeho obsypávku z piesku s hutnením vo vrstvách 150 mm vysokých do výšky aspoň 300 mm nad vrch rúry. Zásyp ryhy nad obsypávkou sa urobí vo vrstvách max. 300 mm vysokých za stáleho zhutňovania z výkopového materiálu pod rastlým terénom a zo štrkopiesku pod spevnenou plochou. S obsypom a zásypom potrubia začať až po úspešnej skúške tesnosti. Ihneď po zásype potrubia obecnú cestu priviesť do pôvodného stavu.

Kríženie sa s jestvujúcimi sieťami – prípojka križuje jestvujúce inžinierske siete, Ich hĺbku je potrebné upresniť pri realizácii. V zmysle platných STN je potrebné pri realizácii dodržať vzájomnú vodorovnú a zvislú vzdialenosť medzi potrubiami

- Skúšky zariadenia

Namontované zariadenie sa musí pred uvedením do prevádzky odskúšať. Na zariadení je nutné vykonať tieto nasledovné skúšky :

- tlakové skúšky tesnosti vybudovaných vodovodných potrubí všetkých priemerov

Prílohy

Zoznam výkresov:

ZTI-1	 Pôdorys vrátnice

ZTI-2	 Pôdorys I. NP

ZTI-3	 Pôdorys III. NP

Vypracoval : Ing. MAREK HRICIŠIN					Dátum: 04 / 2023