## Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

### TECHNICKÁ SPRÁVA

### časť: VYKUROVANIE

### Stavba:        	Skladovacie kapacity pre podporu charitatívnych činností OZ Podaj ďalej

Objekt:                      	SO-01 Skladovacie kapacity pre podporu charitatívnych činností OZ Podaj ďalej

Objednávateľ:          	PODAJ ĎALEJ, ĽUBOCHNIANSKA 7, ĽUBOTICE

Investor:       	PODAJ ĎALEJ, ĽUBOCHNIANSKA 7, ĽUBOTICE

Miesto:                   	ĽUBOTICE, p.č. 2679,2680,2690/1

- Parcela:                   		p.č. 2679,2680,2690/1

- Projektant stavby:      		Ing.KAČÍR PETER

Vypracoval: 			Ing. MAREK HRICIŠIN

- Dátum:     			04/ 2023

Identifikačné údaje stavby

Stavba: 	Skladovacie kapacity pre podporu charitatívnych

činností OZ Podaj ďalej

ĽUBOTICE, p.č. 2679,2680,2690/1

Časť:				Vykurovanie

Charakter stavby:		Obnova

Investor:	PODAJ ĎALEJ, ĽUBOCHNIANSKA 7, ĽUBOTICE

Parcela:	p.č. 2679,2680,2690/1

Katastrálne územie:		ĽUBOTICE

Počet nadzemných podlaží:		3

Počet podzemných podlaží:		0

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe podkladov od hlavného projektanta, požiadaviek stavebníka a príslušných STN.

Všeobecné údaje

Účelom obnovy objektu je obnova a návrh Skladovacej kapacity pre podporu charitatívnych činností OZ Podaj ďalej.

energetickej náročnosti stavby a modernizácia vnútorných rozvodov. Cieľom je zabezpečiť vhodné hygienické podmienky.

Záujmová stavba sa nachádza v obci Ľubotice, v priemyslenej zóne na parcele 2679,2680,2690/1. Pozemok je rovinatý.

Výpočtové parametre:

ZIMA:

• Vonkajšia výpočtová teplota  = -15,0 oC

• Priemerná vonkajšia výpočtová teplota vo vykurovacom období = 3,6 oC

Vnútorná výpočtová teplota : 20 oC

Celkové tepelné straty 1.NP Objektu budovy  : 16,85 kW

Celkové tepelné straty vrátnice  : 7,79 kW

Celkové tepelné straty kontajnerových skladov: 6,10 kW

Vykurovacia sústava

Všeobecný popis vykurovacej sústavy

V riešenom objekte existujúcej budovy vrátnice a budovy pre sklady je vykurovacia sústava navrhnutá ako dvojrúrková sústava s núteným obehom. Výpočtový teplotný spád bol navrhnutý na hodnotu  55/40°C. V objekte kontajnerových skladov je vykurovacia sústava navrhnutá pomocou klimatizačných jednotiek nástenných multisplit s jednou vonkajšou jednotkou.

Zdrojom tepla pre vykurovanie v objekte vrátnice je navrhnutý plynový kondenzačný kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 VIH Q 75 B s výkonom 3,3 - 14,9 kW so zásobníkom na teplú vodu s objemom 75l, v existujúcom objekte je pre 1.NP navrhnutý plynový kondenzačný kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5  s výkonom 5,7 - 26,5 kW. V objekte kontajnerových skladov je navrhnuté vykurovanie pomocou Klimatizácie Airwell GC ZDAA-3080-09M25 umiestnenej vedľa objektu skladov a troch vnútorných nástenných jednotiek Klimatizácia Airwell ST HDMB-025N-09M22.

Technické riešenie vykurovacej sústavy

V riešenom objekte je navrhnutá dvojrúrková vykurovacia sústava, s výpočtovým tepelným spádom 55/40°C. Vykurovacie rozvody sú umiestnené v konštrukciách podľa charakteru toku vykurovacej látky nasledovne:

- ležatý rozvod – v podlahe (vo vrstve tepelnej/zvukovej izolácie)

- stúpacie potrubie – v stene (vopred pripravená drážka)

Vykurovacie telesá sú rozdelené podľa účelu miestností a požadovaného výkonu hlavne na:

- doskové vykurovacie telesá

Zdrojom tepla pre vykurovanie v objekte vrátnice je navrhnutý plynový kondenzačný kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 VIH Q 75 B s výkonom 3,3 - 14,9 kW so zásobníkom na teplú vodu s objemom 75l, v existujúcom objekte je pre 1.NP navrhnutý plynový kondenzačný kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5  s výkonom 5,7 - 26,5 kW. V objekte kontajnerových skladov je navrhnuté vykurovanie pomocou Klimatizácie Airwell GC ZDAA-3080-09M25 umiestnenej vedľa objektu skladov a troch vnútorných nástenných jednotiek Klimatizácia Airwell ST HDMB-025N-09M22.

Vykurovacie telesá

DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ – v danom objekte sú použité vykurovacie telesá znač. KORAD (oceľový panelový radiátor), typ VENTIL KOMPAKT (VK). Vykurovacie telesá boli vybraté podľa požadovaného výkonu a technicko-estetických požiadaviek.

Rozmery telesá boli vybraté na základe technických parametrov telies (výška 600mm). Pripojenie telies na vykurovaciu sústavu sú riešené stredným prípadne sa vykurovacie telesá zmenia na pripojenie ľavé alebo pravé (podľa charakteru vedenia sústavy). Na prívodnom potrubí sa nachádza ventilová vložka HEIMEIER 4360s možnosťou prednastavenia prietoku. Na vratnom potrubí doskových telies nie sú umiestnené pripájacie diely. Doskové vykurovacie telesá sú kotvené na nosnú konštrukciu vo výške 150 mm od úrovne nášľapnej vrstvy podlahy. V rámci dodávky doskových telies inštalačnou organizáciou sú taktiež termoregulačné hlavice, ktoré sa osadzujú po  kompletizácií ukotvenia a vyregulovania doskového vykurovacieho telesa.

Rozvody vykurovania

Vykurovacia sústava je tvorená dvojrúrkovým rozvodom teplonosnej látky. Vykurovacie potrubie je navrhnuté z materiálu: viacvrstvová plasthliníková rúrka HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dimenzia potrubia je stanovená na  základe  prietoku  a požadovaných technických vlastností potrubia. Potrubie ležatého rozvodu je umiestnené vo vrstve tepelnej izolácie podlahy, izolované polyetylénovými trubicami. Potrubie zvislého (stúpacieho) rozvodu je umiestnené v drážke steny, izolované polyetylénovými trubicami, hr. steny 20mm.

Potrubie vedené medzi objektami v zemi použiť preizolované potrubie pre rozvody vykurovania.

Zdroj tepla a teplej vody

Zdrojom tepla pre vykurovanie v objekte vrátnice je navrhnutý plynový kondenzačný kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 VIH Q 75 B s výkonom 3,3 - 14,9 kW so zásobníkom na teplú vodu s objemom 75l, v existujúcom objekte je pre 1.NP navrhnutý plynový kondenzačný kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5  s výkonom 5,7 - 26,5 kW. V objekte kontajnerových skladov je navrhnuté vykurovanie pomocou Klimatizácie Airwell (Vonkajšia jednotka multisplit Airwell, DC inverter, pre 3 vnútorné jednotky, Qch=7,91kW (SEER=6,3 A++), Qv=8,21kW (SCOP=4,0 A+), R32, chladenie a vykurovanie do -15°C, 1f~230V/50Hz) GC ZDAA-3080-09M25 umiestnenej vedľa objektu skladov a troch vnútorných nástenných jednotiek Klimatizácia Airwell ST HDMB-025N-09M22 (Vnútorná nástenná klimatizácia Airwell, Qch=2,64kW (SEER=9,3 A+++), Qv=2,92kW (SCOP=4,6 A++), R32, zabudované Wifi, infraovládanie, vysokoúčinná filtrácia, ionizé).

Expanzné nádoby

V riešenej vykurovacej sústave sú navrhnuté expanzné nádoby podľa normy STN EN 12828+A1 (06 0310) Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov. Návrh výpočtového objemu expanznej nádoby je uskutočnený na základe výpočtového postupu:

Expanzná nádoba pre objekt vrátnice:

- Objem vykurovacej vody v systéme - Vsystem

Vsystem =  96 l

- Výpočet zväčšenia objemu vykurovacej vody v sústave – Ve

Ve = e * Vsystem 100

e - 	merné zväčšenie objemu vykurovacej vody (%)

Ve - 	zväčšenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sústave (l)

Ve = 2,22 * 96 100

Ve = 2,1312 l

- Výpočet vodnej rezervy – Vwr

Vwr – max (3,0 l ; 0,5% z Vsystem  *1) (l)           *1 – hodnota platí pre EN > 15 litrov

Vwr – max (3,0 l ; 0,5% z 96 )

Vwr – max (3,0 l ; 0,48 l ) = 3 l

- Výpočet počiatočného pretlaku vo vykurovacej sústave – p0

p0 = (ρ*g*h max)/1000  (kPa)

p0 - počiatočný pretlak vo vykurovacej sústave

ρ – merná hmotnosť vyk. vody pri teplote 10°C - teplota studenej vody (kg / m3)

g – normálové tiažové zrýchlenie (m / s2)

hmax – výškový rozdiel medzi ťažiskom vodného obsahu v expanznej nádobe a najvyšším bodom pracovnej látky v sústave s výškovou rezervou

p0 = (999,7*9,81*1,0)/1000  (kPa)

p0 =9,807 kPa

Zvolená minimálna hodnota počiatočného pretlaku p0 = 100 kPa

- Výpočet konečného pretlaku vo vykurovacej sústave - pe

pe  ≤ ( pp0 – 50 kPa )

pe – konečný pretlak vo vykurovacej sústave (kPa)

pp0 – otvárací pretlak poistného ventilu (kPa)

pe  ≤ ( 300 – 50 kPa )

pe  = 250 kPa

- Výpočet požadovaného objemu tlakovej expanznej nádoby – Vexp,min

Vexp,min = ( Ve + Vvr ) * (pe+100)/(pe-po) (l)

Vexp,min = ( 2,1312 + 3,0 ) * (250+100)/(250-100) (l)

Vexp,min = 11,97 l

- Voľba tlakovej expanznej nádoby

Navrhnutá dodatočná expanzná nádoba – objem 12 l

Inštalovaný objem vyhovuje požadovanému, minimálnemu objemu expanznej nádoby.

Expanzná nádoba pre 1.NP existujúceho objektu:

- Objem vykurovacej vody v systéme - Vsystem

Vsystem =  296 l

- Výpočet zväčšenia objemu vykurovacej vody v sústave – Ve

Ve = e * Vsystem 100

e - 	merné zväčšenie objemu vykurovacej vody (%)

Ve - 	zväčšenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sústave (l)

Ve = 2,22 * 296 100

Ve = 6,5712 l

- Výpočet vodnej rezervy – Vwr

Vwr – max (3,0 l ; 0,5% z Vsystem  *1) (l)           *1 – hodnota platí pre EN > 15 litrov

Vwr – max (3,0 l ; 0,5% z 296 )

Vwr – max (3,0 l ; 1,48 l ) = 3 l

- Výpočet počiatočného pretlaku vo vykurovacej sústave – p0

p0 = (ρ*g*h max)/1000  (kPa)

p0 - počiatočný pretlak vo vykurovacej sústave

ρ – merná hmotnosť vyk. vody pri teplote 10°C - teplota studenej vody (kg / m3)

g – normálové tiažové zrýchlenie (m / s2)

hmax – výškový rozdiel medzi ťažiskom vodného obsahu v expanznej nádobe a najvyšším bodom pracovnej látky v sústave s výškovou rezervou

p0 = (999,7*9,81*6,8)/1000  (kPa)

p0 =66,69 kPa

Zvolená minimálna hodnota počiatočného pretlaku p0 = 100 kPa

- Výpočet konečného pretlaku vo vykurovacej sústave - pe

pe  ≤ ( pp0 – 50 kPa )

pe – konečný pretlak vo vykurovacej sústave (kPa)

pp0 – otvárací pretlak poistného ventilu (kPa)

pe  ≤ ( 300 – 50 kPa )

pe  = 250 kPa

- Výpočet požadovaného objemu tlakovej expanznej nádoby – Vexp,min

Vexp,min = ( Ve + Vvr ) * (pe+100)/(pe-po) (l)

Vexp,min = ( 6,5712 + 3,0 ) * (250+100)/(250-100) (l)

Vexp,min = 22,33 l

- Voľba tlakovej expanznej nádoby

Navrhnutá dodatočná expanzná nádoba – objem 25 l

Inštalovaný objem vyhovuje požadovanému, minimálnemu objemu expanznej nádoby.

Skúšky zariadenia

Skúška zariadení vykurovacej sústavy pozostáva z týchto činností: vizuálna skúška, tlaková skúška, vykurovacia skúška.

VIZUÁLNA SKÚŠKA – Skúška sa vykonáva po zapojení všetkých častí vykurovacieho systému, pričom sa sledujú poruchy na zariadení, ktoré vznikli pri stavebnej činnosti, príp. výrobnou chybou. Taktiež sa kontroluje správnosť nainštalovaných vykurovacích telies, správne osadenie armatúr a izolačných prostriedkov na potrubiach. Všetky stavebné úpravy (drážky, vedenie v podlahe)  sa necháva prístupné až do ukončenia tlakovej skúšky.

TLAKOVÁ SKÚŠKA – Úlohou skúšky je preverenie tesnosti celého vykurovacieho systému. Pred začatím tlakovej skúšky sa prevedie prepláchnutie vykurovacieho systému a zariadenia cez vypúšťacie  armatúry. Tlaková skúška sa vykonáva prostredníctvom studenej vody s parametrami podľa STN EN 07 7401 s minimálnym skúšobným tlakom na úrovni 1,3 násobku prevádzkového tlaku. Skúška trvá min. 3 hodiny. Výsledok tlakovej skúšky je zaznamenaný v protokole  o vykonaní tlakovej skúšky.

VYKUROVACIA SKÚŠKA – (prevádzková) – Prevádzková skúška sa delí na dilatačnú a vykurovaciu. Dilatačná skúška sa realizuje pred zhotovením izolácií potrubí. Pri tejto skúške sa voda ohreje na teplotu 90° a nechá sa voľne vychladnúť. Tento postup sa opakuje dvakrát. Skúška je úspešná, ak sa neobjavia netesnosti na potrubí.

Vykurovacia skúška sa robí za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia vykurovacích telies a príslušných armatúr na vykurovacom systéme. Pri tejto skúške je potrebné kontrolovať správnosť funkcie armatúr, dosiahnutie technických parametrov a pod. Počas vykurovacej skúšky sa zaškolí obsluha zariadenia. Vykurovacia skúška sa urobí za účasti investora, užívateľa, dodávateľa a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka.

Prílohy

Zoznam výkresov:

VYK-1	 Pôdorys vrátnice

VYK-1	 Pôdorys I. NP

VYK-1	 Pôdorys III. NP

VYK-1	 Pôdorys kontajnerových skladov

Vypracoval : Ing. MAREK HRICIŠIN					Dátum: 04 / 2023