## TZ_7
Opis predmetu zákazky a jeho špecifikácia: "Dodávka elektronických sirén a príslušnej komunikačnej infraštruktúry" Predmetom zákazky sú elektronické sirény včasného varovania a príslušná komunikačná infraštruktúra a ich inštalácia a uvedenie do prevádzky. Daný predmet sa týka plnenia aktivít v súlade s vyhlásenou výzvou dňa 26.3.2024 v rámci Programu Slovensko 2021-2027 - Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumenia, kód výzvy PSK-MV-003-2024-DV-EFRR. Realizácia sa predpokladá v rokoch 2025 - 2027 na celom území Slovenskej republiky. Predmetom verejného obstarávania je dodávka, inštalácia, konfigurácia komponentov pre systém včasného varovania - elektronická siréna typ A, elektronická siréna typ B, externá ovládacia jednotka elektronickej sirény – linková, externá ovládacia jednotka elektronickej sirény bezdrôtová, solárny panel pre sirénu, stožiar pre elektronickú sirénu, stĺp pre sirénu s príslušenstvom, inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov, inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov, inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov, inštalačný materiál pre elektronickú sirénu – Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov. Predmetom verejného obstarávania je aj dodávka akustických a rádiových projektov a realizačných projektov výstavby sirén. Predmet zákazky tiež zahŕňa dodávku komunikačných jednotiek sirén KJ, realizačných projektov výstavby komunikačných jednotiek, montážnych konštrukcií pre komunikačné jednotky, inštalačného materiálu pre komunikačné jednotky - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov, inštalačného materiálu pre komunikačné jednotky - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov, Inštalačného materiálu pre komunikačné jednotky - Kabeláž na prepojenie anténneho systému s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov.
Predpokladaný počet | Položka | Parameter | Špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Vlastný návrh plnenia)
1. Výstražné systémy
866 | Elektronická siréna typ A | výkon (akustický) | min 109dB(A)/30m
|  | frekvenčný rozsah rádio | 136-174 alebo 403-470 MHz
|  | frekvenčný rozsah RDS | 87,5-108 MHz
|  | VF výkon | 1 - 5 W
|  | Komunikačné kanály | RDS a rádio, možnosť rozšírenia o kanál GPRS, možnosť nastavenia priority ovládacích kanálov
|  | Kryptovanie kanála RDS | RDS signál musí byť zabezpečný kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie kanála RDS má zabezpečiť, že správu po odchytení je možné použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu iba počas predvolenej doby. Po tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že z odchytenej odvysielanej správy nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
|  | Kryptovanie kanála rádio | Rádiová sieť musí byť zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála má zabezpečiť, že správu nie je možné odchytiť z rádiovej komunikácie a spätným prehraním v inom čase opakovane spustiť akciu, ktorá bola požadovaná (napr. pri aktivácii sirén by si niekto nahral rádiovú správu aktivácie a pokúsil by sa ju o niekoľko dní prehrať, takýmto spôsobom nesmie systém spustiť). Každá siréna musí vedieť zistiť, že sa jedná o neplatnú správu a nereagovať na ňu. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
|  | Adresácia | každá elektronická siréna má individuálnu adresu a môže mať minimálne 64 skupinových adries
|  | napájanie | sieťové napájacie napätie 230V/50Hz
zálohovanie napájania sirén zo záložného zdroja na dobu minimálne 72 hodín, počas tejto doby má siréna umožňovať vysielať varovné signály a hlásenia v celkovej dĺžke minimálne 20 minút s plným akustickým výkonom
|  | prevádzková životnosť batérií | minimálne 5 rokov
|  | sirénové tóny a hlásenia | - min. 16 (podľa prílohy vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.)
- prevod textu na hovorené slovo
|  | počet reproduktorov | max. 4
|  | komunikačné rozhrania | rádiový komunikačný protokol pre obojsmernú komunikáciu s moduláciou FFSK využívajúci prenos dát v datových rámcoch štandardu MPT1327
rádiový komunikačný protokol pre príjem signálu RDS podľa normy EN50067 s dekódovaním skupiny 9A
linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B
min. 1 x RS232
|  | kľudová spotreba elektrickej energie | max. 12 VA
|  | kvalitatívne vlastnosti zosilňovačov | odolnosť proti chodu naprázdno
odolnosť proti chodu do skratu
tepelná ochrana
odber prúdu v režime standby 0 A
galvanicky oddelené reproduktory
|  | digitálna pamäť sirén pre varovné signály a hlasové správy | minimálne 32 správ každá v dĺžke 2 minúty
|  | pamäť činností sirény | zaznamenávanie histórie aktivácií sirény a archivovanie tejto histórie po dobu 1 roku, pričom informácie z pamäte sirény musia byť vyčítateľné miestne a diaľkovo cez rádiový kanál
|  | testovanie sirény | tichý test funkčnosti sirény
|  | diaľková diagnostika sirén | stav primárneho napájania
výsledok záťažového testu akumulátorov
napätie akumulátorov
stav akustických meničov
stav zosilňovačov
stav riadiacej elektroniky
stav rádiových prvkov a anténneho systému
teplota vo vnútri skrine
|  | asynchrónne hlásenia sirény | porucha v napájaní
neautorizovaný vstup
lokálna aktivácia z ovládacej jednotky
|  | zmeny sirénových tónov | možnosť diaľkového zápisu varovných signálov a hlasových správ do sirén prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu
|  | oneskorené živé hlásenie | možnosť prehratia zvukového záznamu odoslaného z riadiaceho centra prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu
|  | bezpotenciálové kontakty | minimálne 8 bezpotenciálových kontaktov umožňujúcich aktiváciu varovných signálov a hlasových správ
|  | programovateľné funkcie | možnosť naprogramovania funkčnosti sirény (spúšťanie alarmov, spúšťanie sekvencií alarmov s rôznymi prioritami a časovými oneskoreniami, zasielanie správ prostredníctvom komunikačných rozhraní, nastavovanie výstupov) v závislosti od stavu bezpotenciálnych kontaktov a ostatných rozhraní prostredníctvom programovacieho jazyka alebo nadstavbového RAD (rapid application development) systému
|  | autorizácia prístupu | prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia
|  | krytie riadiacej jednotky | minimálne IP54, odolnosť voči korózii
|  | externé ovládanie | - možnosť pripojenia minimálne jednej externej ovládacej jednotky - možnosť aktivácie sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu sirény s externým ovládaním
|  | prevádzková teplota | -25 až +65 °C
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia (bez integrácie a customizácie).
Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény 1)
Program individuálnych skúšok elektronickej sirény 2)
Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 3)
Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény 4)
Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 5)
Montáž elektronickej sirény 6)
Oživenie elektronickej sirény 7)
Systémová integrácia elektronickej sirény 8)
Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény 9)
Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény 10)
Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény 11)
Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 12)
Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény 13)
Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 14)
216 | Elektronická siréna typ B | výkon (akustický) | min 115dB(A)/30m
|  | frekvenčný rozsah rádio | 136-174 alebo 403-470 MHz
|  | frekvenčný rozsah RDS | 87,5-108 MHz
|  | VF výkon | 1 - 5 W
|  | Komunikačné kanály | RDS a rádio, možnosť rozšírenia o kanál GPRS, možnosť nastavenia priority ovládacích kanálov
|  | Kryptovanie kanála RDS | RDS signál musí byť zabezpečný kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie kanála RDS má zabezpečiť, že správu po odchytení je možné použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu iba počas predvolenej doby. Po tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že z odchytenej odvysielanej správy nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
|  | Kryptovanie kanála rádio | Rádiová sieť musí byť zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála má zabezpečiť, že správu nie je možné odchytiť z rádiovej komunikácie a spätným prehraním v inom čase opakovane spustiť akciu, ktorá bola požadovaná (napr. pri aktivácii sirén by si niekto nahral rádiovú správu aktivácie a pokúsil by sa ju o niekoľko dní prehrať, takýmto spôsobom nesmie systém spustiť). Každá siréna musí vedieť zistiť, že sa jedná o neplatnú správu a nereagovať na ňu. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
|  | Adresácia | každá elektronická siréna má individuálnu adresu a môže mať minimálne 64 skupinových adries
|  | napájanie | sieťové napájacie napätie 230V/50Hz
zálohovanie napájania sirén zo záložného zdroja na dobu minimálne 72 hodín, počas tejto doby má siréna umožňovať vysielať varovné signály a hlásenia v celkovej dĺžke minimálne 20 minút s plným akustickým výkonom
|  | prevádzková životnosť batérií | minimálne 5 rokov
|  | sirénové tóny a hlásenia | - min. 16 (podľa prílohy vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.)
- prevod textu na hovorené slovo
|  | počet reproduktorov | max. 8
|  | komunikačné rozhrania | rádiový komunikačný protokol pre obojsmernú komunikáciu s moduláciou FFSK využívajúci prenos dát v datových rámcoch štandardu MPT1327
rádiový komunikačný protokol pre príjem signálu RDS podľa normy EN50067 s dekódovaním skupiny 9A
linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B
min. 1 x RS232
|  | kľudová spotreba elektrickej energie | max. 12 VA
|  | kvalitatívne vlastnosti zosilňovačov | odolnosť proti chodu naprázdno
odolnosť proti chodu do skratu
tepelná ochrana
odber prúdu v režime standby 0 A
galvanicky oddelené reproduktory
|  | digitálna pamäť sirén pre varovné signály a hlasové správy | minimálne 32 správ každá v dĺžke 2 minúty
|  | pamäť činností sirény | zaznamenávanie histórie aktivácií sirény a archivovanie tejto histórie po dobu 1 roku, pričom informácie z pamäte sirény musia byť vyčítateľné miestne a diaľkovo cez rádiový kanál
|  | testovanie sirény | tichý test funkčnosti sirény
|  | diaľková diagnostika sirén | stav primárneho napájania
výsledok záťažového testu akumulátorov
napätie akumulátorov
stav akustických meničov
stav zosilňovačov
stav riadiacej elektroniky
stav rádiových prvkov a anténneho systému
teplota vo vnútri skrine
|  | asynchrónne hlásenia sirény | porucha v napájaní
neautorizovaný vstup
lokálna aktivácia z ovládacej jednotky
|  | zmeny sirénových tónov | možnosť diaľkového zápisu varovných signálov a hlasových správ do sirén prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu
|  | oneskorené živé hlásenie | možnosť prehratia zvukového záznamu odoslaného z riadiaceho centra prostredníctvom ovládacieho rádiového kanálu
|  | bezpotenciálové kontakty | minimálne 8 bezpotenciálových kontaktov umožňujúcich aktiváciu varovných signálov a hlasových správ
|  | programovateľné funkcie | možnosť naprogramovania funkčnosti sirény (spúšťanie alarmov, spúšťanie sekvencií alarmov s rôznymi prioritami a časovými oneskoreniami, zasielanie správ prostredníctvom komunikačných rozhraní, nastavovanie výstupov) v závislosti od stavu bezpotenciálnych kontaktov a ostatných rozhraní prostredníctvom programovacieho jazyka alebo nadstavbového RAD (rapid application development) systému
|  | autorizácia prístupu | prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia
|  | krytie riadiacej jednotky | minimálne IP54, odolnosť voči korózii
|  | externé ovládanie | - možnosť pripojenia minimálne jednej externej ovládacej jednotky - možnosť aktivácie sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu sirény s externým ovládaním
|  | prevádzková teplota | -25 až +65 °C
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia (bez integrácie a customizácie).
Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény 1)
Program individuálnych skúšok elektronickej sirény 2)
Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 3)
Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény 4)
Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 5)
Montáž elektronickej sirény 6)
Oživenie elektronickej sirény 7)
Systémová integrácia elektronickej sirény 8)
Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény 9)
Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény 10)
Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény 11)
Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 12)
Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény 13)
Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 14)
11 | Komunikačná jednotka sirén KJ | frekvenčný rozsah rádio | 136-174 alebo 403-470 MHz
|  | frekvenčný rozsah RDS | 87,5-108 MHz
|  | VF výkon | nastaviteľný 1-10 W
|  | Kryptovanie kanála RDS | RDS signál musí byť zabezpečný kryptovaním s použitím 23 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie kanála RDS má zabezpečiť, že správu po odchytení je možné použiť na opätovné odvysielanie platného príkazu iba počas predvolenej doby. Po tejto dobe už túto správu nie je možné použiť na ovládanie sirén. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že z odchytenej odvysielanej správy nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
|  | Kryptovanie kanála rádio | Rádiová sieť musí byť zabezpečená proti zneužitiu kryptovaním s použitím 16 bitového symetrického kľúča. Kryptovanie rádiového kanála má zabezpečiť, že správu nie je možné odchytiť z rádiovej komunikácie a spätným prehraním v inom čase opakovane spustiť akciu, ktorá bola požadovaná (napr. pri aktivácii sirén by si niekto nahral rádiovú správu aktivácie a pokúsil by sa ju o niekoľko dní prehrať, takýmto spôsobom nesmie systém spustiť). Každá siréna musí vedieť zistiť, že sa jedná o neplatnú správu a nereagovať na ňu. Kryptovanie má tiež zabezpečiť, že nie je možné dekódovať jednotlivé správy a vytvoriť tak popis komunikačného protokolu a takýmto spôsobom sa nabúrať do systému a ovládať ho.
|  | funkcie | na základe povelu z riadiaceho centra aktivuje sirény v svojom dosahu a následne zozbiera informácie o úspešnosti aktivácie a odošle ich do riadiaceho centra
|  | komunikačné rozhrania | rádiový komunikačný protokol pre obojsmernú komunikáciu s moduláciou FFSK využívajúci prenos dát v datových rámcoch štandardu MPT1327
rádiový komunikačný protokol pre príjem signálu RDS podľa normy EN50067 s dekódovaním skupiny 9A
min 1 x X.24/V.11
linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B
min 1 x RS232
|  | napájanie | sieťové napájacie napätie 230V/50Hz
zálohovanie napájania zo záložného zdroja na dobu minimálne 72 hodín
|  | diaľkový monitoring | podpora diaľkového monitoringu komunikačnej jednotky z VVC CO
|  | diaľková diagnostika | stav primárneho napájania
výsledok záťažového testu akumulátorov
napätie akumulátorov
stav rádiových prvkov a anténneho systému
teplota vo vnútri skrine
|  | asynchrónne hlásenia | porucha v napájaní
neautorizovaný vstup
|  | autorizácia prístupu | prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia
|  | prevádzková teplota | -10 až +35 °C
|  | Inštalácia a konfigurácia (cena uvedená v bunke F190) | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia (bez integrácie a customizácie).
Podrobný harmonogram realizácie diela pre komunikačné jednotky 15)
Program individuálnych skúšok komunikačnej jednotky 16)
Program predkomplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 17)
Program komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 18)
Program skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky 19)
Montáž komunikačnej jednotky 20)
Oživenie komunikačnej jednotky 21)
Systémová integrácia komunikačnej jednotky 22)
Projekt skutočného vyhotovenia komunikačnej jednotky 23)
Sprievodná technická dokumentácia komunikačnej jednotky 24)
Vykonanie individuálnych skúšok komunikačnej jednotky 25)
Vykonanie predkomplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 26)
Vykonanie komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 27)
Vykonanie skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky 28)
2. moduly a komponenty
1049 | Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková | napájanie | 8 až 36V DC
|  | krytie | min IP54
|  | komunikačné rozhrania | linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B
min 2 binárne vstupy
min 1 x RS232
mikrofónny vstup - zabudovaný mikrofón
|  | funkcie | umožňuje aktiváciu lokálne pripojenej sirény, test lokálne pripojenej sirény a aktiváciu vzdialených sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu
|  | autorizácia prístupu | prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia
|  | zobrazovacia jednotka | podsvietený displej min 128 x 64 pixels
|  | Inštalácia a konfigurácia (cena uvedená v bunke F308) | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia (bez integrácie a customizácie).
33 | Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - bezdrôtová | napájanie | 8 až 36V DC
|  | krytie | min IP54
|  | komunikačné rozhrania | linkový komunikačný protokol podľa špecifikácie CAN 2.0 B
Xbee modul 868 MHz, 900 MHz alebo 2,5 GHz
min 1 x RS232
mikrofónny vstup - zabudovaný mikrofón
|  | funkcie | umožňuje aktiváciu lokálne pripojenej sirény, test lokálne pripojenej sirény a aktiváciu vzdialených sirén, ktoré sú v rádiovom dosahu
|  | autorizácia prístupu | prostredníctvom čipu, kódu alebo iného ekvivalentného riešenia
|  | zobrazovacia jednotka | podsvietený displej min 128 x 64 pixels
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia (bez integrácie a customizácie).
97 | Solárny panel pre sirénu |  | pre montáž do vonkajšieho prostredia s možnosťou uchtenia na stožiar
|  | účinnosť solárnych článkov | min. 15%
|  | rozsah prevádzkových teplôt | -40 až 85 °C
|  | Výkon | min. 200W
|  | Max napätie | 30V
|  | Prúd nakrátko | min 5A
|  | Inštalácia a konfigurácia (cena uvedená v bunke F338) | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru, likvidáciou obalov a základnou elektro-mechanickou inštaláciou na mieste určenia (bez integrácie a customizácie).
3. Príslušenstvo
1082 | Stožiar pre elektronickú sirénu | určenie | montáž akustických ozvučníc elektroniockej sirény na budovu alebo strechu
|  | materiál | Pozinkované železo
|  | výška | min. 5m, stožiar musí zabezpečiť, aby spodná ozvučnica sirény bola vo výške min. 1m nad úrovňou strechy objektu
|  | vrcholová zaťažiteľnosť | min. 6 kN
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
1082 | Akustický a rádiový projekt |  | Akustický a rádiový projekt umiestnenia elektronickej sirény 29)
1082 | Realizačný projekt výstavby sirény |  | Realizačný projekt výstavby sirény 30)
11 | Realizačný projekt výstavby komunikačnej jednotky |  | Realizačný projekt výstavby komunikačnej jednotky 31)
1082 | Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu | Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 20 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej siréne
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
1082 |  | Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 40 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej siréne
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
1082 |  | Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 20 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej siréne
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
1082 |  | Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 10 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej siréne
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
196 | Stĺp pre sirénu s príslušenstvom | výška stĺpa nad zemou | 9 -12 m
|  | materiál | betónová zmes
|  | vrcholová zaťažiteľnosť | min. 6 kN
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
11 | Montážna konštrukcia pre komunikačnú jednotku | určenie | uchytenie anténneho systému komunikačnej jednotky
|  | materiál | pozinkovaný železný profil
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
11 | Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku | Kabeláž na prepojenie skrine KJ s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 40 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej komunikačnej jednotke
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
11 |  | Kabeláž na prepojenie skrine KJ s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 40 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej komunikačnej jednotke
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
11 |  | Kabeláž na prepojenie anténneho systému s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov | min. 10 m, typ kábla musí byť vhodný k ponúkanej komunikačnej jednotke
|  | Inštalácia a konfigurácia | Práce a činnosti spojené s dopravou na miesto určenia, vykládkou tovaru/príslušenstva, likvidáciou obalov a základnou mechanickou inštaláciou na mieste určenia.
Vysvetlivky:
1) | Podrobný harmonogram realizácie diela pre elektronické sirény 1) Dodávateľ vytvorí a bude aktualizovať nasledujúci súbor časových harmonogramov: - Základný časový harmonogram (celkový harmonogram) pokrývajúci celý projekt od dátumu vstupu zmluvy do platnosti až po preberací proces. Základný časový harmonogram bude obsahovať míľniky projektu požadované zadávateľom tak ako je uvedené v priloženej tabuľke míľnikov projektu, prepojenia s míľnikmi na povolenie a hlavné aktivity, ktoré požaduje zadávateľ v priebehu prechodného obdobia. Tento harmonogram určuje hlavné časti a súčasti systémov a ukazuje jednotlivé činnosti inžinierskej oblasti, subdodávok, realizačného projektu, objednávanie materiálu, výroba, skúšky, preprava a prísun na lokalitu, výstavba, vztýčenie, skúšky a odovzdanie tak, aby sa dosiahlo prebratie jednotlivých častí systému. - Podrobný harmonogram inžinierskej činnosti vrátane prepojení s prácami na lokalite. - Podrobný harmonogram montáže a výstavby pre montážne práce a realizáciu, vrátane vzťahov medzi realizačným technickým projektom a činnosťami obstarávania a podrobnostiach odovzdávania (dátumy zmeny každého funkčného pod-systému). - Harmonogram skúšok a spúšťania pre funkčné podsystémy, vrátane vzťahov medzi činnosťami odovzdania a prepojenia medzi podrobnými stavebnými prácami (dátumy zmeny každého funkčného pod-systému). |  |  |  | 1
2) | Program individuálnych skúšok elektronickej sirény 2) Program individuálnych skúšok elektronickej sirény bude obsahovať tieto údaje: - popis systému ovládania sirén, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebného materiálového zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu systému varovania pred zahájením individuálnychskúšok sirény, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas individuálnych skúšok sirény, - zoznam dokumentácie potrebnej k individuálnym skúškam sirény, - popis spôsobu poučenia pracovníkov pre vykonanie individuálnych skúšok sirény, - popis členenia individuálnych skúšok, - popis priebehu individuálnych skúšok, - popis postupu pri vykonávaní individuálnych skúšok, - popis kritérií úspešnosti výsledkov individuálnych skúšok, - popis vyhodnotenia individuálnych skúšok, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - zoznam meracích prístrojov a zariadení, - vzory protokolov o individuálnych skúškach sirény, - postup pri vyplnení protokolu o individuálnych skúškach sirény, - vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí sirény, - vzor protokolu z inštalácie sirény, - vzor protokolu z odovzdania stavebných a montážnych prác sirény, - vzor protokolu z oživenia sirény, - vzor záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska. |  |  |  | 2
3) | Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 3) Program predkomplexného vyskúšania elektronickej sirénybude obsahovať tieto údaje: - popis systému ovládania sirén, - popis elektronickej sirény, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebných prípravných prác a provizórií, - popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu pred zahájením skúšky, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, - zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, - popis postupu pri realizácii predkomplexnej skúšky sirény, - popis kritérií úspešnosti výsledkov predkomplexnej skúšky sirény, - popis vyhodnotenia predkomplexnej skúšky sirény, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - zoznam meracích prístrojov a zariadení, - vzor protokolu o predkomplexnej skúške sirény. |  |  |  | 3
4) | Program komplexného vyskúšania elektronickej sirény 4) Program komplexného vyskúšania elektronickej sirénybude obsahovať tieto údaje: - popis systému ovládania sirén, - popis elektronickej sirény, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebných prípravných prác a provizórií, - popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu pred zahájením skúšky, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, - zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, - popis postupu pri realizácii komplexnej skúšky sirény, - popis kritérií úspešnosti výsledkov komplexnej skúšky sirény, - popis vyhodnotenia komplexnej skúšky sirény, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - zoznam meracích prístrojov a zariadení, - vzor protokolu o komplexnej skúške sirény. |  |  |  | 4
5) | Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 5) Program skúšobnej prevádzky elektronickej sirénybude obsahovať tieto údaje: - popis systému ovládania sirén, - popis elektronickej sirény, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebných prípravných prác a provizórií, - popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu systému varovania pred zahájením skúšobnej prevádzky sirény, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšobnej prevádzky sirény, - zoznam dokumentácie potrebnej ku skúšobnej prevádzke sirény, - popis postupu pri realizácii skúšobnej prevádzky sirény, - popis kritérií úspešnosti výsledkov skúšobnej prevádzky sirény, - popis vyhodnotenia skúšobnej prevádzky sirény, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - vzor protokolu o vykonaní skúšobnej prevádzky sirény. |  |  |  | 5
6) | Montáž elektronickej sirény 6) Kompletná montáž elektronickej sirényv súlade s platnými technickými normami. |  |  |  | 6
7) | Oživenie elektronickej sirény 7) Oživenie elektronickej sirény zahŕňa tieto činnosti: - kontrola zapojenia napájacej časti sirény, - kontrola zapojenia akustickej časti sirény, - kontrola uzemnenia sirény, - kontrola anténneho systému, - základná konfigurácia sirény, - uvedenie sirény do prevádzky. |  |  |  | 7
8) | Systémová integrácia elektronickej sirény 8) Zahŕňa tieto činnosti: - konfigurácia komunikačných parametrov pre rádiové ovládanie, - konfigurácia komunikačných parametrov pre ovládanie cez RDS. |  |  |  | 8
9) | Projekt skutočného vyhotovenia elektronickej sirény 9) vrátane dopravy a inžinierskych činností, 1 paré v tlačenej forme, projekt bude obsahovať tieto údaje: - popis inštalovaných zariadení, - popis pripojenia napájania 230 V, - osadenie skrine s elektronikou sirény, - špecifikáciu použitého stožiara pre montáž sirény, - statické posúdenie montážnej konštrukcie, - osadenie ozvučníc, - osadenie externej ovládacej jednotky, - prepojenie elektrických zariadení, - požadované skúšky zariadenia, - klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, - spôsob ochrany pred bleskom, - požiadavky na zodpovedné osoby. |  |  |  | 9
10) | Sprievodná technická dokumentácia elektronickej sirény 10) musí obsahovať nasledujúce dokumenty: - stavebný denník - východisková odborná prehliadka a skúška sirény - údaje pre implementáciu do riadiaceho systému - manuálpre prevádzku a údržbu - návod na obsluhu |  |  |  | 10
11) | Vykonanie individuálnych skúšok elektronickej sirény 11) - podľa programu individuálnych skúšok elektronickej sirény. |  |  |  | 11
12) | Vykonanie predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény 12) - podľa programu predkomplexného vyskúšania elektronickej sirény. |  |  |  | 12
13) | Vykonanie komplexného vyskúšania elektronickej sirény 13) - podľa programu komplexného vyskúšania elektronickej sirény. |  |  |  | 13
14) | Vykonanie skúšobnej prevádzky elektronickej sirény 14) - podľa programu skúšobnej prevádzky elektronickej sirény. |  |  |  | 14
15) | Podrobný harmonogram realizácie diela pre komunikačné jednotky 15) Dodávateľ vytvorí a bude aktualizovať nasledujúci súbor časových harmonogramov: - Základný časový harmonogram (celkový harmonogram) pokrývajúci celý projekt od dátumu vstupu zmluvy do platnosti až po preberací proces. Základný časový harmonogram bude obsahovať míľniky projektu požadované zadávateľom tak ako je uvedené v priloženej tabuľke míľnikov projektu, prepojenia s míľnikmi na povolenie a hlavné aktivity, ktoré požaduje zadávateľ v priebehu prechodného obdobia. Tento harmonogram určuje hlavné časti a súčasti systémov a ukazuje jednotlivé činnosti inžinierskej oblasti, subdodávok, realizačného projektu, objednávanie materiálu, výroba, skúšky, preprava a prísun na lokalitu, výstavba, vztýčenie, skúšky a odovzdanie tak, aby sa dosiahlo prebratie jednotlivých častí systému. - Podrobný harmonogram inžinierskej činnosti vrátane prepojení s prácami na lokalite. - Podrobný harmonogram montáže a výstavby pre montážne práce a realizáciu, vrátane vzťahov medzi realizačným technickým projektom a činnosťami obstarávania a podrobnostiach odovzdávania (dátumy zmeny každého funkčného pod-systému). - Harmonogram skúšok a spúšťania pre funkčné podsystémy, vrátane vzťahov medzi činnosťami odovzdania a prepojenia medzi podrobnými stavebnými prácami (dátumy zmeny každého funkčného pod-systému). |  |  |  | 15
16) | Program individuálnych skúšok komunikačnej jednotky 16) Program individuálnych skúšok komunikačnej jednotkybude obsahovať tieto údaje: - popis systému varovania, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebného materiálového zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu systému varovania pred zahájením individuálnych skúšok komunikačnej jednotky, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas individuálnych skúšok komunikačnej jednotky, - zoznam dokumentácie potrebnej k individuálnym skúškam komunikačnej jednotky, - popis spôsobu poučenia pracovníkov pre vykonanie individuálnych skúšok komunikačnej jednotky, - popis členenia individuálnych skúšokkomunikačnej jednotky, - popis priebehu individuálnych skúšokkomunikačnej jednotky, - popis postupu pri vykonávaní individuálnych skúšokkomunikačnej jednotky, - popis kritérií úspešnosti výsledkov individuálnych skúšokkomunikačnej jednotky, - popis vyhodnotenia individuálnych skúšokkomunikačnej jednotky, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - zoznam meracích prístrojov a zariadení, - vzory protokolov o individuálnych skúškach komunikačnej jednotky, - postup pri vyplnení protokolu o individuálnych skúškach komunikačnej jednotky, - vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí komunikačnej jednotky, - vzor protokolu z inštalácie komunikačnej jednotky, - vzor protokolu z oživenia komunikačnej jednotky, - vzor záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska. |  |  |  | 16
17) | Program predkomplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 17) Program predkomplexného vyskúšania komunikačnej jednotkybude obsahovať tieto údaje: - popis systému varovania, - popis komunikačnej jednotky, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebných prípravných prác a provizórií, - popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu pred zahájením skúšky, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, - zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, - popis postupu pri realizácii predkomplexnej skúšky komunikačnej jednotky, - popis kritérií úspešnosti výsledkov predkomplexnej skúšky komunikačnej jednotky, - popis vyhodnotenia predkomplexnej skúšky komunikačnej jednotky, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - zoznam meracích prístrojov a zariadení, - vzor protokolu o predkomplexnej skúške komunikačnej jednotky. |  |  |  | 17
18) | Program komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 18) Program komplexného vyskúšania komunikačnej jednotkybude obsahovať tieto údaje: - popis systému varovania, - popis komunikačnej jednotky, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebných prípravných prác a provizórií, - popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu pred zahájením skúšky, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšok, - zoznam dokumentácie potrebnej ku skúške, - popis postupu pri realizácii komplexnej skúšky komunikačnej jednotky, - popis kritérií úspešnosti výsledkov komplexnej skúšky komunikačnej jednotky, - popis vyhodnotenia komplexnej skúšky komunikačnej jednotky, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - zoznam meracích prístrojov a zariadení, - vzor protokolu o komplexnej skúške komunikačnej jednotky. |  |  |  | 18
19) | Program skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky 19) Program skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotkybude obsahovať tieto údaje: - popis systému varovania, - popis komunikačnej jednotky, - väzby na spolupracujúce zariadenia, - popis potrebných prípravných prác a provizórií, - popis potrebného materiálového a technického zabezpečenia, - popis personálneho zabezpečenia, - popis stavu systému varovania pred zahájením skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, - popis stavu nadväzujúcich a spolupracujúcich systémov, - stav technických prostriedkov, ktoré budú používané počas skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, - zoznam dokumentácie potrebnej ku skúšobnej prevádzke komunikačnej jednotky, - popis postupu pri realizácii skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, - popis kritérií úspešnosti výsledkov skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, - popis vyhodnotenia skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky, - požiadavky na bezpečnosť práce, - všeobecné a protipožiarne opatrenia, - vzor protokolu o vykonaní skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky. |  |  |  | 19
20) | Montáž komunikačnej jednotky 20) Kompletná montáž komunikačnej jednotkyv súlade s platnými technickými normami. |  |  |  | 20
21) | Oživenie komunikačnej jednotky 21) Oživenie komunikačnej jednotkyzahŕňa tieto činnosti: - kontrola zapojenia napájacej časti komunikačnej jednotky, - kontrola zapojenia ethernetového pripojenia komunikačnej jednotky, - kontrola uzemnenia komunikačnej jednotky, - kontrola anténneho systému, - základná konfigurácia komunikačnej jednotky, - uvedenie komunikačnej jednotky do prevádzky. |  |  |  | 21
22) | Systémová integrácia komunikačnej jednotky 22) Systémová integráciakomunikačnej jednotkyzahŕňa tieto činnosti: - konfigurácia sieťových parametrov pre pripojenie k sieti SITNO, - konfigurácia komunikačných parametrov pre rádiové ovládanie, - konfigurácia komunikačných parametrov pre monitorovanie RDS. |  |  |  | 22
23) | Projekt skutočného vyhotovenia komunikačnej jednotky 23) Projekt skutočného vyhotoveniakomunikačnej jednotkyvrátane dopravy a inžinierskych činností, 1 paré v tlačenej forme, projekt bude obsahovať tieto údaje: - popis inštalovaných zariadení, - popis pripojenia napájania 230 V, - osadenie skrine KJ, - schému prepojenia KJ a príslušným VVC CO, - podrobná schéma prepojovacieho bodu na strane KJ, - rozpis technologických prvkov potrebných na prepojenie, - výkres montážnej konštrukcie anténneho systému - prepojenie elektrických zariadení, - požadované skúšky zariadenia, - klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, - spôsob ochrany pred bleskom, - požiadavky na zodpovedné osoby. |  |  |  | 23
24) | Sprievodná technická dokumentácia komunikačnej jednotky 24) Sprievodná technická dokumentácia komunikačnej jednotkybude obsahovať nasledujúce dokumenty: - stavebný denník - východisková odborná prehliadka a skúška zariadenia - údaje pre implementáciu do riadiaceho systému - manuál pre prevádzku a údržbu - návod na obsluhu |  |  |  | 24
25) | Vykonanie individuálnych skúšok komunikačnej jednotky 25) Vykonanie individuálnych skúšok komunikačnej jednotky podľa programu individuálnych skúšok komunikačnej jednotky. |  |  |  | 25
26) | Vykonanie predkomplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 26) Vykonanie predkomplexného vyskúšania komunikačnej jednotky podľa programu predkomplexného vyskúšaniakomunikačnej jednotky. |  |  |  | 26
27) | Vykonanie komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky 27) Vykonanie komplexného vyskúšania komunikačnej jednotky podľa programu komplexného vyskúšaniakomunikačnej jednotky. |  |  |  | 27
28) | Vykonanie skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky 28) Vykonanie skúšobnej prevádzky komunikačnej jednotky podľa programu skúšobnej prevádzkykomunikačnej jednotky. |  |  |  | 28
29) | Akustický a rádiový projekt umiestnenia elektronickej sirény 29) Vypracovanie akustického a rádiového projektu pre umiestnenie elektronickej sirény, vrátane dopravy a inžinierskych činností, 2 paré v tlačenej forme, 1 x v elektronickej forme na CD nosiči, formát PDF, projekt bude obsahovať tieto údaje: - analýzu hlukového pozadia - tabuľkovo namerané hodnoty v merných bodoch a grafické vyjadrenie na aktuálnom mapovom podklade v mierke 1: 10 000, - navrhované umiestnenie sirény s vyžarovacou charakteristikou v grafickom prevedení na aktuálnom mapovom podklade s hlukovým pozadím, - tabuľku navrhnutých prostriedkov s uvedením typu sirény, variantom vyžarovacej charakteristiky, orientáciou, koordinátmi, výškou nad terénom, lokalitou a presnou adresou umiestnenia a majiteľom nehnuteľnosti s aktuálnou kontaktnou adresou a spojením, - fotodokumentáciu navrhnutých objektov s návrhom umiestnenia sirény na objekte - popis systému ovládania sirén, - presné umiestnenie rádiových prostriedkov sirén – základné údaje rádiových bodov, - výsledky merania úrovne rádiového signálu, vrátane grafického vyjadrenia na mapovom podklade M 1:200 000, - výsledky merania úrovne RDS signálu, - typy a smerovanie antén, - schému spojenia, - retranslačnú tabuľku, - časové odozvy sirén v sieti, - pracovný kmitočet – dodá na vyžiadanie obstarávateľ. |  |  |  | 29
30) | Realizačný projekt výstavby sirény 30) Vykonávací projekt pre montáž elektronickej sirény vrátane dopravy a inžinierskych činností, 2 paré v tlačenej forme, 1 x v elektronickej forme na CD nosiči, formát PDF, projekt bude obsahovať tieto údaje: - popis inštalovaných zariadení, - popis pripojenia napájania 230 V, - osadenie skrine s elektronikou sirény, - špecifikáciu použitého stožiara pre montáž sirény, - statické posúdenie montážnej konštrukcie, - osadenie ozvučníc, - osadenie externej ovládacej jednotky, - prepojenie elektrických zariadení, - požadované skúšky zariadenia, - klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, - spôsob ochrany pred bleskom, - požiadavky na zodpovedné osoby, - výkaz materiálu a prác. |  |  |  | 30
31) | Realizačný projekt výstavby komunikačnej jednotky 31) Vykonávací projekt pre montáž komunikačnej jednotky vrátane dopravy a inžinierskych činností, 2 paré v tlačenej forme, 1 x v elektronickej forme na CD nosiči, formát PDF, projekt bude obsahovať tieto údaje: - popis inštalovaných zariadení, - popis pripojenia napájania 230 V, - osadenie skrine KJ, - schému prepojenia KJ a príslušným VVC CO, - podrobná schéma prepojovacieho bodu na strane KJ, - rozpis technologických prvkov potrebných na prepojenie, - výkres montážnej konštrukcie anténneho systému - prepojenie elektrických zariadení, - požadované skúšky zariadenia, - klasifikáciu prostredí a nebezpečných zón, - spôsob ochrany pred bleskom, - požiadavky na zodpovedné osoby, - výkaz materiálu a prác |  |  |  | 31