## Opis predmetu zákazky
Opis predmetu zákazky, technické požiadavky/Vlastný návrh plnenia
Názov predmetu zákazky: Núdzové/pohotovostné napájacie systémy
1. Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky núdzových/pohotovostných napájacích systémov na zabezpečenie plnenia úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o riadení štátu v krízových situáciách
2. Núdzové/ pohotovostné napájacie systémy pozostávajú zo 4 zostáv:
- Zostava č. 1 – EZA kontajner 1ks zostavy
- Zostava č. 2 – EZA podvozok 1ks zostavy
- Zostava č. 3 – Záložné staničné batérie 1ks zostavy
- Zostava č. 4 – Záložný zdroj UPS 1 ks zostavy
3. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.
4. Miesto dodania: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce (konkrétne miesto plnenia bude upresnené po uzatvorení zmluvy)
5. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
dodanie tovaru do miesta dodania,
vyloženie tovaru v mieste dodania,
zloženie (montáž položky č. 3 a č. 4) a umiestnenie tovaru v mieste dodania,
poskytnutie nepretržitej technickej podpory počas trvania celej záručnej doby predmetu zákazky formou prevádzkovania hotline linky servisnej podpory s nepretržitou dostupnosťou 24/7
zaškolenie obsluhy (ku všetkým položkám predmetu zákazky)
vykonanie akceptačných testov
6. CPV kód:
31682510-8 Núdzové/pohotovostné napájacie systémy
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
8. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
9. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku (pri položke č. 3 a č. 4 minimálne 36 mesiacov), pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
10. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy a výkresy, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru v slovenskom alebo českom jazyku.
11. Verejný obstarávateľ požaduje k všetkým položkám predmetu zákazky vyhlásenie o zhode v súlade s európskymi a národnými normami.
12. Verejný obstarávateľ požaduje ku všetkým položkám oživenie a prvé uvedenie do prevádzky ako aj zaškolenie obsluhy, ktoré zrealizuje pracovník dodávateľa – servisný technik certifikovaný výrobcom na príslušný typ zariadenia. Certifikát vydaný výrobcom na príslušný typ zariadenia pre servisného technika sa predkladá pri dodávke tovaru.
13. Súčasťou dodávky bude vykonanie akceptačného testu.
K položke č. 1 Zostava č. 1 – EZA kontajner a č. 2 Zostava č. 2 – EZA podvozok bude prebiehať nasledovne:
Predmetom akceptačného testu je vykonanie záťažovej skúšky dieselgenerátora
Skúška sa realizuje v mieste dodania
K položke č. 3 Zostava č. 3 – Záložné staničné batérie bude prebiehať nasledovne:
Predmetom akceptačného testu je vykonanie kapacitnej skúšky podľa štandardu EN 60896-21 alebo ekvivalent, pričom počas testu je automaticky zaznamenávaná teplota, prúd batériovej sady, napätie batériovej sady, individuálne napätie každého článku. Vzorkovanie meraných údajov je s intervalom jedna minúta.
Skúška sa realizuje v mieste dodania
Následne budú batérie nabíjané minimálne 72 hodín a až následne môžu byť dodané objednávateľovi.
K položke č. 4 Zostava č. 4 – Záložný zdroj UPS bude prebiehať nasledovne:
Predmetom akceptačného testu je vykonanie záťažovej skúšky - automaticky zaznamenávaná teplota, prúd batériovej sady, napätie batériovej sady Vzorkovanie meraných údajov je s intervalom jedna minúta. Zdroj UPS sa zapojí spolu s príslušnými batériami a na výstupe zdroja UPS sa pripojí konštantná záťaž 15kW. Od vypnutia vstupnej siete sa počíta doba prevádzky na batérie a jej trvanie musí dosiahnuť minimálne 30 minút.
Skúška sa realizuje v mieste dodania
Následne budú batérie nabíjané minimálne 72 hodín a až následne môžu byť dodané objednávateľovi.

## Položka č. 1
Položka č. 1 - Zostava č. 1 - EZA kontajner
Zostava obsahuje: Technologický kontajner obsahujúci dieselgenerátor 2 ks + samostatný rozvádzač 1 ks + príslušenstvo
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky. Uchádzač uvedie áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uvedie jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom
| Výrobca |  | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu
| Typové označenie |  | do tejto bunky uchádzač doplní model, označenie modelu
1 | Obstarávaný počet | 1 zostava
2 | Stav | Všetky zariadenia musia byť nové, nepoužívané.
3 | Všeobecné požiadavky | Záruka na zariadenia min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).
4 |  | Oživenie a prvé uvedenie do prevádzky ako aj zaškolenie obsluhy zrealizuje pracovník dodávateľa – servisný technik certifikovaný výrobcom na príslušný typ zariadenia
5 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj je vykonanie akceptačného testu u výrobcu pred dodaním tovaru
6 |  | Predmetom akceptačného testu je vykonanie záťažovej skúšky dieselgenerátora
7 |  | Miesto konania akceptačného testu musí byť na území Slovenska alebo Česka alebo Poľska alebo Rakúska alebo Maďarska
8 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj poskytnutie nepretržitej technickej podpory počas trvania celej záručnej doby formou prevádzkovania hotline linky servisnej podpory s nepretržitou dostupnosťou 24 hodín denne / 7 dní v týždni
9 |  | V cene dodávky musí byť zahrnutá aj potrebná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy, výkresy, a pod.) v slovenskom jazyku.
10 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj jej dodanie a vyloženie na určené miesto v rámci celého územia SR
11 |  | Vyhlásenie o zhode s európskými a národnými normami
Technologický kontajner ISO 30´´- špecifikácia
12 | Rozmery d x š x v | 9125 x 2438 x max. 3000 mm
13 | Hmotnosť s dieselgenerátorom (aj s palivom) | cca.15 000 kg
14 | Hlučnosť | max. 85 dBA / 1 m / 75% výkonu
15 | Kovová kmonštrukcia plášťa kontajnera | požaduje sa
16 | Protikorózna úprava kontajnera | požaduje sa
17 | Nepriepustná podlaha riešená ako havarijná vaňa | požaduje sa
18 | Bočné vstupné dvere s panickým kovaním | požaduje sa
19 | Štandardné rohové prvky, podperné rohové pätky | požaduje sa
20 | Výdychové žalúzie, sacie žalúzie, motoricky ovládané žalúzie na saní aj výduchu | požaduje sa
21 | Otvor pre vstup káblov – silové, ovládacie a signalizačné káble/vodiče | požaduje sa
22 | Hrdlo pre dopĺňanie paliva zboku | požaduje sa
23 | Kontajner umožňuje mobilnosť a presun celej zostavy pri vyčerpaných zásobníkových nádržiach | požaduje sa
24 | Tepelne izolované a odhlučnené steny a strop | požaduje sa
25 | Nehorľavé vyhotovenie (nehorľavé materiály) | požaduje sa
26 | Deliacou priečkou z nehorľavého materiálu oddelená časť dieselgenerátorov s rozvádzačom a v oddelenom priestore PHM systém zásobníkových nádrží | požaduje sa
27 | Protišmyková podlaha | požaduje sa
28 | Protihluková komora výtlaku chladiaceho vzduchu | požaduje sa
29 | Vo výduchovej komore je integrovaná záťaž pre zaťaženie generátora pri testovaní minimálne na úroveň 30% menovitého výkonu | požaduje sa
30 | Vyhrievaný palivový filter | požaduje sa
31 | Pružné uloženia zariadení (spaľovací motor a generátor) na ráme | požaduje sa
32 | Ohrev bloku motora s čerpadlom a termostatom | požaduje sa
33 | Ručná pumpa pre extrakciu motorového oleja | požaduje sa
34 | Vypúšťacie hrdlo oleja, vypúšťacie hrdlo chladiaceho okruhu | požaduje sa
35 | Všetky dvere a väčšie otvory sú vybavené so snímačom otvorenia a následnou signalizáciou | požaduje sa
36 | Vstupné dvere, vráta a dvierka hrdla plnenia sú uzamykateľné so systémom spoločného generálneho kľúča. | požaduje sa
37 | Jeden kontajner obsahuje jeden motorgenerátor a jednu zostavu zásobníkových nádrží ako aj vlastný integrovaný ATS rozvádzač | požaduje sa
38 | Zemniace svorky v rohoch kontajnera | požaduje sa
39 | Vnútorné osvetlenie LED, napájané z akumulátorov | požaduje sa
40 | Napájanie vnútorných rozvodov z verejnej elektrickej siete | požaduje sa
41 | Bezpečnostné núdzové tlačidlo pri dverách | požaduje sa
42 | Integrovaný rozvádzač ATS prepínania prívodov – sieť / 0 / generátor | požaduje sa
43 | 3-pólové vypínače dimenzované na prúd minimálne 1250A | požaduje sa
44 | Usporiadanie siete a výstupu – sieť TN-C (3+PEN) | požaduje sa
45 | Palivové hospodárstvo | integrované v kontajneri s celkovým min. objemom 4000 litrov pre dobu chodu 24 hod. pri zaťažení 100% výkonu P.R.P.
46 | Denná palivová nádrž dvojplášťová o objeme 1000 litrov | požaduje sa
47 | Prečerpávanie paliva automatické a núdzové manuálne medzi zásobníkovými nádržami a dennou palivovou nádržou | požaduje sa
48 | Zásobníkové nádrže – zostava vzájomne prepojených nádrží s celkovým objemom minimálne 3000 litrov / zostavu tvoria minimálne dve nádrže | požaduje sa
49 | Dvojplášťové nádrže s detekciou úniku paliva | požaduje sa
50 | Možnosť vyňať nádrž s únikom a naďalej používať zostávajúce nádrže | požaduje sa
51 | Maximálny objem jednej nádrže v zostave nádrží je 2000 litrov | požaduje sa
52 | Automatické odvetranie priestoru so zásobníkovými nádržami | požaduje sa
53 | Otvor pre dopĺňanie paliva z exteriéru vrátane svetelnej a zvukovej signalizácie naplnenia nádrže na bočnej stene | požaduje sa
54 | Snímač hladiny paliva nádrží | požaduje sa
55 | Súčasťou dodávky je dodanie paliva o objeme 800 litrov vrátane aditív proti zamŕzaniu – palivo bude načerpané v dennej nádrži | požaduje sa
Dieselgenerátor - špecifikácia
56 | Napätie | 400/230V
57 | Frekvencia | 50 Hz
58 | Výkon P.R.P. | min. 640kVA/512kW a max. 700kVA/560kW
59 | Dieselgenarátor musí zvládnuť skokové zaťaženie s výkonom minimálne 300kW naraz | požaduje sa
60 | Havarijné tlačidlo – okamžité zastavenie | požaduje sa
61 | Dieselgenerátor musí spĺňať požiadavky ISO 8528 (striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 5: Zdrojové agregáty) na presnosť a stabilitu vyrábanej elektrickej energie, pre zabezpečenie presných parametrov vyrábanej elektrickej energie, vyhovujúce aj pre citlivé prístroje aj v prípade náhlej zmeny odberu | požaduje sa
62 | Dieselgenerátor je vybavený digitálnym regulátorom napätia | požaduje sa
63 | Dieselgenerátor je vybavený digitálnym riadiacim systémom - automatický štart pri výpadku siete, riadi štart DA, prepnutie záťaže z/na verejnú sieť, programovateľné oneskorenie, komunikačná karta Ethernet, 4x alarmové relé, vstup pre núdzové vypnutie z externého systému, vstup pre diaľkový štart | požaduje sa
64 | Nabíjačka batérií pre udržiavanie štartovacích batérií v nabitom stave aj keď zariadenie nie je v chode. | požaduje sa
65 | Nabíjací alternátor pre udržiavanie štartovacích batérií v nabitom stave aj v prípade dlhodobého chodu | požaduje sa
66 | Filter nasávaného vzduchu pre zabránenie poškodenia zariadenia vplyvom nasatia nečistôt z ovzdušia | požaduje sa
67 | Tlmič hluku spalín s utlmením, pre zníženie hluku spalín po trase a na vyústení výfuku | požaduje sa
68 | Požiarne čidlá v každej sekcií kontajnera, ručné hasiace prístroje v každej sekcií kontajnera | požaduje sa
69 | Automatický hasiaci systém v každej sekcií kontajnera | požaduje sa
70 | Havarijná sada na ropné látky | požaduje sa
Samostatný rozvádzač ATS 1250A - špecifikácia
71 | Rozmery d x š v | max. 800 x 800 x 2000 mm
72 | Skriňový rozvádzač pre inštaláciu do vnútorných priestorov | požaduje sa
73 | Stupeň krytia min. IP20 | požaduje sa
74 | Trojfázový 3x230/400Vac | požaduje sa
75 | TN-C (3+PEN) | požaduje sa
76 | Pripojovacie body: - vstup siete a vstup generátora, - výstup, - všetky pripojovacie body sú dostupné z dolnej strany, - na každý pól je možné pripojiť minimálne dva vodiče s prierezom až do 300mm2 vrátane, - PEN zbernica | požaduje sa
77 | Vypínače 3-pólové, dimenzované na prúd minimálne 1250A | požaduje sa
78 | Súčasťou rozvádzača je riadiaca jednotka pre automatické prepínanie prívodu siete a dieselgenerátora ako aj signál diaľkového ovládania pre štart/stop dieselgenerátora | požaduje sa
79 | Komunikačná karta Ethernet | požaduje sa

## Položka č. 2
Položka č. 2 - Zostava č. 2 EZA podvozok
Zostava obsahuje: Dieselgenerátor na prepravnom prívesnom vozíku
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky. Uchádzač uvedie áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uvedie jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom
| Výrobca |  | Uchádzač uvedie áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom
| Typové označenie |  | do tejto bunky uchádzač doplní model, označenie modelu
1 | Obstarávaný počet | 1 zostava
2 | Stav | Všetky zariadenia musia byť nové, nepoužívané.
3 | Všeobecné požiadavky | Záruka na zariadenia min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).
4 |  | Oživenie a prvé uvedenie do prevádzky ako aj zaškolenie obsluhy zrealizuje pracovník dodávateľa – servisný technik certifikovaný výrobcom na príslušný typ zariadenia
5 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj je vykonanie akceptačného testu u výrobcu pred dodaním tovaru
6 |  | Predmetom akceptačného testu je vykonanie záťažovej skúšky dieselgenerátora
7 |  | Miesto konania akceptačného testu musí byť na území Slovenska alebo Česka alebo Poľska alebo Rakúska alebo Maďarska
8 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj poskytnutie nepretržitej technickej podpory počas trvania celej záručnej doby formou prevádzkovania hotline linky servisnej podpory s nepretržitou dostupnosťou 24 hodín denne / 7 dní v týždni
9 |  | V cene dodávky musí byť zahrnutá aj potrebná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy, výkresy, a pod.) v slovenskom jazyku.
10 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj jej dodanie a vyloženie na určené miesto v rámci celého územia SR
11 |  | Vyhlásenie o zhode s európskými a národnými normami
Dieselgenerátor - špecifikácia
12 | Rozmery d x š x v | max. 2600 x 1100 x 1800 mm
13 | Hmotnosť | cca.1300 kg
14 | Napätie | 400/230V
15 | Frekvencia | 50 Hz
16 | TN-S, 3+N+PE | požaduje sa
17 | Výkon P.R.P. | min. 50kVA/40kW a max. 60kVA/48kW
18 | Havarijné tlačidlo – okamžité zastavenie | požaduje sa
19 | Výstupný istič aj prúdový chránič | požaduje sa
20 | Zásuvky pre pripojenie spotrebičov: - 3 ks 1-fázová zásuvka 230V/16A/1+N+PE, - 2ks 3-fázová zásuvka 400V/16A/3+N+PE, - 2ks 3-fázová zásuvka 400V/32A/3+N+PE | požaduje sa
21 | Uzemňovacia tyč s vodičom | požaduje sa
22 | Dieselgenerátor je vybavený digitálnym regulátorom napätia | požaduje sa
23 | Dieselgenerátor je vybavený digitálnym riadiacim systémom - manuálny štart a zastavenie tlačidlom, 1x alarmové relé, vstup pre núdzové vypnutie z externého systému, vstup pre diaľkový štart/stop, monitorovanie a meranie prevádzkových parametrov vrátane zaťaženia a aktuálneho stavu paliva v nádrži | požaduje sa
24 | Nabíjačka batérií pre udržiavanie štartovacích batérií v nabitom stave aj keď zariadenie nie je v chode. | požaduje sa
25 | Kábel pre pripojenie nabíjačky na 230V pri dlhodobom parkovaní s dĺžkou minimálne 4 metre | požaduje sa
26 | Nabíjací alternátor pre udržiavanie štartovacích batérií v nabitom stave aj v prípade dlhodobého chodu | požaduje sa
27 | Filter nasávaného vzduchu pre zabránenie poškodenia zariadenia vplyvom nasatia nečistôt z ovzdušia | požaduje sa
28 | Tlmič hluku spalín | požaduje sa
29 | Odhlučnená kapotáž do vonkajšieho prostredia | požaduje sa
30 | Dvojplášťová palivová nádrž s objemom min. 200 litrov pre dobu chodu 16 hod. pri zaťažení 100% výkonu P.R.P. | požaduje sa
31 | Dodanie paliva o objeme minimálne 100 litrov | požaduje sa
Prepravný prívesný vozík - špecifikácia
32 | Dvojnápravový brzdený prívesný vozík | požaduje sa
33 | Homologizovaný prívesný vozík s max. rýchlosťou 130 km/h | požaduje sa
34 | Pripojenie na guľu | požaduje sa
35 | Oporné koleso a 4ks podporných nôh | požaduje sa
36 | Zakladacie kliny | požaduje sa
37 | Vyhotovenie kompatibilné pre prevoz a prevádzku vyššie popísaného dieselgenerátora | požaduje sa
Note on D4: Emília Ochodnická: Veronika, tiu by som uviedla, že do každého riadku má uvádzať skutočné údaje zo svojej ponuky a nie iba áno, lebo čo znamená ak nie je uvedené inak? A zasa niekde by mi nestačilo áno

## Položka č. 3
Položka č. 3 - Zostava č. 3 Záložné staničné batérie
Zostava obsahuje: 58 ks batéri, 1 kompletu príslušenstva na zostavenie batériovej sady a z 1 kusu dvojradového stojana
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky. Uchádzač uvedie áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uvedie jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom
| Výrobca |  | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu
| Typové označenie |  | do tejto bunky uchádzač doplní model, označenie modelu
1 | Obstarávaný počet | 1 zostava
2 | Stav | Všetky zariadenia musia byť nové, nepoužívané.
3 | Všeobecné požiadavky | Záruka na zariadenia min. 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).
4 |  | Oživenie a prvé uvedenie do prevádzky ako aj zaškolenie obsluhy zrealizuje pracovník dodávateľa – servisný technik certifikovaný výrobcom na príslušný typ zariadenia
5 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj je vykonanie akceptačného testu u dodávateľa pred dodaním tovaru
6 |  | Predmetom akceptačného testu je vykonanie kapacitnej skúšky podľa štandardu EN 60896-21 alebo ekvivalent, pričom počas testu je automaticky zaznamenávaná teplota, prúd batériovej sady, napätie batériovej sady, individuálne napätie každého článku. Vzorkovanie meraných údajov je s intervalom jedna minúta.
7 |  | Miesto konania akceptačného testu musí byť na území Slovenska
8 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj poskytnutie nepretržitej technickej podpory počas trvania celej záručnej doby formou prevádzkovania hotline linky servisnej podpory s nepretržitou dostupnosťou 24 hodín denne / 7 dní v týždni
9 |  | Po akceptačnom teste budú batérie nabíjané minimálne 72 hodín a až následne môžu byť dodané objednávateľovi
10 |  | V cene dodávky musí byť zahrnutá aj potrebná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy, výkresy uloženia a prepojenia článkov na stojane, a pod.) v slovenskom jazyku.
11 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj jej dodanie a vyloženie na určené miesto v rámci celého územia SR
12 |  | Vyhlásenie o zhode s európskými a národnými normami
Záložné staničné batérie - špecifikácia
13 | Menovité napätie | 2V/článok
14 | Udržiavacie napätie pri 20°C | 2,25V/článok
15 | Rýchlonabíjanie | 2,4V/článok
16 | Kapacita | minimálne 700Ah pri vybíjaní v trvaní 10 hodín a koncovom napätí 1,8V
17 | Životnosť batérie | min. 18 rokov pri teplote okolia 20°C
18 | Púzdro batérie zo samozhášavého plastu s klasifikáciou V0 podľa UL94 | požaduje sa
19 | Ventilom regulovaná oloveno-kyselinová batéria s elektrolytom vo forme gélu – VRLA GEL | požaduje sa
20 | Prevedenie batérie v súlade so štandardom DIN 40742 / OPzV články alebo ekvivalent | požaduje sa
21 | Rozmer podstavy článku batérie | 145 x 206 mm v súlade s rozmerovým štandardom pre batériu 6OPzV600 podľa štandardu DIN 40742 alebo ekvivalent
22 | Súčasťou dodávky je dvojradový izolovaný batériový stojan z poplastovaných profilov, izolátorov pre nožičky a U-profilov pre rozloženie bodového zaťaženia | požaduje sa
23 | Spolu s batériami bude dodané príslušenstvo pre vytvorenie batériovej sady ako sú izolované flexibilné prepojky, skrutky s izolovanou hlavou a otvorom pre meranie napätia, samolepky pre očíslovanie batériovej sady | požaduje sa

## Položka č. 4
Položka č. 4 - Zostava č. 4 - Záložný zdroj UPS
Zostava obsahuje: Záložný zdroj UPS 3 fázový + sada batérií na zálohovanie
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky. Uchádzač uvedie áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uvedie jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom
| Výrobca |  | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu
| Typové označenie |  | do tejto bunky uchádzač doplní model, označenie modelu
1 | Obstarávaný počet | 1 zostava
2 | Stav | Všetky zariadenia musia byť nové, nepoužívané.
3 | Všeobecné požiadavky | Záruka na zariadenia min. 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).
4 |  | Oživenie a prvé uvedenie do prevádzky ako aj zaškolenie obsluhy zrealizuje pracovník dodávateľa – servisný technik certifikovaný výrobcom na príslušný typ zariadenia
5 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj je vykonanie akceptačného testu u dodávateľa pred dodaním tovaru
6 |  | Predmetom akceptačného testu je vykonanie záťažovej skúšky - automaticky zaznamenávaná teplota, prúd batériovej sady, napätie batériovej sady Vzorkovanie meraných údajov je s intervalom jedna minúta. Zdroj UPS sa zapojí spolu s príslušnými batériami a na výstupe zdroja UPS sa pripojí konštantná záťaž 15kW. Od vypnutia vstupnej siete sa počíta doba prevádzky na batérie a jej trvanie musí dosiahnuť minimálne 30 minút.
7 |  | Miesto konania akceptačného testu musí byť na území Slovenska
8 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj poskytnutie nepretržitej technickej podpory počas trvania celej záručnej doby formou prevádzkovania hotline linky servisnej podpory s nepretržitou dostupnosťou 24 hodín denne / 7 dní v týždni
9 |  | Po akceptačnom teste budú batérie nabíjané minimálne 72 hodín a až následne môžu byť dodané objednávateľovi
10 |  | V cene dodávky musí byť zahrnutá aj potrebná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu, prevádzkový predpis, schémy, výkresy, a pod.) v slovenskom jazyku.
11 |  | V cene dodávky musí byť zahrnuté aj jej dodanie a vyloženie na určené miesto v rámci celého územia SR
12 |  | Vyhlásenie o zhode s európskými a národnými normami
Záložný zdroj UPS 3 fázový - špecifikácia
13 | Rozmery d x š x v (vrátane batérií) | max. 600 x 850 x 1800 mm
14 | Prevádzkové napätie | 400V/400V
15 | Výkon záložného zdroja UPS | 30kVA/30kW
16 | Počet fáz | 3/3
17 | Vstup tri fázy a neutrál (3+N) | požaduje sa
18 | Výstup tri fázy a neutrál (3+N) | požaduje sa
19 | Dvojitý prívod / dual input pre samostatné privedenie bajpas siete | požaduje sa
20 | Menovitá doba zálohovania minimálne 30 minút pri zaťažení zdroja UPS s výkonom 15kW | požaduje sa
21 | Doby zálohovania minimálne 15 minút pri zaťažení 27kW | požaduje sa
22 | Batérie so životnosťou 10 až 12 rokov podľa Eurobat | požaduje sa
23 | Púzdro batérie zo samozhášavého plastu s klasifikáciou V0 podľa UL94 | požaduje sa
24 | Možnosť paralelnej prevádzky | požaduje sa
25 | Karta pre komunikáciu UPS v paralelnej prevádzke | požaduje sa
26 | Počiatočný počet batérií v sade je minimálne 48 kusov 12V blokov. | požaduje sa
27 | Zdroj UPS umožňuje počas používania obnovenie prevádzkyschopného stavu odobratím vadného bloku batérie o minimálne 12 kusov batériových blokov. V prípade poruchy batérie sa odoberie príslušný symetrický počet batérií, prestaví sa nabíjač batérie a zdroj UPS následne pokračuje v prevádzke aj so schopnosťou zálohovania bez potreby dodatočného nákupu náhradnej batérie | požaduje sa
28 | Bloková štruktúra zariadenia so samostatným výkonovým modulom pre rýchly servis a opravu zariadenia výmenou výkonového bloku | požaduje sa
29 | Výkonový blok obsahuje usmerňovač a invertor | požaduje sa
30 | Elektronický bajpas je v samostatnom priestore | požaduje sa
31 | Certifikovaná MTBF (VFI) na úrovni minimálne 500.000 hodín | požaduje sa
32 | Certifikovaná MTBF (VFI) na úrovni minimálne 10.000.000 hodín | požaduje sa
33 | Postupný nábeh usmerňovača (power walk in) pre spoluprácu s dieselgenarátorom | požaduje sa
34 | Nabíjač batérií s podporou premenlivého počtu batérií min. 36 až max. 48 kusov 12V batérií a možnosťou vypnúť nabíjanie batérií pri chode dieselgenerátora | požaduje sa
35 | Certifikovaná účinnosť v dvojitej konverzií minimálne 96% | požaduje sa
36 | Komunikačné rozhrania: - TCP/IP karta – webové rozhranie, SNMP V1/V2/V3, Modbus TCP, externý enviro snímač teploty a vlhkosti súčasťou dodávky, - Karta vstupno/výstupných rozhraní – vstup pre monitorovanie externého bajpasu, vstup EPO pre núdzové vypnutie, vstup pre MG mód, minimálne 4ks alarmové relé, snímač teploty batérií, Modbus RTU rozhranie | požaduje sa
37 | Všetky vypínače/ovládacie prvky musia byť umiestnené na čelnej strane UPS vrátane komunikačných kariet a displeja | požaduje sa
38 | Servisný prístup výlučne z čelnej strany UPS | požaduje sa

## POLEPY (hidden)
Set polepov na osobný automobil strednej triedy (segment C) - Skupina I. (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR) - technická špecifikácia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Znak Policajného zboru kapota | Znak Policajného zboru bok | Nápis POLÍCIA čierny kapota | Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok | Nápis POLÍCIA čierny vzadu | Nápis POLÍCIA čierny matný (obrys) bok | Nápis POLÍCIA biely (obrys) vzadu | Nápis 158 čierny so symbolom telefónu boky | Nápis 158 čierny so symbolom telefónu reflexný vzadu | Pás zelený boky | Pás zelený vzadu | Pás biely vysokoreflexný boky | Pás biely vysokoreflexný vzadu | Pás oranžový fluorescenčný boky | Pás oranžový fluorescenčný vzadu | Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX čierny strecha | Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ " biely matný (nereflexný) boky
rozmery | kruh o priemere min. 24 cm | kruh o priemere min. 24 cm | minimálna dĺžka nápisu 76 cm | minimálna dĺžka 95 cm | minimálna dĺžka 47 cm (ak to kapota umožňuje) | minimálna dĺžka 97 cm | minimálna dĺžka 49 cm (ak to kapota umožňuje) | minimálna dĺžka 20 cm | minimálna dĺžka 15 cm | výška pásu nesmie mať menej, ako 14 cm | výška min. 20 cm dĺžka - vzdialenosť medzi zadnými svetlami v závislosti od vozidla | výška 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná šírkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 20 cm od prahu dverí | výška 5,5 cm a Celková dĺžka pásu je daná rozdielom šírky plochy zadných (5-tych) dverí a dĺžky oranžového vysokoreflexného fluorescenčného pásu | výška 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná dĺžkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 15 cm od prahu dverí | dĺžka pásu je 60 cm so skosením pod uhlom 45° | 76 x 25 cm | 9,5 cm x 39 cm
množstvo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
rozloženie/umiestnenie | v strede na prednej kapote vozidla medzi nápisom POLÍCIA a čelným sklom. | na predných bočných dverách vozidla medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom. | v strede prednej kapoty vozidla medzi predným okrajom kapoty a znakom Policajného zboru | na boku vozidla prechádzajúci cez predné a zadné bočné dvere medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom | v ľavej hornej časti pod zadným oknom a je umiestnený na zadnom zelenom páse | umiestnený pod "Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok" tak, aby tvoril obrys "Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok" | umiestnený pod "Nápis POLÍCIA čierny vzadu" tak, aby tvoril obrys "Nápis POLÍCIA čierny vzadu" | na zadnej bočnej časti vozidla nad alebo pod "Pás zelený boky" | na zadnej časti karosérie vpravo medzi "Pás zelený vzadu" a "Pás biely vysokoreflexný vzadu" | pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu. Na tento pás opticky nadväzuje spodná hrana zadného pásu | pod zadným oknom vozidla medzi koncovými svetlami. Plynulo nadväzuje "Pás zelený boky". | na boku vozidla vo výške cca 20 cm od prahu dverí v dolnej časti pozdĺž celého vozidla | na zadnom nárazníku, pričom stredný diel je vyhradený na zadný fluorescenčný pás | na bočných predných a zadných dverách pod bielym vysoko reflexným pásom | na zadnom nárazníku, medzi "Pás biely vysokoreflexný vzadu" | v zadnej časti na streche vozidla čitateľný pri pohľade zozadu | 10 cm od predného lemu predných dverí a 5 cm nad dolnou linkou "Pás zelený boky"
materiál | fólia pre digitálnu tlač | fólia pre digitálnu tlač | matná fólia | reflexná fólia | matná fólia | matná fólia | reflexná fólia | matná fólia | matná fólia | reflexná fólia | reflexná fólia | Kontúrovacia vysokoreflexná fólia | Kontúrovacia vysokoreflexná fólia | Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia | Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia | matná fólia | matná fólia
farba | biela | biela | čierna matná - RAL 9005 | čierna reflexná PANTONE Black 6C | čierna matná - RAL 9005 | čierna matná - RAL 9005 | biela reflexná, PANTONE427C | čierna matná - RAL 9005 | čierna matná - RAL 9005 | zelená reflexná, PANTONE 3298C | zelená reflexná, PANTONE 3298C | biela reflexná Diamond Gráde, PANTONE 429C | biela reflexná Diamond Gráde, PANTONE 429C | oranžová reflexná Diamond Gráde PANTONE 137C Fluor | oranžová reflexná Diamond Gráde PANTONE 137C Fluor | čierna matná - RAL 9005 | biela matná - RAL 9016
typ písma (font) | N/A | N/A | Arial Black | Arial Black | Arial Black | Arial Black | Arial Black | Arial Black | Arial Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nimbus Sans | logotyp
Vlastnosti použitého materiálu - Reflexná fólia: 1. Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu, ktorý sa musí prispôsobiť aj náročné tvarovaným povrchom. Materiál musí mať vysokú reflexivitu maximálne 50 cd/lx.m2, (napr. fólia 3M™ Scotchlite™- zelená 680-77 CRE, čierna 680-85 CRE, čierna 580-85 CRE, biela 580-10 E alebo jej odpovedajúci ekvivalent). 2. Fólia s označením 680-XX musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Controltac™ a Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). 3. Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. 4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Vlastnosti použitého materiálu - Matná fólia: 1. Fólia musí byť vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôsobiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla (napr. 3M™ Scotchcal™ čierna 80-120, biela 80 alebo odpovedajúci ekvivalent). 2. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Vlastnosti použitého materiálu - Fólia pre digitálnu tlač: 1. Fólia musí byť vyrobená z kvalitnej polymerickej fólie pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefami) (napr. 3M™ Scotchcal™ biela IJ40-10R, IJ40-114 alebo odpovedajúci ekvivalent) 2. Fólia musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). 3. Vrchná ochranná vrstva (laminácia) musí byť rovnakého materiálu ako podkladový materiál. 4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov. 5. Stálosť farieb proti UV žiareniu musí byť minimálne 2 roky.
Vlastnosti použitého materiálu - Kontúrovacia vysokoreflexná fólia: 1. Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m2 (napr. 3M™ Diamond Gráde™ biela 983-10 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent). 2. Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. 3. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov. 4. Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.
Vlastnosti použitého materiálu - Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia: 1. Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného a fluorescenčného materiálu, ktorý zabezpečí zvýšenú viditeľnosť v dennom svetle pri zhoršených podmienkach viditeľnosti, napr. za úsvitu, za súmraku, v hustom daždi a hmle. Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 500 cd/lx.m2 (napr. 3M™ Diamond Gráde™ oranžová 983-21 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent). 2. Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. 3. Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom. 4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Iné požiadavky:
Vyžaduje sa vzájomná kompatibilita pri všetkých použitých materiáloch značenia (od rovnakého/toho istého výrobcu)
Požaduje sa v elektronickej forme spracovať a objednávateľovi/kupujúcemu dodať dokumentáciu („dizajnmanual") označenia s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre ponúkaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorovú šablónu použiteľnú na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod.), a to v termíne do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
V záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu.
Farebné vyhotovenie služobných cestných vozidiel (ďalej len "vozidlo") s označením príslušnosti k Policajnému zboru Slovenskej republiky musí byť vyhotovené v zmysle schváleného dizajnu vozidla, ktorého návrh posudzuje Odbor akvizícií a inovácií Prezídia Policajného zboru v súlade s interným predpisom Prezídia Policajného zboru.
Aplikáciou označenia príslušnosti vozidiel k Policajnému zboru nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo. Uchádzač uvedenú skutočnosť preukáže v ponuke a to vyhlásením výrobcu alebo zástupcu výrobcu ponúkaného vozidla (uviesť v prílohe vlastného návrhu plnenia), že aplikcáiou označenia vozidiel príslušnosti k Policajnému zboru nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané automobily.