| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracoval : Ing. Slezák | HIP : Ing.Slezák |  | formát | 11 A4 |
| zodp. proj : Ing. Fuksa | kontrola : Ing. Šolik |  | dátum | 10.2019 |
| kreslil: |  |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  |  | č. zákazky | 09 – 92 724 |
| akcia: MALACKY KOMPOSTÁREŇ |  |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  |  | mierka | - |
| príloha: G. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ TECHNICKÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: |  | ###### G 1.1 |

Akcia:		Malacky – kompostáreň

Stupeň: 	Projekt stavby pre realizáciu

Zák.číslo:	09 – 92 724

Arch.číslo:	31 528

TECHNICKÁ SPRÁVA

Obsah:

- Úvod

- Základné údaje

- Výkaz navrhovaných technologických zariadení

- Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci

- ÚVOD

Lokalita kompostárne Malacky sa nachádza na južnom okraji mesta Malacky (cca 400 m od cesty I/2 – smer Stupava), v katastrálnom území Malacky. Areál kompostárne je umiestnený v areáli bývalého vodného zdroja Vampíl, ktorý prevádzkovala Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vodný zdroj bol zrušený, pričom v súčasnosti sú z areálu odstránené všetky zariadenia súvisiace s prevádzkou vodného zdroja. Povrch územia areálu je nespevnený. Vzdialenosť areálu kompostárne od najbližších trvale obývaných usadlostí je cca 430 m.

Stavba nezasahuje do ochranných pásiem chránených území, kultúrne cenných objektov a pamiatok, nenachádza sa v oblasti s ťažiteľnými priestormi.

Z morfologického hľadiska je areál kompostárne situovaný v rovinatom teréne s nadmorskou výškou 159,00 – 160,00 m n.m.

Táto časť projektovej dokumentácie sa zaoberá technologickým vybavením kompostárne. Úlohou tohto vybavenia je získanie, preprava, spracovanie a drvenie zelených hmôt – vstupných surovín pre kompostovanie. Tieto suroviny budú následne usporiadané do zakládok na spevnenej ploche, v priebehu výrobného kompostového cyklu budú zakládky podľa potreby 2-4 krát prekopané. Finálny produkt je pred expedíciou nevyhnutné preosiať na požadovanú zrnitosť.

Práce na prípravu surovín budú prebiehať čiastočne mimo areálu kompostárne, resp. v areáli kompostárne v hale na prípravu surovín, prípadne na spevnenej ploche pri vjazde do kompostárne.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Výroba kompostov zo zelených materiálov a biologického odpadu je neustály biologický proces. Je potrebné dodržať všetky kritériá, ktoré predpisuje norma STN 465735 Priemyselné komposty pri výrobe. Priemyselný kompost, podľa čl.3.1 normy musí vykazovať tieto znaky:

Znak akosti:					Hodnota:

Vlhkosť					od zistenej hodnoty spáliteľných látok do ich

dvojnásobku, avšak min. 40,0, max. 65 %

Spáliteľné látky vo

vysušenom vzorku v %			min. 25,0

Celkový dusík ako N

prepočítaný na vysušený

vzorok v %					min. 0,60

Pomer C:N					max. 30

Hodnoty pH					od 6,0 - 8,5

Nerozložiteľné prímesy v %			max. 2,0

Homogenita celku v % relatívnych		+ 30.

Do kompostu sa nesmú dostať rizikové látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú výrobu kompostu, pôdnu úrodnosť rastlín, alebo je ich príjem rastlinami nežiaduci, s ohľadom na možnosť ohrozenia zdravia ľudí, zvierat a ďalej hromadenie týchto látok v pôde je nežiaduce.

Receptúra pre výrobu kompostov sa navrhuje:

- 40 % zelenej hmoty (tráva, lístie ovocných drevín a iný zelený odpad)

- 40 % uhlíkatý materiál (orezy konárov, orezy z vinohradov, obilná slama drtená,

odpad.drevo drtené, piliny, otruby, plevy, plievky, obilný prach)

- 20 % ostatný biologicky rozložiteľný odpad (kaly, maštaľný hnoj, hnojovica, výpalky)

- 100 %

Výroba zelených kompostov sa navrhuje na spevnenej betónovej ploche so spádom 1% smerom k odvodňovacím prvkom.

- Celková výmera kompostovacej plochy – 5 059,91 m2

Poľná zakládka bude mať tvar lichobežníkového profilu (v závislosti od použitej technológie prekopávača kompostu):

- základňa – 3,0 m

- výška zakládky – 1,9 m

- dĺžky zakládok – 5 x 60m

Pri objeme 2,85 m3 na 1 bm zakládky a celkovej dĺžke 5 zakládok - 300 m je možné spracovať v jednom cykle 855 m3 zelenej hmoty.

Pri 3 cykloch / rok 2 565 m3 = 1 283 t/rok   (0,50 t/m3).

Pri vyššie uvedenej receptúre to predstavuje:

- 40 % zelenej hmoty (tráva, lístie ovocných drevín a iný zelený odpad - špecifická hmotnosť 400 kg/m3) 					- 1026 m3 =	411 t

- 40 % uhlíkatého materiálu (orezy konárov, orezy z vinohradov, obilná slama drtená,  odpad. drevo drtené, piliny, otruby, plevy, plievky, obilný prach – špecifická hmotnosť 500 kg/m3)                      					- 1026 m3 =	513 t

- 20 % ostatný biologicky rozložiteľný odpad (kaly, maštaľný hnoj, hnojovica, výpalky (špecifická hmotnosť - 700 kg/m3)                                	- 513 m3  =	359 t

2 565 m3   =  1 283 t

Množstvo vyrobených kompostov:

Pri stanovovaní množstva vyrobených kompostov  vychádzame z predpokladu, že zo vstupnej suroviny sa vyrobí cca 60 % kompostov,

1 283 t x 0,6 = 770 t kompostov.

Veľkosť zakládky vyhovuje STN 46 5735 čl. 2.4 (Hmotnosť jednotlivých ambulantných  zakládok nesmie prekročiť 3 500 ton.) Pred ukladaním do poľných zakládok je potrebné vyhotoviť úpravu surovín, uhlíkatého materiálu - podrtenie orezov, drtenie dreva, prípadne podrtenie slamy, predfermentácia zelenej hmoty. Príprava a podrvenie zelených materiálov prebieha pomocou mobilného technologického vybavenia kompostárne. Miešanie surovín bude prebiehať pomocou mobilného nakladača (inštalovaného na traktore).

Po dôkladnom premiešaní kompostovaných surovín je potrebné navoziť hmotu do poľných zakládok. Príprava, predfermentácia a úprava surovín a doba zakladania kompostovej zakládky sa nezapočítava do doby výroby kompostov. Výrobu kompostov - rozkladný proces navrhujeme 4 týždne. Dozrievanie zeleného kompostu sa navrhuje 60 dní. V dobe dozrievania vyrobeného kompostu je potrebné kompost minimálne 1 x ešte prekopať za pomoci traktorom ťahaného prekopávača kompostu. Celkove sa navrhuje 2-3 prekopávania poľných zakládok počas výroby a dozrievania zeleného kompostu. Interval medzi prvou, druhou prekopávkou musí byť väčší ako 21 dní. V prípade overenia výroby kompostov môže byť táto doba i skrátená. Po dobu dozrievania kompostov musí byť zakládka udržiavaná vo vhodnom stave - prierez lichobežník s výškou do 1,9 m.

V prípade potreby sa musí dozrievajúci kompost zavlažiť závlahou z vybudovanej akumulačnej nádrže, v ktorej sa akumulujú dažďové vody z kompostom zaplnenej spevnenej plochy (v prípade prázdnej plochy budú čisté dažďové vody odvádzané priamo do dažďovej kanalizácie). Pri výrobe kompostov musí kompost v procese výroby dosiahnuť minimálnej teploty 45 C po dobu 5 dní. Teplotu je potrebné vždy merať v strednej výške zakládky, v minimálnej hĺbke 1,0 m od povrchu zakládky v odskúšaných intervaloch, umožňujúcich sledovať výrobu a dozrievanie kompostu.

Vyrobený kompost je možné expedovať najskôr 14 dní po skončení druhej prekopávky. V tejto dobe nesmie byť 0,50 m pod povrchom základky teplota vyššia ako 45C.

V prípade zvýšenej teploty prebiehajú v procese dozrievania ešte rozkladné procesy. O každej zakládke musí byť vedená evidencia, obsahujúca údaje potrebné pre kontrolu dodržania normy STN 46 5735.

- VÝKAZ NAVRHOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

Predmetom technologickej časti projektovej dokumentácie je:

3.1   Vystrojenie čerpacej stanice výluhových vôd čerpadlami + postrekovací systém

Čerpacia stanica je umiestnená pri navrhovanej akumulačnej nádrži. Zo stavebného hľadiska ide „studňu“ vnútorného profilu Ø1600 mm zhotovenú zo železobetónových rúr. Prítok do čerpacej stanice je vedený zo dna akumulačnej nádrže potrubím DN 200. Minimálna požadovaná hladina v nádrži je udržiavaná pomocou plavákových spínačov, ktoré riadia prevádzku pracovného čerpadla. Celkovo ide o 2 ks plavákových spínačov (pre minimálnu a blokovaciu hladinu).

Pre prečerpávanie nahromadených výluhových vôd sú navrhnuté ponorné kalové čerpadlá s polootvoreným obežným kolesom v zostave 1+1 (výmena pracovného čerpadla je zabezpečovaná manuálne – obsluhou). Čerpadlá sú špeciálne konštruované pre prečerpávanie surových splaškových odpadových vôd. Čerpadlá čerpacej stanice majú nasledovné základné charakteristiky:

ČS – Qc=4,0 l/s; Hc=10,0 m; P=2,4 kW;

Armatúry, t.j. uzávery so zemnou súpravou umiestnené pri ČS (súčasť stavebnej časti), ako aj nerezové potrubie sú špeciálne konštruované pre splaškové odpadové vody. Potrubia, tvarovky, spojovací materiál a materiál pre uloženie potrubí sú navrhnuté z protikoróznej ocele nerez, mat. tr. 17 240.

Výkaz:

- ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom; mokrá inštalácia; krytie IP 68; tepelná ochrana motora; P=2,4 kW, Qc=4,0 l/s, Hc=10,0 m, 3x400V, 50 Hz; pätkové koleno DN 65, sada mechanických kotiev pätkového kolena DN 65; materiál čerpadla – liatina GG20, obežné koleso – liatina GG20; horný držiak vodiacich tyčí 2“ galvanizovaný vr. mechanických kotiev					- 2 KPL

- technologický rozvádzač čerpacej stanice					- 1 KPL

- zdvíhacia reťaz so závesnými okami pre max. zaťaženie 500 kg - nerez

- 10 m

- pätka pre zdvíhacie zariadenie čerpadiel umiestnená pod poklopom ČS

- 1 ks

- prenosné zdvíhacie zariadenie (kompatibilné s pätkou v ČS), nosnosť 150 kg

- 1 ks

- hadice postrekovacieho systému (napojiteľné na podzemný hydrant DN 80)

- 120 m

- postrekovač kovový na trojnožke, vhodný pre postrek úžitkovou vodou

- 2 ks

Popis riešenia v náväznosti na elektro, MaR a diaľkové ovládanie.

Ovládanie a regulácia

- režim miestne

- režim diaľkovo-ručne

- režim diaľkovo-automaticky

Monitorovanie stavov

- chod čerpadla

- stop čerpadla

- porucha čerpadla

- revízia čerpadla

Striedanie čerpadiel

- vždy po zopnutí

- po nastavených motohodinách

Blokovacie podmienky

- od min. hladiny vo vlastnej ČS

- od max. hladiny v následnej ČS

Meranie a monitorovanie technologických veličín

Výška hladiny v ČS

- kontinuálne meranie hladiny

- limitné meranie hladina

Monitorovanie ostatných parametrov

- komunikácia

- 400V

- 230V

- 24V

- prepäťová ochrana

- stav batérie BSP

- revízia celého objektu

Voľba strojného zariadenia

Pre prečerpávanie odpadových vôd sú navrhnuté ponorné kalové čerpadlá konštruované špeciálne pre prečerpávanie splaškových odpadových vôd. Armatúry, t. j. posúvače a spätné klapky sú konštruované na odpadové vody. Všetky potrubia a spojovací materiál sú navrhnuté z protikoróznej ocele nerez materiál tr. 17240.

Obsluha

Čerpacie stanice pracujú automaticky a nevyžadujú trvalú obsluhu. Obsluhu čerpacích staníc predpokladáme iba vo forme dozoru 1 x týždenne pod dobu 2 hodín.

Zásady údržby

Drobné údržbárke práce bude prevádzkovateľ realizovať vlastnými pracovníkmi. Údržbu a odstraňovanie porúch čerpadiel bude zabezpečovať zmluvný partner prevádzkovateľa.

Povrchová úprava - nátery

Technologické zariadenia t. j. čerpadlá, , armatúry a ostatné zariadenia sú opatrené protikoróznym náterom od výrobcu. V prípade poškodenia náteru tieto sa opatria náterovým systémom rovnakého typu ako použil výrobca. Potrubia, pomocné konštrukcie a spojovací materiál sú z nehrdzavejúcej ocele -  mat. tr. 17 240.

- 2   Vystrojenie studne úžitkovej vody

Pre dodávku potrebného množstva vody do rozvodu úžitkovej vody navrhujeme osadiť do  studne jeden ponorný čerpací agregát pre vertikálnu inštaláciu do vrtu s menovitými parametrami Q = (0,4 – 1,3) l/s, H = (140 – 103) m. Čerpadlo bude pracovať v zostave ako jedno pracovné. Čerpací agregát bude umiestnený v navrhovanom vrte DN 200 v hĺbke 40 m pod terénom, v ktorom budú osadené aj dve elektródy pre blokovanie čerpadla proti chodu na sucho. Pre zabezpečenie chladenia motora bude osadený na motore chladiaci plášť. Čerpadlo bude osadené na nerezovom potrubí DN 40, ktoré bude uchytené pomocou objímky dvojdielnej a zabezpečené oceľovým lanom. Výtlačné potrubie čerpadla DN 40 bude  zvedené do armatúrovej komory, kde na výtlaku DN 40 za kolenom bude osadené priame skrutkovanie s vnútorným a vonkajším závitom, vsuvka s vonkajšími závitmi, horizontálna spätná klapka s vnútornými závitmi, T kus redukovaný 2“ x ½“ x 2“ a ďalej guľový kohút DN 50 s vnútornými závitmi. Na odbočke DN 15 bude osadený guľový kohút s vnútornými závitmi, ďalej tlakový spínač. Nerezové potrubie bude za objektom napojené na PE potrubie pomocou spojky s vnútorným závitom. Potrubné rozvody sú navrhnuté z nerezového potrubia a fitingov. Pre zabezpečenie pokrytia minimálných odberov bude z výtlačného potrubia DN 40 napojená tlaková nádoba s celkovým objemom 200 litrov.

Ochrana proti korózii - ochrana kovových zariadení proti korózii je zabezpečená voľbou vhodného konštrukčného materiálu, pozinkovaním a protikorozívnymi nátermi.

Strojné zariadenia, ktoré nie sú z protikoróznych materiálov navrhujeme opatriť  náterovým systémom OIV 13 0072:

- odhrdzavenie

- odprašovanie

- 2* základný náter

- 2* vrchný náter

Náterové hmoty:

- základná farba syntetická S 2000

- vrchný email syntetický S 2013

- riedidlo S 6000

Potrubia a oceľové konštrukcie ktoré nie sú z nerezového materiálu  a dochádzajú do styku s pitnou vodou musia byť opatrené zdravotne nezávadným náterom pre pitnú vodu.

Výpis inštalovaných výkonov.

| Strojné zariadenie | P2 (kW) |
| --- | --- |
| Odstredivé ponorné čl. čerpadlo | 2,2 |

Požiadavky na montáž - montáž technologických zariadení budú prevádzať odborné firmy špecializované na túto činnosť.

Spôsob ovládania, ASRTP a MaR.

Regulácia dopravovaného množstva vody do rozvodu úžitkovej vody v rozsahu Q = (0,4 – 1,3) l/s bude prebiehať reguláciou pomocou frekvenčného meniča jedného ponorného čerpadla. Čerpací agregát bude riadený automatikou, ktorej impulzy budú odvodené od tlakového spínača v rozsahu H = (49 – 51,0) m.

Ponorný čerpací agregát vo vrte bude ovládaný takto :

- pri dosiahnutí zapínacej hladiny v závlahovom rozvode vody automatika uvedie do prevádzky ponorný čerpací agregát

- pri dosiahnutí vypínacej hladiny v závlahovom rozvode vody automatika odstaví z prevádzky ponorný čerpací agregát

Okrem automatickej prevádzky bude možná i ručná prevádzka strojných zariadení z elektrického rozvádzača.

# Signalizácia - v čerpacej stanici bude signalizované :

- chod ponorného čerpacieho agregátu

- doba prevádzky ponorné čerpacieho agregátu

- tlak na výtlaku čerpadla

- aktuálny odber elektrického prúdu

- napájacie napätie

- združená porucha

# Blokovanie - chod ponorného čerpacieho agregátu bude blokovaný :

- pri min. hladine vo vrte

- pri stúpnutí tlaku na výtlaku čerpadla

- pri zvýšenom odbere elektrického prúdu

- pri kratšej dobe ako 180 s po predchádzajúcom spustení

# Meranie tlaku na výtlaku ponorného čerpadla

Pre meranie tlaku na výtlaku čerpadla, tzn. za spätnou klapkou, je navrhovaný tlakový spínač s meracím rozsahom (0,01,0) MPa. Pripojovací rozmer G 1/2“.

  - Technologické vybavenie kompostárne

Výkaz:

- vystrojenie čerpacej stanice výluhových vôd čerpadlami

Ide o 2 ks ponorných kalových čerpadiel s polootvoreným obežným kolesom v zostave 1+1 (1 ks prevádzkové čerpadlo + 1 ks záloha). Výtlačné potrubia z nerezu DN 80 sú vyvedené z ČS samostatne, uzávery na výtlakoch sú umiestnené v zemi a sú ovládané pomocou zemných súprav.

- vystrojenie studne úžitkovej vody - ide o 1 ks ponorného čerpadla s riadiaciou 
   jednotkou

- technologické vybavenie kompostárne

- traktor – 120 HP, upravený pre plazivé rýchlosti, s predným trojbodovým závesom a vývodovým hriadeľom

- čelný nakladač pre traktor s rýchlym odpínaním náradia, aj rámu; vrátane lopaty s vymeniteľným britom a drapákových vidiel

- traktorový príves

- ramenový nakladač kontajnerov pre traktor

- kompostárenský voz traktorom ťahaný – drvenie a miešanie zeleného organického odpadu

- štiepkovač s ťažným zariadením pre príves, lievik kolmo na smer jazdy; umiestnenie stiepkovača na trojbodovom závese

- prekopávač kompostu ťahaný traktorom, vr. zavlažovacieho/očkovacieho zariadenia a zariadenia na rozprestieranie kompostovacej plachty

- bubnová triedička na kompost, pojazdné vyhotovenie

- motorová píla – profesionálna

- kompostovacie plachty

- kontajner veľkoobjemový vaňový – 10 m3 so sklopným čelom – 2 ks

- hygienizačné CSC kontajnery – 4 ks

Prístrešok na pneumatiky:

Pôdorysné rozmery prístrešku sú 6,0 x 2,2 x 2,2 m. Konštrukcia je uvažovaná ako prestrešená, otvorená z čelnej strany. Prístrešok je štandardný výrobok s nosnými profilmi z pozinkovaného plechu o sile 2 mm. Vyplnené sú trapézovým plechom hr. 0,75 mm. Prístrešok je dodávaný v demontovanom stave, po zostavení je prenášateľný pomocou vozíka alebo žeriavu. Podlahu prístrešku tvoria drevené dosky s hrúbkou 35 mm so systémom pero/drážka, nosnosť podlahy je 500 kg/m2.

- BOZP

Stavba bude vykonávaná bežnými spôsobmi výstavby. Počas výstavby je treba dôsledne dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, a to najmä predpisy a zásady vyplývajúce z platnej legislatívy, ako aj z interných bezpečnostných predpisov vodárenskej spoločnosti:

- Zákon č.124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za účelom komplexného riešenia bezpečnosti, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej).

- Zákon č.154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zamestnanec v stiesnených pomeroch musí byť zvonku neustále sledovaný ďalšou osobou a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia.

Zvlášť upozorňujeme na nutnosť dôkladného paženia rýh a stavebných jám a na zvýšenú opatrnosť pri práci so stavebnými mechanizmami s výsuvnými ramenami (bager, žeriav) v blízkosti nadzemných vedení, zvlášť nadzemných VN liniek, pri ktorých je treba bezpodmienečne zabezpečiť ich vypínanie.

Stavenisko a výkopy je potrebné riadne označiť a v prípade potreby aj osvetliť.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození:

Pri výstavbe, prevádzkovaní a obsluhe kompostárne, obsluha môže byť kontaktovaná s nasledovnými nebezpečenstvami a ohrozeniami.

- pád z výšky do šachty, nádrže – zabezpečenie používania osobných prostriedkov zabraňujúcich pádu

- pošmyknutie – možnosť pošmyknutia na vlhkých plochách resp. na zamrznutých plochách. Poučiť personál o potrebe používania vhodnej obuvi a o nutnosti čistenia plôch

- úraz elektrickým prúdom – prácu s elektrickými zariadeniami, nástrojmi a strojmi sú oprávnené vykonávať len osoby oprávnené a zaškolené.

- nebezpečenstvo od strojného zariadenia – pri zabezpečení údržby a servisu na strojnom zariadení je potrebné zabezpečiť jeho odpojenie od zdroja energie  a zabezpečiť zariadenie proti samovoľnému pohybu stroja alebo jeho spusteniu

- manipulácia s biologickými faktormi – poučenie a zaškolenie pracovníkov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri nakladaní s látkami alebo pri  styku s nimi (338/2006 Z.z.)

- hluk a vibrácie – používanie osobných ochranných prostriedkov (395/2006 Z.z.)

- práca s bremenami – oboznámiť sa s bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami  pri práci s bremenami (281/2006)

V Bratislave:   10. 2019

Vypracoval:    Ing. Slezák